## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

# Администрация города Югорска

# Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

Механизаторов ул., д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты- Мансийский автономный округ- Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7- 30-81

E-mail: komityugorsk@rambler.ru

__09. 11.2011__  №_2487__

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:________________________________________.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске.

Перечень товаров и объем поставки:

| № п/п | Код ОКДП | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2911207 | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | - комплект | - 1 |

Максимальная цена муниципального контракта: 410 863 (четыреста десять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.

Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку и разгрузку товара, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска.

Место доставки поставляемого товара: 628260, ул. 40 лет Победы,  г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты товара: оплата производит по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленной в установленном порядке и подписанной сторонами товарной накладной, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок поставки товара: с даты заключения муниципального контракта до  1 февраля 2012 года.

Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара в 48 календарных месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной, но не менее чем срок гарантии производителя товара.

Продукция  должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть  указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Товар должен иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийный талон.

В случае Вашего согласия принять участие в  поставке товара, прошу направить котировочную заявку (Форма 1) по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.310, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «  » ноября  2011 г. до 13.00 часов по местному времени «  »  ноября 2011 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа:

1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении   поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: Коробенко Алексей Анатольевич, заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, e-mail: komityugorsk@rambler.ru, тел.(34675) 7-30-81.

Заместитель директора ДЖКиСК                                                                                             Г. А.Ярков

Форма 1

# В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от «09» ноября 2011 года №2487, номер извещения на официальном сайте: ____________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   осуществить поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске.

в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- КПП:_______________________________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Мы предлагаем осуществить  поставку товара в следующем объеме и  на следующих условиях:

| - № п/п | - Наименование товара | - Характеристика | - Ед. изм. | - Кол-во | - Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Всего с учетом НДС |  |  |  |  |

Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку и разгрузку товара, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                  подпись                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

- Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

- Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

- В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

# Муниципальный контракт № __

- на поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске.

г.  Югорск	                                                                                               "    "_________________2011

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»
в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1.  Муниципальный заказчик поручает Поставщику, а Поставщик принимает на себя обязательство:

- осуществить поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске (далее – товар), предусмотренной спецификацией к настоящему контракту (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта;

-  выполнить разгрузку  в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), а Муниципальный заказчик обязуется принять качественный, готовый к эксплуатации товар и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место поставки товара: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом _________________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета года Югорска.

2.Цена контракта.

2.1. Цена контракта составляет____________ (сумма прописью). Стоимость поставки включает в себя: обязательные платежи уплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, затраты на поставку и разгрузку товара, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других платежей.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий, предусмотренных пунктом 2.3  настоящего контракта.

2.2.Оплата производится по безналичному расчету в течение 90 календарных дней на основании оформленной в установленном порядке и подписанной сторонами товарной накладной, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема поставки товара  и иных условий исполнения настоящего контракта.

3.Срок поставки.

3.1. Срок поставки и  разгрузки товара: с даты заключения муниципального контракта до 1 февраля 2012 года.

3.2. Сроки определенные в пункте 3.1, являются согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков поставки товара.

4. Порядок приемки и условия поставки

4.1. Приемка поставленного Поставщиком товара осуществляется Муниципальным заказчиком путем подписания  одновременно без замечаний товарной накладной.

4.2. Право собственности на поставленный товар переходит к Муниципальному заказчику с даты  подписания сторонами товарной накладной.

4.3. Поставленные товары должны быть осмотрены Муниципальным заказчиком в течение 3 (трех) дней с даты сообщения Поставщика о готовности товара к приемке.

4.4. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства и  спецификации товара (Приложение №1).

4.5. Товар должен быть упакован Поставщиком таким  образом, чтобы  исключить порчу и (или)  уничтожение  его  на  период  поставки.

4.6. В случае обоснованного отказа Муниципальный заказчик обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотива отказа.

4.7. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Муниципального заказчика отказаться от принятия товара или его части по причинам:

- поставки товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества и ассортимента поставленного товара условиям настоящего контракта;

- несоответствия характеристик поставленного товара.

5.Права и обязанности Поставщика.

Обязанности Поставщика:

5.1. Поставщик обязан сообщить в течение 5 рабочих дней Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта,   стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

5.2. Назначить ответственное лицо  за поставку товара и выполнение сопутствующих работ по контракту и  письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

5.3. Произвести поставку, разгрузку товара на объекте.

5.4. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с поставкой товара и передачей его Муниципальному заказчику.

5.5. На момент передачи муниципальному заказчику товара, товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

5.6. Доставка товара, вывоз упаковки из помещений на объекте осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.7. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара обязан письменно сообщить муниципальному заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать дату отгрузки.

5.8. Поставщик обязан передать в адрес Муниципального заказчика товарную накладную и документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого  товара. В случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в указанных документах.

5.9.  Обеспечить хранение товара до его передачи Муниципальному заказчику на объекте.

5.10. Передать одновременно с товаром непосредственно Муниципальному заказчику документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого  товара.

5.11. Организовать контроль качества поступающего  товара, осуществить проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.12. Организовать в процессе поставки бережную эксплуатацию подъездных путей, площадок для складирования товара. Осуществлять своевременную очистку площадки, где производится сборка товара, от мусора.

5.13. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход поставки товара и сборки на объекте.

5.14. Устранить в возможно короткие сроки (не более 7 календарных дней) все выявленные в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика.

5.15. В  установленные сроки поставить товар Муниципальному заказчику согласно спецификации (Приложение № 1).

5.16. Выполнять в полном объеме обязательства Поставщика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.17. При поставке товара качество технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством товаров, указанных в спецификации поставщик обязан предоставить письменные доказательства, свидетельствующие об улучшенных характеристиках поставляемого товара.

Права Поставщика:

5.18. Поставщик по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право поставить товар ранее установленных сроков указанных в пункте 3.1 настоящего контракта  .

5.19. Поставщик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с предметом контракта. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в десятидневный срок в письменной форме.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

6.1.  Обеспечивает оплату товара  в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. В сроки, установленные условиями настоящего контракта, принять готовый к эксплуатации товар от Поставщика.

6.3. Назначает специалиста из аппарата службы Заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за поставкой, разгрузкой товара.

6.4. Осуществляет контроль качества товара поставляемого Поставщиком, проверяет наличие необходимых документов, подтверждающих соответствие качества поставляемого  товара.

6.5. Обеспечивает контроль и надзор за ходом поставки и разгрузки товара, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от спецификации (Приложение № 1).

6.6. Дает предписания Поставщику об устранении нарушений и отступлений от  спецификации, а также устранении выявленных дефектов товара.

Права Муниципального заказчика:

6.7. Осуществлять контроль над поставкой товара, путем привлечения для этих целей других специалистов.

6.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественной поставкой товара Поставщиком, Муниципальный заказчик с привлечением представителя  Поставщика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

6.9. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

7.  Гарантии качества товара.

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

7.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов.

7.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара спецификации (Приложение № 1) и несет ответственность за отступления от нее, гарантирует возможность эксплуатации товара на протяжении гарантийного срока и по его истечении.

7.4. Поставщик гарантирует нормальный срок эксплуатации товара  в 48 календарных месяцев со дня подписания сторонами товарной накладной, но не менее чем срок действия гарантии производителя товара.

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации товара обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Поставщик обязан направить своего представителя.

7.7.  Если Поставщик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование эксплуатируемого товара в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.8. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации товара, гарантийный срок продлевается на период  устранения выявленных дефектов товара.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Муниципальным заказчиком акта приемки собранного товара  несет Поставщик.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения Поставщиком без уважительных причин сроков поставки товара, а также его монтажа, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. За задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащего исправлению товара, но не более стоимости этого товара.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Поставщик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы поставляемого товара по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату поставки и сборки товара, предусмотренных контрактом.

8.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при поставке оборудования  на объекте.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Срок действия контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.4. настоящего контракта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.	Расторжение настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. Все споры и разногласия связанные с исполнением условий настоящего контракта стороны будут решать по возможности путем переговоров и достижения взаимных компромиссов. В случае отсутствия возможности решения спорных вопросов путем переговоров, стороны договорились передать спор на рассмотрение в арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего контракта  является:

- спецификация (Приложение №1).

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

__________________________________________________________/_____________/

11.2.Поставщик:___________________________________________/____________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___от   «___» __________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оборудования для монтажа автоматизированного индивидуального теплового пункта в здании по адресу ул. 40 лет Победы в городе Югорске.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт | Функциональные возможности: - автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, в пределах санитарных норм, с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, тепловой инерции стен здания; - обеспечение необходимого давления теплоносителя и циркуляции в сетях потребителей; - измерение и контроль параметров теплоносителя, а также защита систем отопления, вентиляции и ГВС от превышения значений параметров теплоносителя (давления, температуры) сверх допустимых норм, от гидроударов и перегрева; - автоматическое управление циркуляционными насосами, обеспечивающее защиту от заиливания в летний период и защиту от «сухого» хода; - обеспечение коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии; - сохранение пропускной способности и безаварийной работы тепловых сетей, вне зависимости от их температурного режима; - снижение пиковых нагрузок на источники теплоснабжения за счет использования ряда оригинальных решений; - применение различных методов регулирования подачи и поддержания температурного графика теплоносителя в СО; - выравнивание температуры внутри отапливаемых помещений при резких перепадах температуры наружного воздуха; - контроль и управление режимами теплопотребления как в автоматическом, так и в ручном режимах; - дистанционный контроль и автоматизированный сбор информации о потреблении тепловой энергии, теплоносителя и водопроводной воды, электроэнергии, а также оповещение на объектах с выводом всей информации на пункт диспетчеризации. В состав комплекта входит: 1. Узел учета тепловой энергии: 1.1. Тепловычислитель регистратор «Взлет ТСР-М» исполнение ТСР-024М - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Количество датчиков измерения первичных параметров: По расходу до 9 По температуре до 6 По давлению до 6 Количество контролируемых теплосистем до 3 систем Количество контролируемых трубопроводов в одной системе до 4 трубопроводов Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса) 1 Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм от 10 до 5000 Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч от 0,01 до 1000 000 Диапазон измерения температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измерения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, 0С от 1 до 180 Диапазон измерения давления, МПа от 0 до 10 Относительная погрешность измерения количества тепла, %не более ±2,0 Температура окружающей среды для теп вычислителя,°С от 5 до 50 Длина связи между тепловычислителем и первичными преобразователями до 300 м Глубина архивов измерительной информации за предыдущий период: Часового 1488 ч Суточного 366 сут. месячного, 48 мес. Степень защиты IP 54 Питание тепловычислителя: Напряжение питания 24 В Мощность потребления тепловычислителя не более 2,5 Вт Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12лет Масса тепловычислителя, не более 3 кг Габаритные размеры тепловычислителя из литого алюминия, 250 × 132 × 95 мм Способ крепления на DIN-рейку 1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду50 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 85. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера, 24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы, 12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду50-80 1.3. Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, А (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В -1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 1.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами, штуцером – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°Сот 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты 65 IP Средняя наработка на отказ,100000 ч 1.5. Щит приборный ЩУПР-01 - 1 шт. в комплекте или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 1.6. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип кран JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 380 Привод рукоятка 1.7. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN15 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.8. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 1.9. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 1.10.Термометр прямой ртутный показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16___25 бар 1.11. Кран регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 2. Узел учета холодного водоснабжения: 2.1. Расходомер – счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 2.2. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 – 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод рукоятка 2.3. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 2.4. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 7 Привод рукоятка 2.5. Манометр с трехходовым краном МП-4У - 1 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 2.6. Клапан обратный межфланцевый DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление,16 бар Корпус - чугун Пластины - нержавеющая сталь 3. Узел учета горячего водоснабжения: 3.1. Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду20 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, 14 м3/ч Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты 65 IP Напряжение питания расходомера,24 В Потребляемая мощность, Вт не более 2,0 Средняя наработка на отказ, 75000 ч Средний срок службы,12 лет Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду20-50 3.2.Расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет ЭРСВ-420Л» Ду15 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч 14. Давление в трубопроводе, МПа не менее 2,5 Удельная электропроводность жидкости, См/м не более 5 x 10-4 Диапазон температуры жидкости, °С от минус 10 до 150 Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера 3Dу и 2Dу Степень защиты IP65 Напряжение питания расходомера, В 24 Потребляемая мощность, Вт: не более 2,0 Средняя наработка на отказ, ч 75 000 Средний срок службы, лет 12 Относительная погрешность измерения, % ±2,0 Комплект арматуры Ду15-32 3.3. Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70 мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе, МПа 2,5 Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ,100000 ч 3.4.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,50 мм Условное давление Ру,25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, м3/ч 110 Привод - рукоятка 3.5.Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN32 – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность ,41 м3/ч Привод- рукоятка 3.6. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 50 мм Условная пропускная способность 54 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 48 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.7. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 32 мм Условная пропускная способность 20 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 18 Среда- вода, раствор гликоля Условное давление, Pу 25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение фланцевое 3.8. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус- чугун Пластины - нержавеющая сталь 3.9.Термометр, показывающий 0-100, 0-150 с гильзой – 2 шт. Рабочее давление на гильзе, 16-25бар 3.10. Кран шаровой муфтовый Ду15 – 1 шт. Кран шаровый для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру, 25бар Макс. Температура перемещаемой среды, ˚С 180 Условная пропускная способность, 110 м3/ч 4. Система автоматического теплопотребления 4.1.Регулятор отопления SiemensLOGO! 12/24RC – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Логический модуль, дисплей, напряжение питания/входы/выходы: 24В/24В/24В транзисторные, 8 дискретных входов(4 аналоговых)/4 дискретных выхода; Память на 200 блоков 4.2.Шкаф автоматики ЩУАТП-2-О - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Габаритные размеры, не более 500х400х170 Степень защиты, IP54 Возможность снятия вторичных преобразователей без рассоеденения кабелей связи, наличие Автоматические выключатели, внутренняя проводка в кабель каналах Замок, ключи, крепеж, наличие 4.3. Датчик температуры наружного воздуха Pt100 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Рабочий диапазон температур, °С -40____+50 Температурный элемент pt100 Место установки на стене снаружи 4.4.Термопреобразователь «Взлет ТПС» Pt500/70мм (согласованная пара) с гильзами – 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Номинальное значение, Rо, Ом: 500 Номинальное значение W100 1,3850 Диапазон измеряемой температуры, °С от 0 до 180 Диапазон измеряемой разности температур,°С от 3 до 180 Класс допуска одиночных термопреобразователей А Класс согласованной пары термопреобразователей 1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С: ±0,15 Схема подключения 4-х проводная Номинальный/допустимый рабочий ток, мА: 0,2/1,0 Максимальное рабочее давление для ТПС в защитной гильзе,25 МПа Степень защиты IP65 Средняя наработка на отказ, 100000 ч 4.5. Регулирующий клапан системы отопления VB2 «Danfoss» DN50 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Среда - циркуляционная вода Альтернативная среда 30% гликолевый раствор Тмин, 5 °C; Тмакс,150 °C Количество ходов 2 –ходовой Тип присоединения - Фланцевое Макс. перепад давлений,16 бар Фактор кавитации 0,5 4.6.Электропривод AMV 20 (1x230V - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение,230 в Потребляемая мощность, 2,15 Вт Управление сигнала трехпозиционное Развиваемое усилие, 450 Н Время перемещения штока, 15 см/мм 4.7.Прессостат KPI35 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Резьбовое соединение G 3/8 Диапазон настройки, бар от - 0,2 до8 Перепад давления, бар 0,5 - 1,5 Макс. рабочее давление, 18 бар Макс. допустимая температура рабочей среды, °С -40 Рабочая среда - вода, воздух, масло 4.8.Циркуляционный насос «Willo» «Grundfos» UPSD 50-120 F, 1x230, с частотно-регулируемым приводом – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Электрическая мощность (1,2,3 скорость), Вт 620/720/760 Подключение, В 220-230 1/фаза Ток, А 3,05/3,35/3,06 Максимальное рабочее давление, 10 бар Тип присоединения - фланцевое 4.9. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50 мм Условное давление Ру,16 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180 ˚С Условная пропускная способность,110 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.10. Клапан регулирующий MSV-F2 «Danfoss» DN32 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 32 мм Условное давление Ру, 16 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность ,41 м3/ч Тип присоединения - фланцевое 4.11. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN80 – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду,80 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды, 180˚С Условная пропускная способность,380 м3/ч Привод - рукоятка 4.12. Шаровой кран, под приварку «Danfoss» DN50 - 3 шт. или эквивалент с характеристиками: Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 50мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды ,180 ˚С Условная пропускная способность , 110 м3/ч Привод- рукоятка 4.13. Фильтр сетчатый фланцевый «Danfoss» DN80 - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: Фильтр сетчатый для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п. Условный проход Ду 80 мм Условная пропускная способность 140 Kvs м3час нормальная ячейка мелкая ячейка 131 Среда - вода, раствор гликоля Условное давление, Pу25 бар Температура перемещаемой среды С -10 … 150 Присоединение - фланцевое 4.14. Клапан обратный межфланцевый «Danfoss» DN50 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Макс. Рабочее давление, 16 бар Корпус - Чугун Пластины - Нержавеющая сталь 4.15. Кран шаровой муфтовый Ду15- 6 шт. Кран шаровой для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 200 градусов, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Тип крана JiP – WW или эквивалент с характеристиками: Условный проход Ду, 15 мм Условное давление Ру, 25 бар Макс. Температура перемещаемой среды , 180 ˚С Условная пропускная способность ,7 м3/ч Привод - рукоятка 4.16. Манометр с трехходовым краном – 4 шт. Диаметр корпуса 100мм Резьба присоединительного штуцера М20*1,5 Расположение штуцера – осевое, радиальное (в зависимости от модели) Диапазон измерения кгс/кв. см от 0 до 1600 4.17. Термометр показывающий 0-100, 0-150 с гильзой-4 шт. Рабочее давление на гильзе, бар 16___25 4.18.Воздухоотводчик автоматический Ду15 Корпус - никелированная латунь Поплавок - полипропиленовая смола Уплотнительное кольцо NBR Резьба - наружная Макс. рабочая температура, °С+110 5. Система дистанционного управления и сбора данных 5.1. АССВ-030 с внешней антенной – 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Стандарт сотовой связи GSM 900/1800 Используемые услуги сотовой связи GPRS, CSD, SMS Интерфейсы RS-232, RS-485 Максимальная длина линии связи адаптера с прибором, м: при использовании RS-232до 10 при использовании RS-485до 200 Количество входов сигналов типа замкнуто/разомкнуто - 4 Время сохранности установочных данных при отключении питания, мес. не менее 12 Напряжение питания, В 10-30 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Степень защиты42 IP Габаритные размеры, мм 190 × 138 × 81 Масса, кг не более 0,4 Средняя наработка на отказ, ч 100 000 Средний срок службы, 10 лет 5.2 Источник вторичного питания Lambda DSP 30.24 - 1 шт. или эквивалент с характеристиками: Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока)- (154 - 264) В (49 - 51) Гц Максимальная выходная мощность, Вт не менее 24 Выходное напряжение, В 24+/-2% Ток потребления при минимальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А не более 0,15 Пульсации выходного напряжения от пика до пика, мВ не более 200 Ток срабатывания защиты от перегрузки, (1,2…1,5) х lвых. макс КПД, % не менее 75 Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В-1900 / 3250 Степень защиты IP40 Средняя наработка на отказ, ч не менее 75000 6. Узел учета электроэнергии 6.1. GSM-коммуникатор «Меркурий» 230 ART с индексом « G» - 2 шт. или эквивалент с характеристиками: класс точности 0.5S, 1.0 интерфейсы CAN,RS485, IrDA, GSM; измерение параметров сети: P, U, I, cosF данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN(RS485) интерфейсом обеспечивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM. Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В | - комплект | - 1 |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_________________________________________________________________/___________/

Поставщик:____________________________________________________/____________/