##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2016 года                                                                                                                     № 46

Об утверждении схемы теплоснабжения

города Югорска

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, утвержденным решением Думы города Югорска от 20.12.2005 № 740, по результатам публичных слушаний, состоявшихся 29.12.2015:

- Утвердить схему теплоснабжения города Югорска (приложение).

2. Постановление администрации города Югорска от 16.10.2013 № 3006                         «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска» признать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 14 января 2016 года № 46

СхемА теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЮГОРСК

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРы

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 ГОД)

Югорск 2015

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «ВТИ»

| Научный руководитель работ, заведующий отделением систем теплоснабжения Руководитель работ, заместитель заведующего отделением систем теплоснабжения | В.Н. Папушкин О.В. Даниленко |
| --- | --- |
| Вр. и. о. заведующего лабораторией перспектив развития теплоснабжения | В.М. Нагдасёв |
| Главный инженер проекта | Н.А. Старостин |
| Главный инженер проекта | А.Ю. Желнов |
| Научный сотрудник | О.В. Соловьев |
| Научный сотрудник | А.П. Щербаков |
| Главный специалист | З.Г. Рамонова |
| Ведущий инженер Ведущий инженер | С.В. Копылова А.В. Кузнецов |
| Ведущий инженер | А.Е. Рудой |
| Инженер I категории | К.Н. Спирин |
| Нормоконтролер | З.Г. Рамонова |

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год) | 71187.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год) |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.001.000 |
| Приложение 1. Значения потребления тепловой энергии потребителями | 71187.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 71187.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Приложение 3. Оценка надежности теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.001.003 |
| Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 71187.ОМ-ПСТ.001.004 |
| Приложение 5. Графическая часть | 71187.ОМ-ПСТ.001.005 |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.002.000 |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления | 71187.ОМ-ПСТ.002.001 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.003.000 |
| Приложение 1. Инструкция пользователя | 71187.ОМ-ПСТ.003.001 |
| Приложение 2. Руководство администратора | 71187.ОМ-ПСТ.003.002 |
| Приложение 3. Графическая часть | 71187.ОМ-ПСТ.003.003 |
| Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 71187.ОМ-ПСТ.004.000 |
| Приложение 1. Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей | 71187.ОМ-ПСТ.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.005.000 |
| Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 71187.ОМ-ПСТ.006.000 |
| Приложение 1. Графическая часть | 71187.ОМ-ПСТ.006.001 |
| Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 71187.ОМ-ПСТ.007.000 |
| Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 71187.ОМ-ПСТ.008.000 |
| Книга 9. Перспективные топливные балансы | 71187.ОМ-ПСТ.009.000 |
| Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.010.000 |
| Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 71187.ОМ-ПСТ.011.000 |
| Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций | 71187.ОМ-ПСТ.012.000 |
| Приложение 1. Графическая часть | 71187.ОМ-ПСТ.012.001 |
| Книга 13. Реестр проектов, рекомендуемых к включению в схему теплоснабжения | 71187.ОМ-ПСТ.013.000 |
| Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2017 год | 71187.ОМ-ПСТ.014.000 |

Содержание

Перечень таблиц	9

Перечень рисунков	15

Введение	17

1	Общая часть	21

1.1	Территория и климат	21

1.2	Существующее положение в сфере теплоснабжения	21

1.2.1	Общая характеристика систем теплоснабжения	22

1.2.2	Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии		25

1.2.3	Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и  присоединенной тепловой нагрузки	27

1.2.4	Топливопотребление источников тепловой энергии	32

1.2.5	Тепловые сети	34

1.3	Основные проблемы организации теплоснабжения	39

1.3.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	39

1.3.2	Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения	40

1.3.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	40

1.3.4	Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	41

1.4	Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения	41

2	Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	106

2.1	Прогноз перспективной застройки	106

2.2	Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии	111

3	Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	115

3.1	Радиусы эффективного теплоснабжения  источников тепловой энергии	115

3.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения	116

3.2.1	Зоны действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»	118

3.2.2	Зоны действия котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»	118

3.3	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода		119

3.3.1	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»	121

3.3.2	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»	158

4	Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	166

4.1	Перспективные объемы теплоносителя	166

4.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	169

4.3	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	197

5	Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	198

5.1	Общие положения	198

5.2	Предложения по  реконструкции и техническому перевооружению котельных МУП «Югорскэнергогаз»	199

6	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	209

6.1	Общие положения	209

6.2	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них МУП «Югорскэнергогаз»	211

7	Раздел 6. Перспективные топливные балансы	327

8	Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	354

8.1	Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	354

8.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	354

8.3	Эффективность инвестиций	357

8.4	Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем         теплоснабжения	382

8.5	Основные выводы	386

9	Раздел 8. Решение об определении единых теплоснабжающих организаций	388

10	Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	390

11	Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	391

# Перечень таблиц

Таблица 0.1  - Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения	18

Таблица 1.1 – Располагаемая мощность котельных МУП «Югорскэнергогаз»	25

Таблица 1.2 – Располагаемая мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»	26

Таблица 1.3 – Располагаемая мощность крышных котельных	27

Таблица 1.4 – Тепловой баланс котельных МУП «Югорскэнергогаз» по состоянию на конец 2014 года	28

Таблица 1.5 – Тепловой баланс котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» по состоянию на конец 2014 года	31

Таблица 1.6 – Потребление топлива котельными МУП «Югорскэнергогаз» в 2012-2014 годах	32

Таблица 1.7 – Потребление топлива котельными УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2012-2014 годах	33

Таблица 1.8 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по источникам тепловой энергии	35

Таблица 1.9 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по диаметрам трубопроводов	35

Таблица 1.10 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по способам прокладки	36

Таблица 1.11 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по годам прокладки	38

Таблица 1.12– Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов УЭЗиС ОАО «Газпром трансгаз Югорск»	39

Таблица 1.13 – Базовые и перспективные целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии МУП «Югорскэнергоуголь»	42

Таблица 1.14 – Базовые и перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»	71

Таблица 1.15 – Целевые показатели надежности объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город Югорск Ханты –Мансийского автономного округа – Югры	105

Таблица 2.1 – Сводные показатели динамики жилой застройки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2	108

Таблица 2.2 – Сводные показатели динамики общественной застройки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2	108

Таблица 2.3 – Сводные показатели динамики жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2	108

Таблица 2.4 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года нарастающим итогом	112

Таблица 3.1– Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, км	115

Таблица 3.2 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	122

Таблица 3.3 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №2 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	123

Таблица 3.4 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №3 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	124

Таблица 3.5 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной Центральная МУП «ЮЭГ» в 2014-2030   годах	125

Таблица 3.6 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №4 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	126

Таблица 3.7 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №6 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	127

Таблица 3.8 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №7 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	128

Таблица 3.9 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	129

Таблица 3.10 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030       годах	130

Таблица 3.11 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №9 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	131

Таблица 3.12 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №9 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030          годах	132

Таблица 3.13 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №10 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	133

Таблица 3.14 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №10 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030         годах	134

Таблица 3.15 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №5 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030          годах	135

Таблица 3.16 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №11 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	136

Таблица 3.17 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №12 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	137

Таблица 3.18 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №14 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	138

Таблица 3.19 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №15 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	139

Таблица 3.20 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №15 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030          годах	140

Таблица 3.21 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №16 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	141

Таблица 3.22 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №17 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	142

Таблица 3.23 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №17 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030              годах	143

Таблица 3.24 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №18 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	144

Таблица 3.25 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №19 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	145

Таблица 3.26 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/1 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	146

Таблица 3.27 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/2 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	147

Таблица 3.28 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/3 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	148

Таблица 3.29 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/4 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	149

Таблица 3.30 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/5 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	150

Таблица 3.31 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/6 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	151

Таблица 3.32 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/7 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	152

Таблица 3.33 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	153

Таблица 3.34 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №22 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	154

Таблица 3.35 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №22 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030             годах	155

Таблица 3.36 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №24 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	156

Таблица 3.37 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №25 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах	157

Таблица 3.38 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы УЭЗиС в 2014-2030 годах	159

Таблица 3.39 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной санаторий-профилакторий УЭЗиС в 2014-2030 годах	160

Таблица 3.40 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной УМТСиК УЭЗиС в 2014-2030 годах	161

Таблица 3.41 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной УАВР УЭЗиС в 2014-2030 годах	162

Таблица 3.42 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы АКЗ в 2014-2030 годах	163

Таблица 3.43 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы Сосновый бор в 2014-2030 годах	164

Таблица 4.1 – Годовой расход воды на технологические нужды источников тепловой энергии, компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»	167

Таблица 4.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МУП «Югорскэнергогаз»	170

Таблица 4.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»	193

Таблица 5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных МУП «Югорскэнергогаз»	199

Таблица 6.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей	211

Таблица 6.2 – Объемы реконструкции тепловых сетей  для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	212

Таблица 6.3 – Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	276

Таблица 6.4 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	292

Таблица 6.5 – Объемы нового строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	301

Таблица 6.6 – Объемы реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации          котельных	302

Таблица 6.7 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов	304

Таблица 6.8 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС	322

Таблица 7.1 – Прогнозные   значения выработки тепловой энергии котельными МУП «Югорскэнергогаз»	328

Таблица 7.2 – Прогнозные значения затрат тепловой энергии на собственные нужды котельными МУП «Югорскэнергогаз»	330

Таблица 7.3 – Прогнозный отпуск тепловой энергии в тепловые сети котельных МУП «Югорскэнергогаз»	332

Таблица 7.4 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях котельных МУП «Югорскэнергогаз»	333

Таблица 7.5 – Полезный отпуск тепловой энергии потребителям котельных МУП «Югорскэнергогаз»	335

Таблица 7.6 – Удельный расход условного топлива на котельных МУП           «Югорскэнергогаз»	337

Таблица 7.7 – Расход условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз»	339

Таблица 7.8 – Расход натурального топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз»	340

Таблица 7.9 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз» в зимний период	344

Таблица 7.10 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз»  в летний период	346

Таблица 7.11 – Расход условного топлива на котельных УЭЗиС и автономных крышных котельных г. Югорск	349

Таблица 7.12 – Расход натурального топлива на котельных УЭЗиС и автономных крышных котельных г. Югорск	350

Таблица 7.13 –Прогноз потребления топлива на котельных города Югорска,  т у.т.	352

Таблица 8.1 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)	358

Таблица 8.2 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)	366

Таблица 8.3 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на тепловых сетях МУП «Югорскэнергогаз»	375

Таблица 9.1 - Реестр зон деятельности утвержденных единых теплоснабжающих организаций муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	388

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Расположение источников тепловой энергии и их существующие зоны действия на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры	24

Рисунок 1.2 – Потребление топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз»	33

Рисунок 1.3 – Потребление топлива на выработку тепловой энергии на котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»	34

Рисунок 1.4 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей                          по диаметрам	36

Рисунок 1.5 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по типу прокладки	37

Рисунок 1.6 – Распределение  протяженности  трубопроводов  тепловых  сетей  МУП  «Югорскэнергогаз» по  годам  прокладки	38

Рисунок 2.1 – Сводные структурные показатели динамики жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом	110

Рисунок 2.2 – Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии по муниципальному образованию город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года	113

Рисунок 3.1 – Расположение источников тепловой энергии и их перспективные зоны действия на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 2030 год	117

Рисунок 7.1 – Структура выработки тепловой энергии и потребление условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз» в 2014-2030 годах	343

Рисунок 7.2 – Прогноз потребления условного топлива на выработку тепловой энергии на энергоисточниках города Югорска в 2014-2030 годах	353

Рисунок 8.1 – График окупаемости (FCFF), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)	365

Рисунок 8.2 – График окупаемости (FCFE) , источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)	365

Рисунок 8.3 – График окупаемости (CFADS), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)	365

Рисунок 8.4 – График окупаемости (FCFF), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)	373

Рисунок 8.5 – График окупаемости (FCFE) , источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)	373

Рисунок 8.6 – График окупаемости (CFADS), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)	373

Рисунок 8.7 – График окупаемости (FCFF), тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»	381

Рисунок 8.8 – График окупаемости (FCFE) , тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»	381

Рисунок 8.9 – График окупаемости (CFADS), тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»	381

Рисунок 8.10 – Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельных МУП «Югорскэнергогаз»	383

Рисунок 8.11 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям  МУП «Югорскэнергогаз» (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	384

Рисунок 8.12 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям  МУП «Югорскэнергогаз» (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	385

Рисунок 8.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для конечных потребителей в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	385

Рисунок 8.14 – Прогноз цен на тепловую энергию для конечных потребителей в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)	386

# Введение

«Схема теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» утверждена постановлением администрации города Югорска Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2013 № 3006.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (п. 22), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В таблице 0.1. приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Таблица 0.1  - Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 2014 год. Изменения внесены в документы «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.004.000) и соответствующие разделы настоящего документа. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 2014 год. Изменения внесены в документы «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.002.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.004.000) и соответствующие разделы настоящего документа. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; | В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки по новому генеральному плану и вновь выданным техническим условиям на подключение выполнены соответствующие технико-экономические и гидравлические расчеты. Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоносителя. Скорректированы документы «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.006.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.007.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.011.000) и соответствующие разделы настоящего документа. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; | Данные актуализированы по состоянию на 2014 год. Изменения внесены в документы «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.002.000), «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.004.000) и соответствующие разделы настоящего документа. |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; | Во вновь сформированный документ «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 14. Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2017 год» (шифр 71187.ОМПСТ.014.000) внесены сведения о выполненных с момента утверждения схемы теплоснабжения мероприятиях по развитию системы транспорта теплоносителя. Скорректированы предложения строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки и изменением зон действия источников тепловой энергии). |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; | Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. | Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. Также при определении финансовых потребностей на реконструкцию и новое строительство тепловых сетей применены укрупненные сметные нормативы, утвержденные Минрегионом России. |

# Общая часть

## Территория и климат

Муниципальное образование город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры расположено в западной части Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда.

Географические координаты: 61°19′ северной широты, 63°21′ восточной долготы.

Промышленность представлена в основном газотранспортными и лесозаготовительными предприятиями.

Город Югорск находится в зоне резко континентального климатического пояса с морозной продолжительной зимой и тёплым, иногда жарким летом.

Основные климатические параметры в соответствии с ТСН 23-323-2001 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» составляют:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции -  минус 41 °С;

- продолжительность отопительного периода (периода со средней суточной температурой воздуха менее  или равно 8 °С) - 252 дня;

- средняя температура отопительного периода – минус  8,1 °С.

Численность населения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2013  составляет    35,294 тыс.  человек.

## Существующее положение в сфере теплоснабжения

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения приведен в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000) и приложениях к указанному документу.

В качестве базового года для разработки  схемы теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры принят 2014 год (состояние на 01.01.2015).

### Общая характеристика систем теплоснабжения

В  муниципальном образовании город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры преобладает централизованное теплоснабжение  от отопительных котельных МУП «Югорскэнергогаз» и котельных Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее по тексту – УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Также на территории города функционируют котельные промышленных и других предприятий, имеющие локальные  зоны действия и обеспечивающие потребности в тепле собственных объектов.

По состоянию на конец  2014 года при общей площади жилых помещений жилищного фонда 1031,9 тыс. м2 к системам централизованного теплоснабжения подключено                          703,7 тыс. м2 по отоплению и горячему водоснабжению. Общественно – деловая застройка (411,0 тыс. м2) также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Котельные МУП «Югорскэнергогаз» с суммарной установленной мощностью 250,36 Гкал/ч осуществляют теплоснабжение во всех районах города. Суммарная располагаемая тепловая мощность источников составляет 189,02 Гкал/час, подключенная нагрузка – 114,18 Гкал/час.

Из 30 отопительных котельных, эксплуатируемых МУП «Югорскэнергогаз», 22 котельные - №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, ВОС, КОС - являются центральными и имеют свои присоединенные сети, 8 котельных -                 №№ 21/1,21/2,21/3,21/4,21/5,21/6,21/7,21/8 - являются автономными (крышными) и не имеют внешних тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» в двухтрубном исчислении составляет 110,051 км.

Котельные УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» – «Сосновый бор», Центральная база УЭЗиС, УМТСиК, УАВР, Санаторий-профилакторий и АКЗ с суммарной установленной мощностью 36,09 Гкал/час (суммарной располагаемой мощностью           31,11 Гкал/час) осуществляют теплоснабжение собственных объектов, а также внешних потребителей с присоединенной тепловой нагрузкой 13,052 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в двухтрубном исчислении составляет 11,202 км.

Помимо отопительных котельных МУП «Югорскэнергогаз» и УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеются автономные крышные котельные, принадлежащие различным организациям:

- ТСЖ «Мой дом»:

- крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 1); установленная тепловая мощность составляет  0,7 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 0,7 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка – 0,68 Гкал/час;  договор на обслуживание котельной заключен с ООО «МП Энергогазсервис»;

- ТСЖ Ленина,1/1:

- крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 1/1); установленная тепловая мощность составляет 0,86 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 0,86 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка – 0,76 Гкал/час;

- ТСЖ «Олимп» (многоквартирный жилой дом по ул. Железнодорожная, 17):

- автономная крышная котельная установленной тепловой мощностью 1,0 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка – 0,67 Гкал/час;

- ООО «Управляющая компания»:

- крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Свердлова, 14); установленная тепловая мощность составляет  0,84 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 0,84 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка – 0,28 Гкал/час;

- ТСЖ Титова,7:

- крышная котельная (многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 7); установленная тепловая мощность – 0,718 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность – 0,712 Гкал/час.

Расположение основных источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлено на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Приложение 5. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.005).

Рисунок 1.1 – Расположение источников тепловой энергии и их существующие зоны действия на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

### Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность котельных МУП «Югорскэнергогаз» составляет 250,36 Гкал/ч.

По данным МУП «Югорскэнергогаз» часть котельного оборудования имеет ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного и вспомогательного оборудования.

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность котельных (далее по тексту – располагаемая мощность) отличается от паспортной установленной мощности. Располагаемая тепловая мощность котельных              МУП «Югорскэнергогаз» - 189,02 Гкал/ч, что составляет 75,5% от общей установленной мощности котельных.

В таблице 1.1 приведены значения располагаемой мощности котельных МУП «Югорскэнергогаз» в соответствии с данными режимных карт оборудования.

Таблица 1.1 – Располагаемая мощность котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, ул. Буряка 10 | 6 | 5,78 | 0,22 |
| 2 | Котельная №2, ул. Ленина 22 | 10 | 8,05 | 1,95 |
| 3 | Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 15,02 | 13,757 | 1,263 |
| 4 | Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 9 | 6,389 | 2,611 |
| 5 | Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 12,6 | 7,134 | 5,466 |
| 6 | Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 10,8 | 6,057 | 4,743 |
| 7 | Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 36,6 | 25,34 | 11,26 |
| 8 | Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 21 | 17,819 | 3,181 |
| 9 | Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 24,8 | 17,276 | 7,524 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 9,03 | 8,6 | 0,43 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 6,36 | 4,343 | 2,017 |
| 12 | Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 17,2 | 16,38 | 0,82 |
| 13 | Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 7,2 | 5,052 | 2,148 |
| 14 | Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 10,8 | 4,832 | 5,968 |
| 15 | Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 10,8 | 6,279 | 4,521 |
| 16 | Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 14,6 | 10,577 | 4,023 |
| 17 | Котельная № 19, ул. Никольская | 1,84 | 1,624 | 0,216 |
| 18 | Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 0,515 | 0,379 | 0,136 |
| 19 | Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 0,618 | 0,455 | 0,163 |
| 20 | Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 0,824 | 0,666 | 0,158 |
| 21 | Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 0,412 | 0,312 | 0,1 |
| 22 | Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 0,515 | 0,376 | 0,139 |
| 23 | Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 0,618 | 0,542 | 0,076 |
| 24 | Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 1,03 | 1,0 | 0,03 |
| 25 | Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 1,04 | 1,04 | 0 |
| 26 | Котельная № 22, Югорск-2 | 9 | 8,151 | 0,849 |
| 27 | Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 3,2 | 1,677 | 1,523 |
| 28 | Котельная №25, 14 мкр. | 8,94 | 8,94 | 0 |
| Итого: | 250,36 | 189,02 | 61,35 |

Установленная тепловая мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на конец 2014 года составляет 36,09 Гкал/ч.

По данным УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» часть котельного оборудования имеет ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного и вспомогательного оборудования.

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность котельных (далее по тексту – располагаемая мощность) отличается от паспортной установленной мощности. Располагаемая тепловая мощность котельных              УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет 31,11 Гкал/ч, или 86,2% от общей установленной мощности котельных.

В таблице 1.2 приведены значения располагаемой мощности котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в соответствии с данными режимных карт оборудования.

Таблица 1.2 – Располагаемая мощность котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная промбазы УЭЗиС. Блок №1, ул. Гастелло, 24 | 3,2 | 3,19 | 0,01 |
| 2 | Котельная промбазы УЭЗиС. Блок №2, ул. Гастелло, 24 | 4,06 | 3,88 | 0,18 |
| 3 | Котельная Термаль (№23). Санаторий-профилакторий, ул. Железнодорожная, 23 | 3,44 | 3,44 | 0 |
| 4 | Блочно-модульная котельная (№5) мощностью 9,0 МВт. УМТСиК, ул. Попова, 1г | 7,74 | 7,70 | 0,04 |
| 5 | Котельная промбазы УАВР (ЗСМ), ул. Промышленная, 21 | 13 | 8,4 | 4,6 |
| 6 | Котельная АКЗ, ул. Мира, 15 | 4,214 | 4,14 | 0,074 |
| 7 | Котельная гостиницы «Сосновый бор», ул. Гастелло, 22 | 0,436 | 0,36 | 0,076 |
| Итого | 36,09 | 31,11 | 4,98 |

Установленная тепловая мощность крышных котельных города Югорска представлена в таблице 1.3

Таблица 1.3 – Располагаемая мощность крышных котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ТСЖ «Мой дом» | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 2 | Котельная ТСЖ «Ленина, 1.1» | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| 3 | Котельная ТСЖ «Олимп» | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 4 | Котельная ТСЖ «Титова,7» | 0,718 | 0,712 | 0,06 |
| 5 | Котельная ООО «Управляющая компания» | 0,84 | 0,84 | 0,0 |
| Итого | 3,818 | 3,12 | 0,06 |

### Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и  присоединенной тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных МУП «Югорскэнергогаз» составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности, а также присоединенных договорных тепловых нагрузках. На ряде котельных были использованы фактические тепловые нагрузки, определённые на основании данных с приборов учета тепловой энергии, установленных на коллекторах котельных.

Для составления баланса располагаемой тепловой мощности и присоединённой договорной тепловой нагрузки были использованы среднечасовые за неделю тепловые нагрузки горячего водоснабжения.

Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Тепловой баланс котельных МУП «Югорскэнергогаз» по состоянию на конец 2014 года

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Присоединенная фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по фактической тепловой нагрузке, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Горячее водоснабжение (среднечасовая за неделю) | Всего | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Горячее водоснабжение (среднечасовая за неделю) | Всего |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, ул. Буряка 10 | 6,00 | 0,22 | 5,78 | 0,03 | 5,75 | 0,12 | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 2,52 | 0,00 | 2,52 | 2,08 | 3,11 | 2,86 | 3,27 |
| 2 | Котельная №2, ул. Ленина 22 | 10,00 | 1,95 | 8,05 | 0,07 | 7,98 | 0,37 | 7,11 | 0,00 | 7,11 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,49 | 2,19 | 5,96 | 6,66 |
| 3 | Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 15,02 | 1,26 | 13,76 | 0,06 | 13,70 | 0,86 | 6,16 | 1,60 | 7,76 | 4,58 | 1,63 | 6,22 | 5,07 | 6,62 | 10,94 | 6,25 |
| 4 | Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 9,00 | 2,61 | 6,39 | 0,05 | 6,34 | 0,47 | 5,79 | 0,00 | 5,79 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 0,09 | 3,54 | 4,21 | 5,57 |
| 5 | Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 12,60 | 5,47 | 7,13 | 0,04 | 7,10 | 0,30 | 3,45 | 0,30 | 3,75 | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 3,04 | 3,73 | 6,08 | 3,34 |
| 6 | Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 10,80 | 4,74 | 6,06 | 0,05 | 6,01 | 0,87 | 4,48 | 0,42 | 4,91 | 2,60 | 0,53 | 3,13 | 0,24 | 2,01 | 5,00 | 4,76 |
| 7 | Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 36,60 | 11,26 | 25,34 | 0,07 | 25,27 | 1,26 | 8,15 | 1,25 | 9,40 | 8,57 | 1,24 | 9,82 | 14,60 | 14,19 | 23,19 | 8,38 |
| 8 | Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 21,00 | 3,18 | 17,82 | 0,13 | 17,69 | 1,33 | 8,76 | 0,80 | 9,57 | 7,06 | 1,06 | 8,12 | 6,80 | 8,25 | 15,14 | 8,98 |
| 9 | Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 24,80 | 7,52 | 17,28 | 0,07 | 17,21 | 1,58 | 6,70 | 0,76 | 7,46 | 5,06 | 0,60 | 5,67 | 8,17 | 9,96 | 15,95 | 7,37 |
| 10 | Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 9,03 | 0,43 | 8,60 | 0,13 | 8,47 | 0,64 | 9,14 | 1,10 | 10,24 | 5,59 | 0,82 | 6,41 | -2,40 | 1,43 | 5,61 | 8,70 |
| 11 | Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 6,36 | 2,02 | 4,34 | 0,07 | 4,28 | 0,07 | 2,65 | 0,64 | 3,29 | 1,96 | 0,24 | 2,20 | 0,91 | 2,00 | 2,51 | 2,43 |
| 12 | Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 17,20 | 0,82 | 16,38 | 0,14 | 16,24 | 0,53 | 10,73 | 1,32 | 12,05 | 7,53 | 1,26 | 8,80 | 3,66 | 6,91 | 12,15 | 10,02 |
| 13 | Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 7,20 | 2,15 | 5,05 | 0,03 | 5,03 | 0,39 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 3,09 | 2,87 | 3,76 | 1,72 |
| 14 | Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 10,80 | 5,97 | 4,83 | 0,07 | 4,76 | 0,46 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | -0,13 | 0,82 | 3,95 | 4,35 |
| 15 | Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 10,80 | 4,52 | 6,28 | 0,06 | 6,22 | 0,62 | 4,48 | 0,40 | 4,88 | 3,68 | 0,40 | 4,08 | 0,73 | 1,52 | 5,17 | 4,53 |
| 16 | Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 14,60 | 4,02 | 10,58 | 0,11 | 10,46 | 2,40 | 6,53 | 0,36 | 6,88 | 5,07 | 0,17 | 5,24 | 1,18 | 2,82 | 8,29 | 7,95 |
| 17 | Котельная № 19, ул. Никольская | 1,84 | 0,22 | 1,62 | 0,04 | 1,58 | 0,02 | 1,43 | 0,22 | 1,65 | - | - | - | -0,09 | - | 0,77 | 1,29 |
| 18 | Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 0,52 | 0,14 | 0,38 | 0,01 | 0,37 | 0,00 | 0,33 | 0,03 | 0,36 | - | - | - | 0,01 | - | 0,30 | 0,30 |
| 19 | Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 0,62 | 0,16 | 0,46 | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,42 | 0,04 | 0,47 | - | - | - | -0,02 | - | 0,37 | 0,38 |
| 20 | Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 0,82 | 0,16 | 0,67 | 0,01 | 0,66 | 0,00 | 0,61 | 0,06 | 0,67 | - | - | - | -0,02 | - | 0,57 | 0,55 |
| 21 | Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 0,41 | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,28 | 0,04 | 0,32 | - | - | - | -0,01 | - | 0,23 | 0,25 |
| 22 | Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 0,52 | 0,14 | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,31 | 0,04 | 0,36 | - | - | - | 0,02 | - | 0,30 | 0,28 |
| 23 | Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 0,62 | 0,08 | 0,54 | 0,01 | 0,54 | 0,00 | 0,31 | 0,02 | 0,33 | - | - | - | 0,21 | - | 0,45 | 0,28 |
| 24 | Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 1,03 | 0,03 | 1,00 | 0,01 | 0,99 | 0,00 | 0,56 | 0,06 | 0,61 | - | - | - | 0,38 | - | 0,89 | 0,50 |
| 25 | Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 1,04 | -0,19 | 1,23 | 0,01 | 1,22 | 0,00 | 0,34 | 0,05 | 0,39 | - | - | - | 0,83 | - | 0,61 | 0,30 |
| 26 | Котельная № 22, Югорск-2 | 9,00 | 0,85 | 8,15 | 0,08 | 8,07 | 0,35 | 3,25 | 0,49 | 3,74 | 1,98 | 0,30 | 2,28 | 3,98 | 5,44 | 5,36 | 3,21 |
| 27 | Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 3,20 | 1,52 | 1,68 | 0,02 | 1,65 | 0,02 | 0,71 | 0,27 | 0,98 | 0,98 | 0,19 | 1,16 | 0,66 | 0,48 | 0,82 | 0,65 |
| 28 | Котельная № 25, 14 мкр. | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 0,02 | 8,92 | 0,20 | 1,29 | 0,41 | 1,70 | - | - | - | 7,02 | - | 6,17 | 1,33 |
| Итого | 250,36 | 61,35 | 189,02 | 1,39 | 187,63 | 12,86 | 103,51 | 10,67 | 114,18 | - | - | - | 60,58 | - | 147,61 | 103,57 |

Анализ таблицы 1.4 показывает, что:

- суммарная располагаемая тепловая мощность нетто котельных МУП «Югорскэнергогаз» на конец 2014 года составила 187,63 Гкал/ч,

- присоединенная договорная тепловая нагрузка на конец 2014 года составила 114,18 Гкал/ч;

- на котельных №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21/1, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 22, 24, 25   присутствует резерв тепловой мощности по договорной нагрузке;

- на котельных №№ 11,16, 19, 21/2, 21/3, 21/4 присутствует дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке;

- наибольший дефицит тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке наблюдается на котельной №11;

- на всех котельных МУП «Югорскэнергогаз» присутствует резерв тепловой мощности при составлении баланса по фактической тепловой нагрузке, в том числе на котельной №11;

- суммарный резерв тепловой мощности на котельных МУП «Югорскэнергогаз» по договорной нагрузке на конец 2014 года составил 60,58 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»  составлены на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности, а также присоединенных договорных тепловых нагрузках внешних потребителей и расчетных тепловых нагрузках собственных потребителей.

Для составления баланса располагаемой тепловой мощности и присоединённой договорной тепловой нагрузки были использованы среднечасовые за неделю тепловые нагрузки горячего водоснабжения.

Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Тепловой баланс котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» по состоянию на конец 2014 года

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Горячее водоснабжение (среднечасовая за неделю) | Всего |  |  |  |
| 1 | Котельная гостиницы «Сосновый бор» | 0,436 | 0,076 | 0,360 | 0,001 | 0,359 | 0,001 | 0,035 | 0,010 | 0,045 | 0,313 | 0,270 | 0,032 |
| 2 | Котельная центральной базы УЭЗиС | 7,260 | 0,190 | 7,070 | 0,027 | 7,043 | 0,058 | 1,460 | 0,430 | 1,890 | 5,094 | 5,066 | 1,351 |
| 3 | Котельная базы Югорского УМТСиК | 7,740 | 0,040 | 7,700 | 0,019 | 7,681 | 0,041 | 1,330 | - | 1,330 | 6,310 | 5,114 | 1,220 |
| 4 | Котельная промышленной базы Югорского УАВР | 13,000 | 4,600 | 8,400 | 0,062 | 8,338 | 0,134 | 4,320 | - | 4,320 | 3,884 | 4,138 | 3,964 |
| 5 | Котельная АКЗ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 4,214 | 0,074 | 4,140 | 0,045 | 4,095 | 0,096 | 2,610 | 0,480 | 3,090 | 0,910 | 2,612 | 2,408 |
| 6 | Котельная санатория-профилактория | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,034 | 3,406 | 0,073 | 1,967 | 0,410 | 2,377 | 0,955 | 1,686 | 1,816 |
| Итого | 36,090 | 4,980 | 31,110 | 0,188 | 30,922 | 0,403 | 11,722 | 1,330 | 13,052 | 17,466 | 18,886 | 10,792 |

Анализ таблицы 1.5  показывает, что:

- суммарная  располагаемая  тепловая мощность нетто котельных   УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на конец 2014 года составила            31,11 Гкал/ч;

- суммарная присоединенная к котельным УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» тепловая нагрузка внешних и собственных потребителей на конец 2014 года составила 13,052 Гкал/ч;

- на всех котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» присутствует резерв тепловой мощности;

- суммарный резерв тепловой мощности на котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на конец 2014 года составил 17,466 Гкал/ч;

- в случае аварийного вывода самого мощного котла располагаемая мощность остального генерирующего оборудования котельных УЭЗиС        ООО «Газпром трансгаз Югорск» обеспечит минимально допустимое по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд котельных.

### Топливопотребление источников тепловой энергии

Основным видом топлива для котельных МУП «Югорскэнергогаз», УЭЗиС         ООО «Газпром трансгаз Югорск» и крышных котельных в г. Югорск является природный газ.

Резервное топливо на котельных отсутствует.

В таблице 1.6 представлено годовое потребление топлива котельными  МУП «Югорскэнергогаз»за 2012 - 2014 годы.

Таблица 1.6 – Потребление топлива котельными МУП «Югорскэнергогаз» в 2012-2014 годах

| Отчетный год | Источник данных | Ед. изм. | Расход топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 64054 |
|  |  | тыс. м3 | 55943 |
|  | Отчетные данные | т у.т. | 56297 |
|  |  | тыс. м3 | 49383 |
| 2013 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 58808 |
|  |  | тыс. м3 | 51361 |
|  | Отчетные данные | т у.т. | 56373 |
|  |  | тыс. м3 | 49450 |
| 2014 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 50493 |
|  |  | тыс. м3 | 44099 |

Из приведенной выше таблицы следует, что на котельных МУП «Югорскэнергогаз» в период 2012-2014 годов имеется тенденция снижения потребления топлива (на 21 % за рассматриваемый период).

На рисунке 1.2 представлено распределение суммарного потребления топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз» на выработку тепловой энергии в 2012-2014 годах.

Рисунок 1.2 – Потребление топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз»

В таблице 1.7 представлено годовое потребление топлива котельными  УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2012-2014 годах.

Таблица 1.7 – Потребление топлива котельными УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2012-2014 годах

| Отчетный год | Характер данных | Ед. изм. | Расход топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 2387 |
|  |  | тыс. м3 | 2076 |
|  | Отчетные данные | т у.т. | 837 |
|  |  | тыс. м3 | 728 |
| 2013 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 4779 |
|  |  | тыс. м3 | 4156 |
|  | Отчетные данные | т у.т. | 5103 |
|  |  | тыс. м3 | 4437 |
| 2014 год | Учтено в тарифе РЭК | т у.т. | 4738 |
|  |  | тыс. м3 | 4120 |

Из приведенной выше таблицы следует, что на котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в период 2012-2014 годов имеется тенденция повышения потребления топлива (на 50% за рассматриваемый период).

На рисунке 1.3 представлено распределение суммарного потребления топлива на котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» на выработку тепловой энергии в 2012-2014 годах.

Рисунок 1.3 – Потребление топлива на выработку тепловой энергии на котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

### Тепловые сети

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов муниципального образования города Югорска Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые МУП «Югорскэнергогаз» и УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Тепловые сети промышленных источников тепловой энергии обеспечивают передачу тепловой энергии для собственных объектов.

Тепловые сети МУП «Югорскэнергогаз» включают в себя тепловые сети отопления и горячего водоснабжения от котельных МУП «Югорскэнергогаз».

В таблице 1.8 представлены данные по протяженности и материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» для источников тепловой энергии.

Таблица 1.8 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по источникам тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1504 | 339 |
| Котельная №2 | 2455 | 684 |
| Котельная №3 | 10147 | 2967 |
| Котельная №4 | 3215 | 855 |
| Котельная №6 | 2918 | 722 |
| Котельная №7 | 6300 | 1939 |
| Котельная №8 | 8962 | 2748 |
| Котельная №9 | 12677 | 2585 |
| Котельная №10 | 14631 | 3158 |
| Котельная №11 | 5881 | 1428 |
| Котельная №12 | 1301 | 316 |
| Котельная №14 | 6057 | 1833 |
| Котельная №15 | 2481 | 678 |
| Котельная №16 | 3005 | 770 |
| Котельная №17 | 6835 | 2152 |
| Котельная №18 | 16709 | 4650 |
| Котельная №19 | 240 | 68 |
| Котельная №22 | 2830 | 690 |
| Котельная №24 | 272 | 64 |
| Котельная №25 | н/д | н/д |
| Котельная ВОС | 1631 | 383 |
| Котельная КОС | н/д | н/д |
| Итого | 110051 | 29029 |

Сведения о протяженности и материальной характеристике трубопроводов различного диаметра показаны в таблице 1.9, на рисунке 1.4 показаны данные по протяженности трубопроводов различного диаметра.

Таблица 1.9 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по диаметрам трубопроводов

| Диаметр условный, мм | Длина участков тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 744 | 48 |
| 40 | 297 | 24 |
| 50 | 15042 | 1715 |
| 70 | 7187 | 1092 |
| 80 | 21072 | 3751 |
| 100 | 24325 | 5254 |
| 125 | 264 | 70 |
| 150 | 16754 | 5328 |
| 200 | 11832 | 5182 |
| 250 | 5692 | 3108 |
| 300 | 3989 | 2593 |
| 400 | 770 | 655 |
| Итого | 110051 | 29029 |

Рисунок 1.4 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по диаметрам

Как следует из рисунка 1.4, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 50-200 мм.

В таблице 1.10  показано распределение протяженности трубопроводов и их материальной характеристики по способам прокладки, рисунок 1.5 иллюстрирует распределение протяженности трубопроводов по способам прокладки.

Таблица 1.10 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по способам прокладки

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Бесканальный | 100646 | 26337 |
| Канальный | 4206 | 1138 |
| Надземный | 3568 | 1170 |
| Итого | 110051 | 29029 |

Рисунок 1.5 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по типу прокладки

Основным способом прокладки для тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз»  является подземный бесканальный способ. Его доля по протяженности составляет 93%. Доля надземной прокладки равна 3%, подземной канальной 4%.

Согласно исходных данных, предоставленных МУП «Югорскэнергогаз», в качестве теплоизоляционного материала тепловых сетей применяется ППУ  (52% по протяженности трубопроводов) и минеральная вата (48%).

Распределение протяженности трубопроводов и материальной характеристики по годам прокладки показано в таблице 1.11. На рисунке 1.6 показано распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки, из которого следует, что 45 % тепловых сетей имеют срок эксплуатации 24 года и более, 40% всех тепловых сетей эксплуатируются более 15 лет, 15% до 15 лет.

Таблица 1.11 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по годам прокладки

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| до 1990 | 49414 | 13034 |
| 1991-2000 | 43832 | 11562 |
| 2001-2015 | 16805 | 4433 |
| Итого | 110051 | 29029 |

Рисунок 1.6 – Распределение  протяженности  трубопроводов  тепловых  сетей  МУП  «Югорскэнергогаз» по  годам  прокладки

По экспертной оценке фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях  МУП «Югорскэнергогаз» составляют  90 - 120 тыс. Гкал в год.

Тепловые сети УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» включают в себя тепловые сети от котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В таблице 1.12 представлены данные по протяженности и материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей УЭЗиС ОАО «Газпром трансгаз Югорск» для различных источников тепловой энергии.

Таблица 1.12– Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов УЭЗиС ОАО «Газпром трансгаз Югорск»

| Источник тепловой энергии | Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная центральной базы УЭЗиС | 3902 | 716,7 |
| Котельная гостиницы «Сосновый бор» | н/д | н/д |
| Котельная базы Югорского УМТСиК | н/д | н/д |
| Котельная промбазы УАВР | 7300 | 2321,4 |
| Котельная Санатория-профилактория | н/д | н/д |
| Котельная АКЗ | сети отсутствуют | - |
| Итого | 11202 | 3038,1 |

## Основные проблемы организации теплоснабжения

### Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На большинстве котельных МУП «Югорскэнергогаз» имеются ограничения установленной тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного и вспомогательного оборудования. Ограничения тепловой мощности суммарно по всем котельным составляют 61,35 Гкал/ч, или около 24,5 % от суммарной установленной мощности котельных.

Основные  ограничения тепловой мощности в котельных МУП «Югорскэнергогаз»  связаны с фактическим состоянием котельного оборудования.

Анализ данных по суточному отпуску тепла с коллекторов котельных                 МУП «Югорскэнергогаз» за отопительный период 2014 года показал, что величина отпущенной тепловой энергии возрастает с уменьшением температуры наружного воздуха в соответствии с принятым температурным графиком не во всем диапазоне наружных температур. При температурах менее минус 30 оС увеличение отпуска тепла если и происходит, то в значительно меньшей степени, чем требуется при качественном регулировании по установленному температурному графику. Связано это с тем, что в этот период температура сетевой воды в подающем трубопроводе не достигает расчетных значений.

### Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения

Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов МУП «Югорскэнергогаз» составляет порядка 20 лет. Ввод тепловых мощностей (60% всех центральных котельных) в основном проводился в период до 1990 года. На котлы со сроком службы более 25 лет приходится 59,4 % (148,58 Гкал/ч) всей установленной мощности центральных котельных. На наиболее крупных котельных №8 и №10 средневзвешенный срок службы котельных агрегатов составляет 27 и 26 лет соответственно.

На двенадцати котельных МУП «Югорскэнергогаз» отсутствуют водоподготовительные установки, подпитка осуществляется исходной сырой водой.

Значительная доля тепловых сетей, составляющая 45 % по протяженности и 45 % по материальной характеристике, проложена до 1990 года и имеет срок эксплуатации более 24 лет. Следствием длительного срока эксплуатации тепловых сетей является высокий износ трубопроводов, неудовлетворительное состояние теплоизоляции и высокие потери тепловой энергии.

### Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

По существующим тепловым балансам мощности котельных МУП «Югорскэнергогаз»  и договорной нагрузки потребителей дефицит тепловой мощности присутствует на 3 центральных котельных. На всех остальных центральных котельных существуют резервы располагаемой тепловой мощности. По существующим тепловым балансам мощности котельных МУП «Югорскэнергогаз»  и фактической нагрузки потребителей дефицит тепловой мощности на центральных котельных не наблюдается.

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» является высокая степень изношенности оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей.

### Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На всех котельных МУП «Югорскэнергогаз» и УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в качестве основного топлива используется природный газ. При этом резервное топливо не предусмотрено, что снижает надежность работы котельных.

Ограничения поставок топлива на котельные при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок в отопительные периоды 2013/2014 и 2014/2015 годов отсутствовали.

## Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры характеризуется значениями базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения, сформированных по состоянию на 2014 год. Данные показатели приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до    2030 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000).

Значения целевых показателей, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), должны быть достигнуты при полной реализации проектов, предложенных к включению в схему теплоснабжения.

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность производства и отпуска тепловой энергии источниками тепловой энергии, приведены в таблице 1.13.

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 1.14.

Таблица 1.13 – Базовые и перспективные целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии МУП «Югорскэнергоуголь»

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,78 | 5,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 22,0 | 23,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,6 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,6 | 160,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 35,3 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,42 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 6682 | 6659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 960 | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 1066 | 1066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 2790,00 | 2780,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 236 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,9 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 19,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 31,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 154,8 | 155,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 156,8 | 157,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 31,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 173 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 13 361 | 13 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 919 | 1 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 2 095 | 2 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 1,65 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 426 | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,4 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,02 | 15,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,76 | 13,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 8,4 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,96 | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,16 | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,4 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 153,4 | 153,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 155,4 | 155,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 29,1 | 29,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 336 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 26 039 | 29 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3 740 | 4 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 4 047 | 4 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 5,43 | 6,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 758 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,54 | 6,38 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,77 | -0,6 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 155,7 | 156,2 | 156,6 | 157,1 | 157,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,7 | 158,2 | 158,7 | 159,1 | 159,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 108 | 147 | 140 | 144 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 8 330 | 11 356 | 10 798 | 11 178 | 10 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 196 | 1 598 | 1 489 | 1 510 | 1 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 1 314 | 1 796 | 1 713 | 1 779 | 1 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 1,92 | 2,62 | 2,49 | 2,58 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 189 | 258 | 245 | 254 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,7 | 14,6 | 13,9 | 14,4 | 14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,45 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,04 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 196,7 | 197,3 | 197,9 | 198,5 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 199,2 | 199,8 | 200,4 | 201 | 201,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 120 | 120 | 107 | 109 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 9 301 | 9 270 | 8 284 | 8 414 | 8 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 336 | 1 305 | 1 142 | 1 137 | 1 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 1 853 | 1 852 | 1 660 | 1 691 | 1 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 372 | 370 | 331 | 336 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,87 | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,27 | 1,32 | 1,29 | 1,53 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 180 | 180,5 | 181 | 181,6 | 182,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 182,3 | 182,8 | 183,4 | 183,9 | 184,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 143 | 126 | 84 | 80 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 11 054 | 9 788 | 6 463 | 6 228 | 5 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 588 | 1 377 | 891 | 841 | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 2 015 | 1 789 | 1 185 | 1 146 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 2,29 | 2,03 | 1,34 | 1,29 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 410 | 363 | 240 | 231 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,8 | 10,5 | 6,9 | 6,7 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,7 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 14,61 | 15,09 | 15,29 | 14,95 | 15,09 | 15,09 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,4 | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 7,91 | 7,38 | 7,15 | 7,58 | 7,41 | 7,41 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 147,5 | 147,9 | 148,3 | 148,8 | 149,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 149,4 | 149,8 | 150,3 | 150,7 | 151,2 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 610 | 608 | 606 | 591 | 573 | 692 | 668 | 658 | 643 | 602 | 589 | 566 | 549 | 529 | 510 | 506 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 47 213 | 47 053 | 46 898 | 45 699 | 44 368 | 53 560 | 51 732 | 50 946 | 49 737 | 46 606 | 45 566 | 43 807 | 42 514 | 40 924 | 39 463 | 39 183 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 6 781 | 6 622 | 6 466 | 6 173 | 5 871 | 6 943 | 6 568 | 6 335 | 6 057 | 5 558 | 5 322 | 5 010 | 4 760 | 4 486 | 4 236 | 4 117 |
| Потребление топлива | т у.т. | 7 052 | 7 049 | 7 047 | 6 887 | 6 707 | 8 424 | 8 137 | 8 013 | 7 823 | 7 331 | 7 188 | 6 932 | 6 747 | 6 514 | 6 301 | 6275 |
| Потребление воды | м3 | 17 | 17 | 17,37 | 16,93 | 16,44 | 18,34 | 17,69 | 17,19 | 16,66 | 15,52 | 15,09 | 14,47 | 13,96 | 13,4 | 12,89 | 12,79 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 1 157,00 | 1 153,00 | 1 149 | 1 120 | 1 087 | 1 293 | 1 248 | 1 227 | 1 196 | 1 119 | 1 093 | 1 051 | 1 019 | 980 | 945 | 938 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,4 | 14 | 24 | 23,2 | 22,8 | 22,3 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | 19,1 | 18,3 | 17,7 | 17,6 |
| Котельная №9 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21 | 21 | 21 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,33 | 1,28 | 1,21 | 1,49 | 1,37 | 1,32 | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,34 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,36 | 8,04 | 7,63 | 10,76 | 9,93 | 9,5 | 9,48 | 8,79 | 9,08 | 9,54 | 9,42 | 9,54 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,26 | 7,65 | 8,17 | -2,21 | -1,24 | -0,79 | -0,83 | -0,06 | -0,43 | -0,98 | -0,84 | -1 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 156 | 156,5 | 157 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,5 | 159 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 26,4 | 26,8 | 27,1 | 27,1 | 27,6 | 26,9 | 27,5 | 28 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,4 | 29,4 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 416 | 390 | 372 | 449 | 389 | 343 | 319 | 315 | 280 | 285 | 294 | 283 | 282 | 282 | 277 | 276 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 32 157 | 30 210 | 28 800 | 34 726 | 30 127 | 26 560 | 24 695 | 24 379 | 21 644 | 22 045 | 22 739 | 21 865 | 21 811 | 21 855 | 21 428 | 21 324 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 4 619 | 4 252 | 3 971 | 4 691 | 3 987 | 3 443 | 3 135 | 3 032 | 2 636 | 2 629 | 2 656 | 2 500 | 2 442 | 2 396 | 2 300 | 2 241 |
| Потребление топлива | т у.т. | 5 083 | 4 789 | 4 580 | 5 462 | 4 739 | 4 177 | 3 884 | 3 834 | 3 415 | 3 488 | 3 609 | 3 480 | 3 482 | 3 500 | 3 442 | 3 435 |
| Потребление воды | м3 | 22,4 | 21,05 | 20 | 31 | 28 | 25 | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23,58 | 23,29 | 23,2 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 753 | 708 | 675 | 918 | 808 | 719 | 670 | 673 | 583 | 607 | 637 | 626 | 632 | 640 | 630 | 627 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,7 | 16,6 | 15,9 | 37,1 | 32,1 | 28,3 | 26,3 | 26 | 23,1 | 23,5 | 24,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,9 | 22,8 |
| Котельная №10 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,8 | 24,8 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,28 | 17,28 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 30,3 | 30,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,58 | 1,79 | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | 1,82 | 1,81 | 1,83 | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,7 | 6,43 | 6,62 | 6,39 | 6,63 | 7,42 | 7,63 | 7,65 | 7,84 | 7,78 | 7,87 | 8,1 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,68 | 0,79 | 0,61 | 0,6 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 9,25 | 8,2 | 2 | 2,3 | 1,97 | 0,93 | 0,63 | 0,61 | 0,35 | 0,41 | 0,27 | -0,05 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 26,5 | 27,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 171,7 | 172,2 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159 | 159,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 173,9 | 174,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 330 | 276 | 272 | 292 | 276 | 284 | 304 | 307 | 303 | 300 | 300 | 299 | 306 | 315 | 310 | 309 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 25 508 | 21 386 | 21 058 | 22 547 | 21 335 | 21 990 | 23 497 | 23 759 | 23 412 | 23 219 | 23 191 | 23 156 | 23 645 | 24 377 | 23 974 | 23 859 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3 664 | 3 010 | 2 904 | 3 014 | 2 784 | 2 804 | 2 924 | 2 884 | 2 773 | 2 669 | 2 597 | 2 528 | 2 520 | 2 528 | 2 419 | 2 343 |
| Потребление топлива | т у.т. | 4 435 | 3 730 | 3 312 | 3 546 | 3 356 | 3 459 | 3 696 | 3 748 | 3 704 | 3 685 | 3 692 | 3 697 | 3 787 | 3 915 | 3 862 | 3 855 |
| Потребление воды | м3 | 31,39 | 26,31 | 25,91 | 27,74 | 26,25 | 27,06 | 28,91 | 29,23 | 28,81 | 28,57 | 28,54 | 28,49 | 29,09 | 29,99 | 29,5 | 29,36 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 599 | 502 | 495 | 530 | 501 | 516 | 552 | 558 | 550 | 545 | 545 | 544 | 555 | 572 | 563 | 560 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,9 | 10 | 22,5 | 24,1 | 22,8 | 23,5 | 25,1 | 25,4 | 25 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 25,2 | 26 | 25,6 | 25,5 |
| Котельная №11 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 9,55 | 10,42 | 10,42 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 1,16 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -2,88 | -3,89 | -3,89 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 166,1 | 166,6 | 167,1 | 167,6 | 168,1 | 168,6 | 169,1 | 169,6 | 170,1 | 170,6 | 171,1 | 171,6 | 172,2 | 172,7 | 173,2 | 173,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 168,2 | 168,7 | 169,2 | 169,7 | 170,2 | 170,8 | 171,3 | 171,8 | 172,3 | 172,8 | 173,3 | 173,9 | 174,4 | 174,9 | 175,4 | 176 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 267 | 288 | 320 | 324 | 336 | 341 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 379 | 384 | 383 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 20 685 | 22 314 | 24 771 | 25 041 | 25 998 | 26 388 | 26 735 | 27 123 | 27 476 | 27 857 | 28 215 | 28 616 | 29 008 | 29 364 | 29 685 | 29 663 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 2 971 | 3 140 | 3 416 | 3 383 | 3 440 | 3 420 | 3 394 | 3 373 | 3 346 | 3 322 | 3 295 | 3 273 | 3 248 | 3 219 | 3 186 | 3 117 |
| Потребление топлива | т у.т. | 3 480 | 3 765 | 4 192 | 4 250 | 4 426 | 4 506 | 4 579 | 4 659 | 4 734 | 4 814 | 4 891 | 4 975 | 5 058 | 5 136 | 5 208 | 5 219 |
| Потребление воды | м3 | 4,79 | 5,16 | 5,73 | 5,8 | 6,02 | 6,11 | 6,19 | 6,28 | 6,36 | 6,45 | 6,53 | 6,62 | 6,71 | 6,8 | 6,87 | 6,87 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 465 | 502 | 557 | 563 | 585 | 594 | 601 | 610 | 618 | 627 | 635 | 644 | 652 | 660 | 668 | 667 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,5 | 28,6 | 31,7 | 24 | 25 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,5 |
| Котельная №12 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 161,3 | 161,8 | 162,2 | 162,7 | 163,2 | 163,7 | 164,2 | 164,7 | 165,2 | 165,7 | 166,2 | 166,7 | 167,2 | 167,7 | 168,2 | 168,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 163,4 | 163,8 | 164,3 | 164,8 | 165,3 | 165,8 | 166,3 | 166,8 | 167,3 | 167,8 | 168,3 | 168,8 | 169,3 | 169,8 | 170,3 | 170,9 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | 0,59 | 0,72 | 0,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 85 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 6 543 | 6 521 | 6 499 | 6 559 | 6 629 | 6 717 | 6 794 | 6 882 | 6 961 | 7 046 | 7 127 | 7 217 | 7 306 | 7 386 | 7 458 | 7 451 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 940 | 918 | 896 | 886 | 877 | 871 | 863 | 856 | 848 | 840 | 832 | 825 | 818 | 810 | 800 | 783 |
| Потребление топлива | т у.т. | 1 069 | 1 068 | 1 068 | 1 081 | 1 096 | 1 114 | 1 130 | 1 148 | 1 165 | 1 183 | 1 200 | 1 218 | 1 237 | 1 254 | 1 270 | 1 273 |
| Потребление воды | м3 | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | 0,6 | 0,75 | 0,93 | 1,16 | 1,45 | 1,8 | 2,24 | 2,79 | 3,48 | 4,33 | 5,4 | 6,72 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 180 | 179 | 179 | 180 | 182 | 184 | 187 | 189 | 191 | 194 | 196 | 198 | 201 | 203 | 205 | 205 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,5 |
| Котельная №14 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 10,73 | 11,19 | 11,19 | 11,5 | 12,25 | 12,58 | 12,57 | 12,57 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 1,32 | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,66 | 3,1 | 3,1 | 2,74 | 1,89 | 1,48 | 1,5 | 1,5 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,6 | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,5 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 405 | 403 | 426 | 423 | 433 | 455 | 470 | 466 | 463 | 458 | 455 | 451 | 448 | 445 | 442 | 441 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 31 304 | 31 199 | 32 982 | 32 753 | 33 499 | 35 239 | 36 368 | 36 057 | 35 802 | 35 440 | 35 188 | 34 925 | 34 668 | 34 426 | 34 199 | 34 095 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 4 496 | 4 391 | 4 548 | 4 424 | 4 433 | 4 568 | 4 617 | 4 484 | 4 360 | 4 227 | 4 110 | 3 994 | 3 882 | 3 774 | 3 671 | 3 582 |
| Потребление топлива | т у.т. | 5 013 | 5 011 | 5 313 | 5 292 | 5 429 | 5 728 | 5 929 | 5 896 | 5 872 | 5 830 | 5 806 | 5 780 | 5 755 | 5 732 | 5 711 | 5 711 |
| Потребление воды | м3 | 4,97 | 4,95 | 5,23 | 5,2 | 5,31 | 5,59 | 5,77 | 5,72 | 5,68 | 5,62 | 5,58 | 5,54 | 5,5 | 5,46 | 5,42 | 5,41 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 617 | 615 | 650 | 645 | 660 | 694 | 717 | 710 | 705 | 698 | 693 | 688 | 683 | 678 | 674 | 672 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21 | 21 | 22,2 | 22 | 22,5 | 23,7 | 24,4 | 24,2 | 24,1 | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 23 | 22,9 |
| Котельная №15 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,64 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 4,53 | 4,42 | 4,57 | 4,57 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,1 | 3,23 | 2,99 | 2,99 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 196 | 196,6 | 197,2 | 197,8 | 198,4 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 198,6 | 199,2 | 199,7 | 200,3 | 200,9 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 48,5 | 48,1 | 48,4 | 49 | 49 | 50,6 | 50,6 | 50,5 | 50,5 | 50,4 | 50,4 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 68 | 68 | 67 | 68 | 70 | 179 | 178 | 176 | 189 | 192 | 166 | 170 | 174 | 177 | 181 | 181 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 5 249 | 5 231 | 5 214 | 5 297 | 5 394 | 13 833 | 13 748 | 13 623 | 14 597 | 14 887 | 12 819 | 13 136 | 13 446 | 13 729 | 13 986 | 13 990 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 754 | 736 | 719 | 716 | 714 | 1 793 | 1 745 | 1 694 | 1 778 | 1 776 | 1 497 | 1 502 | 1 506 | 1 505 | 1 501 | 1 470 |
| Потребление топлива | т у.т. | 1 042 | 1 042 | 1 041 | 1 061 | 1 084 | 2 176 | 2 162 | 2 143 | 2 296 | 2 342 | 2 022 | 2 079 | 2 134 | 2 185 | 2 233 | 2 240 |
| Потребление воды | м3 | 0,7 | 0,7 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 1,17 | 1,19 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,21 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 322 | 321 | 320 | 325 | 331 | 671 | 662 | 659 | 716 | 730 | 649 | 664 | 679 | 693 | 705 | 705 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 19,6 | 20 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 18,8 |
| Котельная №16 |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,46 | 0,42 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,43 | 4,01 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,13 | 0,34 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 32,2 | 33,2 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 178,3 | 178,8 | 179,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 180,6 | 181,1 | 181,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 36,2 | 36,2 | 36,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 1,53 | 1,53 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 114 | 113 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 8 801 | 8 772 | 7 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 264 | 1 234 | 1 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление топлива | т у.т. | 1 589 | 1 589 | 1 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление воды | м3 | 13,44 | 13,39 | 11,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 318 | 317 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,4 | 9,4 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,28 | 6,28 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 41,9 | 41,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 4,47 | 5,04 | 4,93 | 5,03 | 4,91 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,73 | 0,74 | 0,16 | 0,29 | 0,17 | 0,31 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 33,0 | 34,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 187,5 | 188,1 | 188,6 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 189,9 | 190,5 | 191,1 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 204 | 203 | 202 | 226 | 212 | 205 | 191 | 160 | 151 | 142 | 133 | 124 | 115 | 106 | 98 | 97 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 15 764 | 15 711 | 15 639 | 17 468 | 16 411 | 15 877 | 14 744 | 12 388 | 11 713 | 11 000 | 10 323 | 9 588 | 8 870 | 8 207 | 7 599 | 7 502 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 2 264 | 2 211 | 2 156 | 2 360 | 2 172 | 2 058 | 1 872 | 1 540 | 1 426 | 1 312 | 1 206 | 1 096 | 993 | 900 | 816 | 788 |
| Потребление топлива | т у.т. | 2 994 | 2 993 | 2 988 | 2 747 | 2 581 | 2 497 | 2 319 | 1 948 | 1 848 | 1 741 | 1 638 | 1 526 | 1 416 | 1 314 | 1 221 | 1 209 |
| Потребление воды | м3 | 14,27 | 14,22 | 14,16 | 15,81 | 14,86 | 14,37 | 13,35 | 11,21 | 10,6 | 9,96 | 9,34 | 8,68 | 8,03 | 7,43 | 6,88 | 6,79 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 451 | 449 | 447 | 500 | 469 | 454 | 422 | 354 | 335 | 315 | 295 | 274 | 254 | 235 | 217 | 215 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,9 | 16,8 | 28 | 31,3 | 29,4 | 28,5 | 26,4 | 22,2 | 21 | 19,7 | 18,5 | 17,2 | 15,9 | 14,7 | 13,6 | 13,4 |
| Котельная №18 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,4 | 2,52 | 2,37 | 2,37 | 2,5 | 2,57 | 2,64 | 2,82 | 2,97 | 3,05 | 3,1 | 3,19 | 3,26 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,24 | 6,51 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,53 | 6,7 | 7,13 | 7,49 | 7,65 | 7,77 | 7,97 | 8,14 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,5 | 1,05 | 1,62 | 1,62 | 3,85 | 3,59 | 3,32 | 2,66 | 2,07 | 1,8 | 1,58 | 1,27 | 1,01 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 | 168 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 162,7 | 163,2 | 163,7 | 164,2 | 164,7 | 165,2 | 165,7 | 166,2 | 166,7 | 167,2 | 167,7 | 168,2 | 168,7 | 169,2 | 169,7 | 170,2 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 319 | 302 | 316 | 294 | 287 | 298 | 299 | 301 | 312 | 325 | 328 | 328 | 331 | 333 | 334 | 333 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 24 653 | 23 367 | 24 480 | 22 720 | 22 247 | 23 063 | 23 150 | 23 313 | 24 159 | 25 116 | 25 350 | 25 384 | 25 592 | 25 733 | 25 859 | 25 743 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3 541 | 3 289 | 3 375 | 3 069 | 2 944 | 2 990 | 2 939 | 2 899 | 2 942 | 2 995 | 2 961 | 2 903 | 2 866 | 2 821 | 2 775 | 2 705 |
| Потребление топлива | т у.т. | 4 011 | 3 814 | 4 007 | 3 730 | 3 664 | 3 809 | 3 835 | 3 874 | 4 026 | 4 198 | 4 250 | 4 269 | 4 317 | 4 353 | 4 388 | 4 381 |
| Потребление воды | м3 | 24,21 | 22,95 | 24,04 | 22,31 | 21,85 | 22,65 | 22,73 | 22,89 | 23,72 | 24,66 | 24,89 | 24,93 | 25,13 | 25,27 | 25,39 | 25,28 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 881 | 835 | 874 | 812 | 795 | 824 | 827 | 833 | 863 | 897 | 905 | 907 | 914 | 919 | 924 | 919 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,5 | 18,5 | 19,4 | 18 | 14,9 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 16,1 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,2 |
| Котельная №19 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,78 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,26 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,51 | -0,51 | -0,81 | -1,1 | -1,1 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,2 | 157,7 | 158,1 | 158,6 | 159,1 | 159,6 | 160 | 160,5 | 161 | 161,5 | 162 | 162,5 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,2 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 | 165,5 | 166 | 166,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 46 | 46 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 55 | 53 | 64 | 75 | 73 | 81 | 79 | 79 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 3 579 | 3 567 | 3 555 | 3 440 | 3 312 | 3 162 | 3 026 | 2 879 | 4 222 | 4 074 | 4 947 | 5 802 | 5 648 | 6 285 | 6 151 | 6 120 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 514 | 502 | 490 | 465 | 438 | 410 | 384 | 358 | 514 | 486 | 578 | 664 | 632 | 689 | 660 | 643 |
| Потребление топлива | т у.т. | 570 | 570 | 569 | 553 | 534 | 511 | 491 | 468 | 689 | 666 | 812 | 955 | 932 | 1 040 | 1 021 | 1 019 |
| Потребление воды | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,6 | 0,58 | 0,7 | 0,83 | 0,8 | 0,9 | 0,88 | 0,87 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 91 | 91 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | 73 | 108 | 104 | 126 | 148 | 144 | 160 | 157 | 156 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 21,6 | 20,8 | 19,9 | 19 | 18,1 | 26,5 | 25,6 | 31,1 | 36,5 | 35,5 | 39,5 | 38,7 | 38,5 |
| Котельная №21/1 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,2 | 158,7 | 159,1 | 159,6 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,5 | 162 | 162,5 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,2 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,2 | 162,7 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 | 165,6 | 166,1 | 166,6 | 167,1 | 167,6 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1307 | 1302 | 1298 | 1286 | 1273 | 1258 | 1244 | 1230 | 1217 | 1203 | 1190 | 1176 | 1162 | 1149 | 1137 | 1 133 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 188 | 183 | 179 | 174 | 168 | 163 | 158 | 153 | 148 | 143 | 139 | 134 | 130 | 126 | 122 | 119 |
| Потребление топлива | т у.т. | 209 | 209 | 209 | 208 | 206 | 205 | 203 | 201 | 200 | 198 | 196 | 195 | 193 | 191 | 190 | 190 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 28,9 | 28,6 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,4 |
| Котельная №21/2 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,6 | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,5 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 407 | 406 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 415 | 417 | 419 | 421 | 424 | 427 | 429 | 431 | 430 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| Потребление топлива | т у.т. | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 8,1 | 8 |
| Котельная №21/3 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,5 | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 160,9 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,3 | 164,8 | 165,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162 | 162,5 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1452 | 1447 | 1442 | 1395 | 1342 | 1280 | 1224 | 1163 | 1107 | 1048 | 991 | 930 | 870 | 815 | 765 | 756 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 209 | 204 | 199 | 188 | 178 | 166 | 155 | 145 | 135 | 125 | 116 | 106 | 97 | 89 | 82 | 79 |
| Потребление топлива | т у.т. | 232 | 232 | 232 | 225 | 217 | 208 | 199 | 190 | 182 | 172 | 164 | 154 | 144 | 136 | 128 | 127 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 19,6 | 18,8 | 18 | 17,2 | 16,3 | 15,5 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10,6 |
| Котельная №21/4 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,8 | 158,3 | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,9 | 160,3 | 160,8 | 161,3 | 161,8 | 162,3 | 162,8 | 163,3 | 163,7 | 164,2 | 164,7 | 165,2 | 165,7 | 166,2 | 166,7 | 167,2 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1035 | 1032 | 1028 | 1013 | 996 | 976 | 958 | 939 | 921 | 903 | 885 | 866 | 847 | 830 | 814 | 810 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 149 | 145 | 142 | 137 | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 108 | 103 | 99 | 95 | 91 | 87 | 85 |
| Потребление топлива | т у.т. | 165 | 165 | 165 | 163 | 161 | 158 | 156 | 153 | 151 | 148 | 146 | 143 | 140 | 138 | 136 | 135 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,1 | 29 | 28,9 | 28,4 | 27,9 | 27,4 | 26,9 | 26,4 | 25,9 | 25,3 | 24,8 | 24,3 | 23,8 | 23,3 | 22,8 | 22,7 |
| Котельная №21/5 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 | 165,9 | 166,4 | 166,9 | 167,4 | 167,9 | 168,4 | 168,9 | 169,4 | 169,9 | 170,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 | 168 | 168,5 | 169 | 169,5 | 170 | 170,6 | 171,1 | 171,6 | 172,1 | 172,6 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1061 | 1058 | 1054 | 1040 | 1024 | 1006 | 989 | 971 | 955 | 937 | 921 | 903 | 886 | 870 | 855 | 851 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 152 | 149 | 145 | 140 | 135 | 130 | 126 | 121 | 116 | 112 | 108 | 103 | 99 | 95 | 92 | 89 |
| Потребление топлива | т у.т. | 175 | 175 | 175 | 173 | 171 | 168 | 166 | 164 | 161 | 159 | 157 | 154 | 152 | 149 | 147 | 147 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,3 | 23 | 22,6 | 22,2 | 21,8 | 21,4 | 21 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,2 | 19,1 |
| Котельная №21/6 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,5 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,2 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,6 | 159,1 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,5 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 910 | 907 | 904 | 879 | 851 | 818 | 788 | 756 | 726 | 695 | 665 | 633 | 602 | 572 | 546 | 541 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 131 | 128 | 125 | 119 | 113 | 106 | 100 | 94 | 88 | 83 | 78 | 72 | 67 | 63 | 59 | 57 |
| Потребление топлива | т у.т. | 146 | 146 | 146 | 142 | 138 | 133 | 129 | 124 | 119 | 114 | 110 | 105 | 100 | 95 | 91 | 91 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17 | 17 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,6 | 13 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 10,1 |
| Котельная №21/7 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,4 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,3 | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 | 165,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,4 | 160,8 | 161,3 | 161,8 | 162,3 | 162,8 | 163,3 | 163,7 | 164,2 | 164,7 | 165,2 | 165,7 | 166,2 | 166,7 | 167,2 | 167,7 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1635 | 1629 | 1624 | 1622 | 1621 | 1620 | 1619 | 1619 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1617 | 1614 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 235 | 229 | 224 | 219 | 214 | 210 | 206 | 201 | 197 | 193 | 189 | 185 | 181 | 177 | 174 | 170 |
| Потребление топлива | т у.т. | 262 | 262 | 262 | 262 | 263 | 264 | 264 | 265 | 266 | 267 | 267 | 268 | 269 | 270 | 270 | 271 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,1 |
| Котельная №21/8 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,3 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,1 | 158,6 | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,5 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 | 167 | 167,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 1511 | 1506 | 1501 | 1453 | 1399 | 1336 | 1279 | 1217 | 1159 | 1099 | 1042 | 979 | 918 | 862 | 810 | 802 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 217 | 212 | 207 | 196 | 185 | 173 | 162 | 151 | 141 | 131 | 122 | 112 | 103 | 95 | 87 | 84 |
| Потребление топлива | т у.т. | 242 | 242 | 242 | 235 | 227 | 217 | 208 | 199 | 190 | 181 | 172 | 162 | 152 | 144 | 135 | 134 |
| Потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 9 | 8,9 |
| Котельная №22 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,9 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,9 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,7 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,65 | 4,01 | 4,33 | 4,88 | 5,05 | 5,09 | 5,3 | 5,87 | 6,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 2,75 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,27 | 1,84 | 1,48 | 0,83 | 0,62 | 0,57 | 0,32 | -0,34 | -1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 167,6 | 168,1 | 168,6 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 169,8 | 170,3 | 170,8 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 148 | 148 | 147 | 145 | 143 | 146 | 144 | 141 | 147 | 157 | 164 | 180 | 184 | 182 | 188 | 202 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 11484 | 11446 | 11408 | 11246 | 11070 | 11301 | 11115 | 10915 | 11384 | 12175 | 12663 | 13893 | 14212 | 14117 | 14516 | 15670 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1650 | 1611 | 1573 | 1519 | 1465 | 1465 | 1411 | 1357 | 1386 | 1452 | 1479 | 1589 | 1591 | 1548 | 1558 | 1647 |
| Потребление топлива | т у.т. | 1950 | 1949 | 1949 | 1769 | 1741 | 1778 | 1748 | 1717 | 1796 | 1926 | 2010 | 2211 | 2269 | 2261 | 2332 | 2524 |
| Потребление воды | м3 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,6 | 3,55 | 3,62 | 3,56 | 3,5 | 3,65 | 3,9 | 4,06 | 4,45 | 4,56 | 4,52 | 4,65 | 5 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 330 | 329 | 328 | 324 | 319 | 325 | 320 | 314 | 328 | 350 | 364 | 400 | 409 | 406 | 418 | 451 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 18,9 | 18,6 | 19 | 18,7 | 18,3 | 19,1 | 20,5 | 21,3 | 23,3 | 23,9 | 23,7 | 24,4 | 26,3 |
| Котельная №24 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,6 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,9 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 9,3 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 160,8 | 161,3 | 161,8 | 162,3 | 162,8 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 43,1 | 43,3 | 43,7 | 44,1 | 44,5 | 45 | 45,1 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 88 | 83 | 78 | 73 | 68 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 44 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 3398,12 | 3386,65 | 3375,45 | 3313,2 | 3244,61 | 6784,03 | 6425,71 | 6037,36 | 5678,89 | 5299,76 | 4939,93 | 4548,65 | 4166,58 | 3814,07 | 3490,99 | 3440,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 488 | 477 | 465 | 448 | 429 | 879 | 816 | 751 | 692 | 632 | 577 | 520 | 467 | 418 | 375 | 362 |
| Потребление топлива | т у.т. | 547 | 546 | 546 | 538 | 528 | 1067 | 1011 | 950 | 893 | 834 | 779 | 720 | 661 | 607 | 557 | 551 |
| Потребление воды | м3 | 5,77 | 5,75 | 5,73 | 5,62 | 5,51 | 6,12 | 5,94 | 5,74 | 5,56 | 5,37 | 5,19 | 4,99 | 4,8 | 4,62 | 4,46 | 4,4 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 164 | 163 | 162 | 159 | 156 | 287 | 273 | 257 | 243 | 228 | 214 | 199 | 184 | 170 | 157 | 155 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12 | 11,7 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,6 |
| Котельная №25 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,7 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,7 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,49 | 0,57 | 0,59 | 0,65 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,29 | 1,56 | 1,79 | 2,36 | 3,55 | 4,21 | 4,37 | 4,81 | 5,52 | 5,82 | 6,16 | 6,45 | 6,52 | 6,76 | 6,76 | 6,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,58 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,02 | 6,68 | 9,13 | 8,38 | 6,94 | 6,15 | 5,95 | 5,4 | 4,51 | 4,13 | 3,69 | 3,3 | 3,21 | 2,89 | 2,89 | 2,9 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,6 | 163 | 163,5 | 164 | 164,5 | 165 | 165,5 | 166 | 166,5 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 40 | 40 | 54 | 65 | 95 | 134 | 157 | 163 | 179 | 206 | 219 | 234 | 248 | 250 | 261 | 260 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | 3120 | 3109 | 4204 | 5065 | 7363 | 10357 | 12112 | 12628 | 13874 | 15904 | 16915 | 18108 | 19179 | 19329 | 20200 | 20138 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 448 | 438 | 580 | 684 | 974 | 1343 | 1538 | 1570 | 1690 | 1897 | 1975 | 2071 | 2147 | 2119 | 2168 | 2116 |
| Потребление топлива | т у.т. | 497 | 496 | 673 | 813 | 1186 | 1674 | 1963 | 2053 | 2262 | 2601 | 2774 | 2979 | 3165 | 3199 | 3353 | 3353 |
| Потребление воды | м3 | 6,21 | 6,19 | 8,37 | 10,08 | 14,66 | 20,62 | 24,11 | 25,14 | 27,62 | 31,66 | 33,67 | 36,05 | 38,18 | 38,48 | 40,21 | 40,1 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | 188 | 187 | 253 | 305 | 443 | 624 | 729 | 761 | 836 | 958 | 1019 | 1091 | 1155 | 1164 | 1217 | 1213 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 4 | 4 | 4,2 | 5 | 7,3 | 10,2 | 12 | 12,5 | 13,7 | 15,7 | 16,7 | 17,9 | 19 | 19,1 | 20 | 19,9 |
| Крышная котельная |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 | 160,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | - | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,7 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 |
| Потребление топлива | т у.т. | - | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| Потребление воды | м3 | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Новая котельная №5 Студенческая |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | - | - | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | - | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | - | - | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,7 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 |
| Потребление топлива | т у.т. | - | - | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| Потребление воды | м3 | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | - | - | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Новая котельная Центральная |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | 17,61 | 18,50 | 18,51 | 18,53 | 19,43 | 19,28 | 19,13 | 19,37 | 19,58 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | - | - | 1,71 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | 13,30 | 14,20 | 14,20 | 14,22 | 15,13 | 14,97 | 14,82 | 15,06 | 15,27 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | 1,75 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | 0,61 | -0,45 | -0,46 | 3,80 | 2,75 | 2,89 | 3,05 | 2,77 | 2,52 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | 4,89 | 3,83 | 3,82 | 8,07 | 7,02 | 7,17 | 7,33 | 7,04 | 6,80 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | - | - | 16,88 | 17,76 | 17,76 | 17,79 | 18,65 | 18,51 | 18,37 | 18,60 | 18,80 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | - | - | 16,99 | 16,98 | 16,98 | 21,28 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | - | - | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,8 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,6 |
| Потребление топлива | т у.т. | - | - | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 31,0 | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,4 |
| Потребление воды | м3 | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | - | - | 49,0 | 48,4 | 50,3 | 49,6 | 49,2 | 50,9 | 49,9 | 48,8 | 48,9 | 48,8 | 48,3 | 47,7 | 47,2 | 47,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| Новая котельная 17 мкр. |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | Гкал/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию | кВт-ч/Гкал | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал | - | - | - | 4,30 | 4,30 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
| Отпуск тепла в тепловые сети | Гкал | - | - | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | - | - | - | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,7 | 158,2 | 158,7 | 159,2 | 159,7 | 160,1 | 160,6 | 161,1 |
| Потребление топлива | т у.т. | - | - | - | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| Потребление воды | м3 | - | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт-ч | - | - | - | 2,2 | 4,6 | 7,1 | 9,9 | 11,9 | 14,0 | 16,0 | 18,1 | 20,4 | 23,6 | 26,8 | 30,0 | 33,7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,4 |

Таблица 1.14 – Базовые и перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Целевой показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 960,0 | 937,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 912,0 | 890,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 48,0 | 46,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 674,0 | 657,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1919,0 | 1869,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1823,0 | 1776,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 96,0 | 93,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 1520,4 | 1480,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 40,6 | 40,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 96,2 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 3740,0 | 4110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 3553,0 | 3905,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 187,0 | 205,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 1606,0 | 1606,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 34,7 | 34,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 481,7 | 481,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №4 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1196,0 | 1598,0 | 1489,0 | 1510,0 | 1452,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1136,0 | 1518,0 | 1415,0 | 1435,0 | 1379,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 59,8 | 79,9 | 74,5 | 75,5 | 72,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 1861,2 | 2486,8 | 2317,1 | 2349,8 | 2259,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1336,0 | 1305,0 | 1142,0 | 1137,0 | 1133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1269,0 | 1240,0 | 1085,0 | 1080,0 | 1076,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 66,8 | 65,3 | 57,1 | 56,9 | 56,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 1584,1 | 1547,3 | 1354,1 | 1348,1 | 1343,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1588,0 | 1377,0 | 891,0 | 841,0 | 688,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1509,0 | 1308,0 | 846,0 | 799,0 | 654,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 79,4 | 68,9 | 44,6 | 42,1 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 5657,0 | 4905,3 | 3174,0 | 2995,9 | 2450,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 432,8 | 432,8 | 432,8 | 432,8 | 432,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 6781,0 | 6622,0 | 6466,0 | 6173,0 | 5871,0 | 6943,0 | 6568,0 | 6335,0 | 6057,0 | 5558,0 | 5322,0 | 5010,0 | 4760,0 | 4486,0 | 4236,0 | 4117 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 6442,0 | 6291,0 | 6143,0 | 5864,0 | 5577,0 | 6596,0 | 6240,0 | 6018,0 | 5754,0 | 5280,0 | 5056,0 | 4760,0 | 4522,0 | 4262,0 | 4024,0 | 3 911 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,982 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 339,1 | 331,1 | 323,3 | 308,7 | 293,6 | 347,2 | 328,4 | 316,8 | 302,9 | 277,9 | 266,1 | 250,5 | 238,0 | 224,3 | 211,8 | 205,85 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,525 |
| Потери теплоносителя | м3 | 8480,0 | 8028,9 | 7840,6 | 7655,9 | 7309,0 | 6951,4 | 8220,7 | 7776,7 | 7500,8 | 7 71,7 | 6580,8 | 6301,4 | 5932,0 | 5636,0 | 5311,5 | 4874,6 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,33 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,934 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,113 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 40,8 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 |
| Котельная №9 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 4619,0 | 4252,0 | 3971,0 | 4691,0 | 3987,0 | 3443,0 | 3135,0 | 3032,0 | 2636,0 | 2629,0 | 2656,0 | 2500,0 | 2442,0 | 2396,0 | 2300,0 | 2241 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 4388,0 | 4039,0 | 3772,0 | 4456,0 | 3788,0 | 3271,0 | 2978,0 | 2880,0 | 2504,0 | 2498,0 | 2523,0 | 2375,0 | 2320,0 | 2276,0 | 2185,0 | 2129 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,984 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 231,0 | 212,6 | 198,6 | 234,6 | 199,4 | 172,2 | 156,8 | 151,6 | 131,8 | 131,5 | 132,8 | 125,0 | 122,1 | 119,8 | 115,0 | 112,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,525 |
| Потери теплоносителя | м3 | 4491,2 | 4134,3 | 3861,1 | 4561,2 | 3876,7 | 3347,7 | 3048,2 | 2948,1 | 2563,0 | 2556,2 | 2582,5 | 2430,8 | 2374,4 | 2329,7 | 2236,3 | 2179,0 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,993 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,0 | 20,02 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 |
| Котельная №10 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 3664,0 | 3010,0 | 2904,0 | 3014,0 | 2784,0 | 2804,0 | 2924,0 | 2884,0 | 2773,0 | 2669,0 | 2597,0 | 2528,0 | 2520,0 | 2528,0 | 2419,0 | 2343,0 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 3481,0 | 2860,0 | 2759,0 | 2863,0 | 2645,0 | 2664,0 | 2778,0 | 2740,0 | 2634,0 | 2536,0 | 2467,0 | 2402,0 | 2394,0 | 2402,0 | 2298,0 | 2 225,9 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,3 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 183,2 | 150,5 | 145,2 | 150,7 | 139,2 | 140,2 | 146,2 | 144,2 | 138,7 | 133,5 | 129,9 | 126,4 | 126,0 | 126,4 | 121,0 | 117,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 5942,9 | 4882,1 | 4710,2 | 4888,6 | 4515,5 | 4548,0 | 4742,6 | 4677,7 | 4497,7 | 4329,0 | 4212,2 | 4100,3 | 4087,3 | 4100,3 | 3923,5 | 3800,3 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 25,7 | 25,7 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
| Котельная №11 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2971,0 | 3140,0 | 3416,0 | 3383,0 | 3440,0 | 3420,0 | 3394,0 | 3373,0 | 3346,0 | 3322,0 | 3295,0 | 3273,0 | 3248,0 | 3219,0 | 3186,0 | 3117 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 2822,0 | 2983,0 | 3245,0 | 3214,0 | 3268,0 | 3249,0 | 3224,0 | 3204,0 | 3179,0 | 3156,0 | 3130,0 | 3109,0 | 3086,0 | 3058,0 | 3027,0 | 2961 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 148,6 | 157,0 | 170,8 | 169,2 | 172,0 | 171,0 | 169,7 | 168,7 | 167,3 | 166,1 | 164,8 | 163,7 | 162,4 | 161,0 | 159,3 | 155,9 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 3065,7 | 3240,1 | 3524,9 | 3490,8 | 3549,6 | 3529,0 | 3502,2 | 3480,5 | 3452,6 | 3427,9 | 3400,0 | 3377,3 | 3351,5 | 3321,6 | 3287,5 | 3216,3 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,230 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 48,9 | 48,9 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| Котельная №12 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 940,0 | 918,0 | 896,0 | 886,0 | 877,0 | 871,0 | 863,0 | 856,0 | 848,0 | 840,0 | 832,0 | 825,0 | 818,0 | 810,0 | 800,0 | 783 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 893,0 | 872,0 | 851,0 | 842,0 | 833,0 | 827,0 | 820,0 | 813,0 | 806,0 | 798,0 | 790,0 | 784,0 | 777,0 | 770,0 | 760,0 | 744 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 47,0 | 45,9 | 44,8 | 44,3 | 43,9 | 43,6 | 43,2 | 42,8 | 42,4 | 42,0 | 41,6 | 41,3 | 40,9 | 40,5 | 40,0 | 39,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 633,3 | 618,5 | 603,6 | 596,9 | 590,8 | 586,8 | 581,4 | 576,7 | 571,3 | 565,9 | 560,5 | 555,8 | 551,1 | 545,7 | 539,0 | 527,5 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
| Котельная №14 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 4496,0 | 4391,0 | 4548,0 | 4424,0 | 4433,0 | 4568,0 | 4617,0 | 4484,0 | 4360,0 | 4227,0 | 4110,0 | 3994,0 | 3882,0 | 3774,0 | 3671,0 | 3582 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 4271,0 | 4171,0 | 4321,0 | 4203,0 | 4211,0 | 4340,0 | 4386,0 | 4260,0 | 4142,0 | 4016,0 | 3905,0 | 3794,0 | 3688,0 | 3585,0 | 3487,0 | 3403 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 224,8 | 219,6 | 227,4 | 221,2 | 221,7 | 228,4 | 230,9 | 224,2 | 218,0 | 211,4 | 205,5 | 199,7 | 194,1 | 188,7 | 183,6 | 179,1 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 4923,0 | 4808,0 | 4979,9 | 4844,1 | 4854,0 | 5001,8 | 5055,5 | 1909,8 | 1774,1 | 4628,4 | 4500,3 | 4373,3 | 4250,7 | 4132,4 | 4019,6 | 3922,2 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 43,8 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |
| Котельная №15 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 754,0 | 736,0 | 719,0 | 716,0 | 714,0 | 1793,0 | 1745,0 | 1694,0 | 1778,0 | 1776,0 | 1497,0 | 1502,0 | 1506,0 | 1505,0 | 1501,0 | 1470 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 716,0 | 699,0 | 683,0 | 680,0 | 678,0 | 1703,0 | 1658,0 | 1609,0 | 1689,0 | 1687,0 | 1422,0 | 1427,0 | 1431,0 | 1430,0 | 1426,0 | 1397 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 37,7 | 36,8 | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 89,7 | 87,3 | 84,7 | 88,9 | 88,8 | 74,9 | 75,1 | 75,3 | 75,3 | 75,1 | 73,5 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 1680,4 | 1640,3 | 1602,4 | 1595,7 | 1591,3 | 3996,0 | 3889,0 | 3775,3 | 3962,5 | 3958,1 | 3336,3 | 3347,4 | 3356,3 | 3354,1 | 3345,2 | 3345,2 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 22,0 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| Котельная №16 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1264,0 | 1234,0 | 1013,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1201,0 | 1172,0 | 962,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 63,2 | 61,7 | 50,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя | м3 | 1651,2 | 1612,1 | 1323,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 173,8 | 173,8 | 173,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2264,0 | 2211,0 | 2156,0 | 2360,0 | 2172,0 | 2058,0 | 1872,0 | 1540,0 | 1426,0 | 1312,0 | 1206,0 | 1096,0 | 993,0 | 900,0 | 816,0 | 788 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 2151,0 | 2100,0 | 2048,0 | 2242,0 | 2063,0 | 1955,0 | 1778,0 | 1463,0 | 1355,0 | 1246,0 | 1146,0 | 1041,0 | 943,0 | 855,0 | 775,0 | 749 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 113,2 | 110,6 | 107,8 | 118,0 | 108,6 | 102,9 | 93,6 | 77,0 | 71,3 | 65,6 | 60,3 | 54,8 | 49,7 | 45,0 | 40,8 | 39,4 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 6047,7 | 5906,2 | 5759,3 | 6304,2 | 5802,0 | 5497,5 | 5000,6 | 4113,8 | 3809,2 | 3504,7 | 3221,5 | 2927,7 | 2652,6 | 2404,1 | 2179,8 |  |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 22,3 | 22,3 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 480,4 |
| Котельная №18 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 3541,0 | 3289,0 | 3375,0 | 3069,0 | 2944,0 | 2990,0 | 2939,0 | 2899,0 | 2942,0 | 2995,0 | 2961,0 | 2903,0 | 2866,0 | 2821,0 | 2775,0 | 2705 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 3364,0 | 3125,0 | 3206,0 | 2916,0 | 2797,0 | 2841,0 | 2792,0 | 2754,0 | 2795,0 | 2845,0 | 2813,0 | 2758,0 | 2723,0 | 2680,0 | 2636,0 | 2 570 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 177,1 | 164,5 | 168,8 | 153,5 | 147,2 | 149,5 | 147,0 | 145,0 | 147,1 | 149,8 | 148,1 | 145,2 | 143,3 | 141,1 | 138,8 | 135,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 11422,1 | 10609,2 | 10886,6 | 9899,6 | 9496,4 | 9644,7 | 9480,2 | 9351,2 | 9489,9 | 9660,9 | 9551,2 | 9364,1 | 9244,8 | 9099,6 | 8951,2 |  |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 12,9 | 12,9 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 | 712,1 |
| Котельная №19 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 514,0 | 502,0 | 490,0 | 465,0 | 438,0 | 410,0 | 384,0 | 358,0 | 514,0 | 486,0 | 578,0 | 664,0 | 632,0 | 689,0 | 660,0 | 643 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 488,0 | 477,0 | 466,0 | 442,0 | 416,0 | 390,0 | 365,0 | 340,0 | 488,0 | 462,0 | 549,0 | 631,0 | 600,0 | 655,0 | 627,0 | 611 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 25,7 | 25,1 | 24,5 | 23,3 | 21,9 | 20,5 | 19,2 | 17,9 | 25,7 | 24,3 | 28,9 | 33,2 | 31,6 | 34,5 | 33,0 | 32,2 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 154,3 | 150,7 | 147,1 | 139,6 | 131,5 | 123,1 | 115,3 | 107,5 | 154,3 | 145,9 | 173,5 | 199,3 | 189,7 | 206,8 | 198,1 | 198,1 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 258,2 | 258,2 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Котельная №22 |
| Целевой показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 1650,0 | 1611,0 | 1573,0 | 1519,0 | 1465,0 | 1465,0 | 1411,0 | 1357,0 | 1386,0 | 1452,0 | 1479,0 | 1589,0 | 1591,0 | 1548,0 | 1558,0 | 1647 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 1568,0 | 1530,0 | 1494,0 | 1443,0 | 1392,0 | 1392,0 | 1340,0 | 1289,0 | 1317,0 | 1379,0 | 1405,0 | 1510,0 | 1511,0 | 1471,0 | 1480,0 | 1565 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 83,0 | 81,0 | 79,0 | 76,0 | 73,0 | 73,0 | 71,0 | 68,0 | 69,0 | 73,0 | 74,0 | 79,0 | 80,0 | 77,0 | 78,0 | 82 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 1367,7 | 1335,4 | 1303,9 | 1259,1 | 1214,4 | 1214,4 | 1169,6 | 1124,9 | 1148,9 | 1203,6 | 1226,0 | 1317,2 | 1318,8 | 1283,2 | 1291,5 | 1365,3 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 34,6 | 34,6 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 | 870,8 |
| Котельная №24 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 488,0 | 477,0 | 465,0 | 448,0 | 429,0 | 879,0 | 816,0 | 751,0 | 692,0 | 632,0 | 577,0 | 520,0 | 467,0 | 418,0 | 375,0 | 362 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 464,0 | 453,0 | 442,0 | 426,0 | 408,0 | 835,0 | 775,0 | 713,0 | 657,0 | 600,0 | 548,0 | 494,0 | 444,0 | 397,0 | 356,0 | 344 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 22,0 | 21,0 | 44,0 | 41,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | 26,0 | 23,0 | 21,0 | 19,0 | 18 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | 136,2 | 133,1 | 129,8 | 125,0 | 119,7 | 245,3 | 227,7 | 209,6 | 193,1 | 176,4 | 161,0 | 145,1 | 130,3 | 116,7 | 104,7 | 101,0 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,421 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 21,7 | 21,7 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Котельная №25 |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 448,0 | 438,0 | 580,0 | 684,0 | 974,0 | 1343,0 | 1538,0 | 1570,0 | 1690,0 | 1897,0 | 1975,0 | 2071,0 | 2147,0 | 2119,0 | 2168,0 | 2116 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | 426,0 | 416,0 | 551,0 | 650,0 | 925,0 | 1276,0 | 1461,0 | 1492,0 | 1606,0 | 1802,0 | 1876,0 | 1967,0 | 2040,0 | 2013,0 | 2060,0 | 2010 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | 22,0 | 22,0 | 29,0 | 34,0 | 49,0 | 67,0 | 77,0 | 79,0 | 85,0 | 95,0 | 99,0 | 104,0 | 107,0 | 106,0 | 108,0 | 106 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,1 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 49,7 | 49,7 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 мкр. |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | - | - | - | 320,0 | 654,0 | 1021,0 | 1419,0 | 1709,0 | 2003,0 | 2291,0 | 2600,0 | 2926,0 | 3394,0 | 3845,0 | 4302,0 | 4841 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | - | - | - | 304,0 | 621,0 | 970,0 | 1348,0 | 1624,0 | 1903,0 | 2176,0 | 2470,0 | 2780,0 | 3224,0 | 3653,0 | 4087,0 | 4599 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | - | - | - | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | - | - | - | 16,0 | 33,0 | 51,0 | 71,0 | 85,0 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 146,0 | 170,0 | 192,0 | 215,0 | 242 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери теплоносителя | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | - | - | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | - | - | - | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Центральная |
| Потери тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | - | - | 6754,0 | 6545,0 | 6651,0 | 6431,0 | 6244,0 | 6366,0 | 6114,0 | 5859,0 | 5767,0 | 5653,0 | 5482,0 | 5310,0 | 5148,0 | 5 029 |
| через изоляционные конструкции теплопроводов | Гкал | - | - | 6416,3 | 6217,8 | 6318,5 | 6109,5 | 5931,8 | 6047,7 | 5808,3 | 5566,1 | 5478,7 | 5370,4 | 5207,9 | 5044,5 | 4890,6 | 4777,6 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | - | - | 13,1 | 12,8 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 |
| с утечкой теплоносителя | Гкал | - | - | 338,0 | 327,0 | 333,0 | 322,0 | 312,0 | 318,0 | 306,0 | 293,0 | 288,0 | 283,0 | 274,0 | 266,0 | 257,0 | 251 |
| то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Потери теплоносителя | м3 | - | - | 2746,1 | 2661,2 | 2704,3 | 2614,8 | 2538,8 | 2588,4 | 2485,9 | 2382,2 | 2344,8 | 2298,5 | 2228,9 | 2159,0 | 2093,1 | 2044,8 |
| Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя | % | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Удельный расход теплоносителя | тонн/ Гкал | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт-ч/ Гкал | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фактический радиус теплоснабжения | км | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей | оС | - | - | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха | оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативная | оС | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки | оС | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | - | - | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Удельная материальная характеристика | м2/ (Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.15 – Целевые показатели надежности объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город Югорск Ханты –Мансийского автономного округа – Югры

| Система теплоснабжения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на 1 км тепловой сети, 1/км |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 3,036 | 3,036 | 3,033 | 2,968 | 2,895 | 2,776 | 2,704 | 2,589 | 2,469 | 2,385 | 2,306 | 2,229 | 2,144 | 2,015 | 1,931 | 1,919 | 1,914 |
| Число технологических нарушений на тепловых сетях |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 334 | 334 | 334 | 326 | 318 | 305 | 297 | 285 | 272 | 262 | 254 | 245 | 236 | 222 | 212 | 211 | 211 |
| Фактический недоотпуск тепловой энергии потребителям, Гкал/год |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 19093 | 18845 | 19167 | 17839 | 17918 | 17786 | 17226 | 17352 | 17093 | 17341 | 17028 | 16043 | 15728 | 15023 | 13867 | 12766 | 13098 |

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## Прогноз перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки на территории муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сформирован на основе следующих исходных данных:

- Генерального плана города Югорска, разработанного ЗАО »Проектно-изыскательским институтом ГЕО» в 2013 году;

- Схемы теплоснабжения города  Югорска  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 16 октября 2013 года № 3006;

- постановления Администрации города Югорска «Об утверждении реестра домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания» от 04.06.2015 №2241;

- информации управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования города Югорска по планируемому вводу жилых домов на 2015-2020 г.г.;

- технических условий подключаемых потребителей тепловой энергии;

- проектов планировки перспективной застройки.

Также были учтены фактические темпы застройки за 2010 – 2014 годы.

Для разработки прогноза перспективной застройки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры использованы следующие данные, содержащиеся в вышеперечисленных источниках информации:

- площади застраиваемых территорий и значения общей площади зданий для многоэтажных (5 этажей и выше), средне- и малоэтажных (2-4 этажа), а также индивидуальных (1-2 этажа) жилых домов;

- площади застраиваемой территории и значения общего объема социальных и общественно-деловых зданий.

Подробное описание прогноза перспективной застройки приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.002.000) и приложениях к указанному документу.

Динамика движения общей отапливаемой площади жилищного фонда и общественно-деловой застройки представлена в таблицах  2.1 - 2.3 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 – Сводные показатели динамики жилой застройки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | 703,7 | 688,7 | 672,3 | 654,4 | 635,4 | 617,9 | 601,6 | 587,4 | 573,4 | 559,1 | 549,6 | 539,9 | 536,5 | 536,5 | 536,5 | 536,5 | 536,5 |
| Сносимые жилые строения | ‒ | 15,0 | 31,4 | 49,2 | 68,3 | 85,8 | 102,1 | 116,3 | 130,2 | 144,6 | 154,1 | 163,7 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
| Проектируемые жилые строения | ‒ | 41,3 | 90,5 | 143,2 | 192,3 | 241,1 | 295,5 | 343,6 | 388,2 | 431,3 | 476,8 | 520,3 | 558,3 | 589,5 | 613,7 | 633,3 | 649,0 |
| Всего жилищного фонда | 703,7 | 730,0 | 762,8 | 797,6 | 827,7 | 859,1 | 897,0 | 931,0 | 961,6 | 990,4 | 1026,3 | 1060,3 | 1094,8 | 1126,0 | 1150,2 | 1169,8 | 1185,5 |

Таблица 2.2 – Сводные показатели динамики общественной застройки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые общественные здания | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |
| Сносимые общественные здания | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Проектируемые общественные здания | ‒ | 6,0 | 12,3 | 29,9 | 44,3 | 61,4 | 76,1 | 90,8 | 103,0 | 113,7 | 123,6 | 132,0 | 140,5 | 148,6 | 155,6 | 164,8 | 173,7 |
| Всего общественного фонда | 411,0 | 417,0 | 423,3 | 440,9 | 455,3 | 472,4 | 487,1 | 501,8 | 514,0 | 524,7 | 534,6 | 543,0 | 551,5 | 559,6 | 566,6 | 575,8 | 584,7 |

Таблица 2.3 – Сводные показатели динамики жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания | 1114,7 | 1099,7 | 1083,3 | 1065,4 | 1046,4 | 1028,9 | 1012,6 | 998,4 | 984,4 | 970,1 | 960,6 | 950,9 | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 947,5 |
| Сносимые жилые и общественные здания | ‒ | 15,0 | 31,4 | 49,2 | 68,3 | 85,8 | 102,1 | 116,3 | 130,2 | 144,6 | 154,1 | 163,7 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
| Проектируемые жилые и общественные здания | ‒ | 47,3 | 102,8 | 173,1 | 236,5 | 302,5 | 371,5 | 434,4 | 491,2 | 545,0 | 600,4 | 652,3 | 698,8 | 738,2 | 769,3 | 798,1 | 822,8 |
| Всего жилищного и общественного фондов | 1114,7 | 1147,0 | 1186,1 | 1238,5 | 1282,9 | 1331,4 | 1384,1 | 1432,7 | 1475,6 | 1515,1 | 1560,9 | 1603,2 | 1646,3 | 1685,7 | 1716,8 | 1745,6 | 1770,3 |

Рисунок 2.1 – Сводные структурные показатели динамики жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 г. нарастающим итогом

Таким образом, планируется, что за период 2014 – 2030 годов в муниципальном образовании город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прирост жилищного и общественного фондов на период до 2030 года относительно 2014 года составит 822,8 тыс. м2, при этом снос жилищного фонда на период до 2030 года относительно 2014 года составит 167,2 тыс. м2.

## Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок  и потребления тепловой энергии сформирован на основе данных о существующих нагрузках, теплопотреблении и прогнозе перспективной застройки на территории муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Подробное описание прогноза прироста тепловых нагрузок и теплопотребления приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.002.000) и приложениях к указанному документу.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок определены удельные показатели для вводимых объектов в приведении к 1 м2 площади строений, которые учитывают требования по повышению энергетической эффективности зданий, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

На основании данных об объемах строительства и удельных показателей потребления теплоты определены перспективные тепловые нагрузки по элементам территориального деления. В таблице 2.4 и на рисунке 2.2 приведены значения перспективных тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии по муниципальному образованию город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таблица 2.4 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного и общественного фондов муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года нарастающим итогом

| Наименование параметров | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания | площадь, тыс. м2 | 1114,7 | 1099,7 | 1083,3 | 1065,4 | 1046,4 | 1028,9 | 1012,6 | 998,4 | 984,4 | 970,1 | 960,6 | 950,9 | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 947,5 | 947,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 126,590 | 123,982 | 121,472 | 118,698 | 115,395 | 113,159 | 110,572 | 108,693 | 106,929 | 105,753 | 104,862 | 104,358 | 104,277 | 104,277 | 104,277 | 104,277 | 104,277 |
|  | тепловая энергия, Гкал | 291943 | 298607 | 282358 | 273392 | 262812 | 255712 | 247703 | 241709 | 236389 | 232731 | 229929 | 228415 | 228153 | 228153 | 228153 | 228153 | 228153 |
| Сносимые жилые и общественные здания | площадь, тыс. м2 | – | 15,0 | 31,4 | 49,2 | 68,3 | 85,8 | 102,1 | 116,3 | 130,2 | 144,6 | 154,1 | 163,7 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | – | 2,608 | 5,118 | 7,892 | 11,195 | 13,431 | 16,018 | 17,897 | 19,661 | 20,837 | 21,728 | 22,232 | 22,313 | 22,313 | 22,313 | 22,313 | 22,313 |
|  | тепловая энергия, Гкал | – | 8486 | 16250 | 25215 | 35795 | 42895 | 50904 | 56898 | 62218 | 65876 | 68678 | 70192 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 |
| Проектируемые жилые и общественные здания | площадь, тыс. м2 | – | 47,3 | 102,8 | 173,1 | 236,5 | 302,5 | 371,5 | 434,4 | 491,2 | 545,0 | 600,4 | 652,3 | 698,8 | 738,2 | 769,3 | 798,1 | 822,8 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | – | 3,130 | 6,470 | 11,122 | 15,191 | 19,467 | 23,730 | 27,295 | 30,415 | 33,482 | 36,465 | 39,251 | 41,748 | 43,943 | 45,677 | 47,382 | 48,885 |
|  | тепловая энергия, Гкал | – | 8762 | 18363 | 30616 | 41480 | 52649 | 64103 | 73606 | 82014 | 90398 | 98649 | 106445 | 113324 | 119283 | 123930 | 128228 | 131919 |
| Всего жилищного и общественного фонда | площадь, тыс. м2 | 1114,7 | 1147,0 | 1186,1 | 1238,5 | 1282,9 | 1331,4 | 1384,1 | 1432,7 | 1475,6 | 1515,1 | 1560,9 | 1603,2 | 1646,3 | 1685,7 | 1716,8 | 1745,6 | 1770,3 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 126,590 | 127,112 | 127,942 | 129,820 | 130,587 | 132,627 | 134,302 | 135,988 | 137,344 | 139,236 | 141,327 | 143,608 | 146,026 | 148,220 | 149,955 | 151,660 | 153,162 |
|  | тепловая энергия, Гкал | 291943 | 307369 | 300721 | 304008 | 304292 | 308361 | 311806 | 315315 | 318403 | 323129 | 328578 | 334860 | 341476 | 347436 | 352083 | 356380 | 360072 |

Рисунок 2.2 – Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии по муниципальному образованию город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года

Таким образом, планируется, что за период 2014 – 2030 годов в муниципальном образовании город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры тепловая нагрузка потребителей увеличится со 126,59 до 153,162 Гкал/ч, потребление тепловой энергии - с 291 943 до 360 072 Гкал.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.004.000).

## Радиусы эффективного теплоснабжения  источников тепловой энергии

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для существующего состояния и перспективы 2030 года с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены  в таблице 3.1.

Таблица 3.1– Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, км

| № п/п | Наименование источника | 2015 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Югорскэнергогаз» |
| 1 | Котельная №1 | 1,102 | - |
| 2 | Котельная №2 | 1,459 | - |
| 3 | Котельная №3 | 1,587 | - |
| 4 | Котельная №4 | 1,317 | - |
| 5 | Котельная №5 | - | 0,919 |
| 6 | Котельная №6 | 1,250 | - |
| 7 | Котельная №7 | 1,327 | - |
| 8 | Котельная №8 | 1,960 | 2,199 |
| 9 | Котельная №9 | 1,819 | 1,993 |
| 10 | Котельная №10 | 1,698 | 1,778 |
| 11 | Котельная №11 | 1,624 | 1,831 |
| 12 | Котельная №12 | 0,963 | 0,963 |
| 13 | Котельная №14 | 1,787 | 1,865 |
| 14 | Котельная №15 | 1,130 | 1,472 |
| 15 | Котельная №16 | 1,490 | - |
| 16 | Котельная №17 | 1,448 | 1,416 |
| 17 | Котельная №18 | 1,800 | 1,883 |
| 18 | Котельная №19 | 0,827 | 0,890 |
| 19 | Котельная №22 | 1,276 | 1,641 |
| 20 | Котельная №24 | 0,884 | 1,421 |
| 21 | Котельная №25 | 1,010 | 1,601 |
| 22 | Котельная Центральная | - | 2,167 |
| 23 | Котельная 17 мкр. | - | 2,093 |

Изменение радиуса эффективного теплоснабжения в основном связано с приростом тепловой нагрузки и изменением зон действия источников тепловой энергии.

Все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

Существующие зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлены на рисунке 1.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.005).

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии по состоянию на   2029 год на территории муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлены на рисунке 3.1, а также в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.006.001).

Рисунок 3.1 – Расположение источников тепловой энергии и их перспективные зоны действия на территории муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 2030 год

### Зоны действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»

Существующие и перспективные зоны действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» представлены на рисунке 3.1, а также в документах  «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.005) и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год).  Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.006.001), соответственно.

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз», по состоянию на конец 2014 года составляет 114,18 Гкал/ч.

### Зоны действия котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Существующая и перспективная зоны действия котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлены на рисунке 3.1, а также в документах  «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год). Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 5. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.005) и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год).  Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. Приложение 1. Графическая часть» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.006.001), соответственно.

Существующая суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зоне действия котельной УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск», по состоянию на конец 2014 года составляет 13,052 Гкал/ч.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Развитие систем теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры включает в себя реализацию следующих проектов:

- ликвидация котельных №1 (ул. Буряка, 10),№ 2 (ул. Ленина, 22) и №3 (ул. Ленина, 22А) с передачей нагрузок на вновь строящуюся котельную Центральная (ул. Механизаторов) тепловой мощностью 21,5 Гкал/ч в 2016 году;

- установка на новой котельной Центральная дополнительного котла тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч в 2020 году для обеспечения приростов тепловой нагрузки в зоне действия данной котельной;

- ликвидация котельной №10 (пер. Студенческий, 10) с передачей нагрузки на две вновь строящиеся блочно-модульные котельные Менделеева, 29А (новая котельная №10 тепловой мощностью 10,84 Гкал/ч) и Студенческая (новая котельная №5 тепловой мощностью 2,58 Гкал/ч) в 2016-2017 годах;

- ликвидация котельной №17 (ул. Калинина, 26А) с передачей нагрузки на вновь строящуюся блочно-модульную котельную Мира-Калинина тепловой мощностью 6,45 Гкал/ч в 2017 году;

- ликвидация котельной №9 (ул. Энтузиастов, 1А) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №9 (ул. Мира, 73А) тепловой мощностью 10,84 Гкал/ч в 2016-2017 годах;

- ликвидация котельной №16 (ул. Гастелло, 25) с постепенным переводом нагрузки на новую котельную №9 в 2017 году;

- ликвидация котельной №22 (Югорск-2) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №22 в 2018 году (перспективная тепловая мощность котельной – 6,88 Гкал/ч);

- реконструкция с расширением котельной №18 (ул. Октябрьская, 18А) для подключения перспективной нагрузки в 2018 году (установка дополнительного котла тепловой мощностью 2,71 Гкал/ч);

- расширение котельной №25 (14 микрорайон) с установкой дополнительного котла мощностью 3,2 МВт (2,75 Гкал/ч)  для подключения перспективной нагрузки в 2017 году;

- ликвидация котельной №8 (ул. Геологов, 6Б) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №8 тепловой мощностью 25,8 Гкал/ч в 2019 году;

- ликвидация котельной №4 (ул. Геологов, 17) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №8 в 2019 году;

- ликвидация котельной №15 (ул. Титова, 2А) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №15 тепловой мощностью 8,6 Гкал/ч в 2019 году;

- ликвидация котельной №6 (ул. Гастелло, 12, стр.1) с передачей нагрузки на вновь строящуюся котельную №15 в 2019 году;

- расширение котельной №24 (ул. Менделеева, 38/1) в 2019 году (установка двух новых котлов суммарной мощностью – 6,42 Гкал/ч), а также установки ВПУ;

- ликвидация котельной №7 (ул. Карастоянова-Космонавтов, 8) с передачей нагрузки на котельную №24 в 2019 году;

- установка дополнительного котла 3,5 МВт (3 Гкал/ч) на котельной №11 для обеспечения тепловых нагрузок с учетом перспективных потребителей в 2018 году;

- строительство новой котельной 17 мкр. в две очереди: первая очередь в 2017 году тепловой мощностью 6,45 Гкал/ч (три котла по 2,15 Гкал/ч); 2-я очередь в 2020 году тепловой мощностью 6,45 Гкал/ч (три котла по 2,15 Гкал/ч), суммарная тепловая мощность котельной к 2021 году должна составить 12,9 Гкал/ч;

### Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» составлены на основании следующих данных:

- данные по располагаемым мощностям котельных МУП «Югорскэнергогаз», затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2014 год;

- данные по существующим договорным тепловым нагрузкам в зонах действия малых котельных МУП «Югорскэнергогаз» на 2014 год;

- данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз».

Балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных МУП «Югорскэнергогаз» в период с 2014 по 2030 годы приведены в таблицах 3.2 - 3.37.

Таблица 3.2 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №1 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,78 | 5,78 | 5,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,11 | 3,11 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №2 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 7,11 | 7,10 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,42 | 5,41 | 5,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,49 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,19 | 2,20 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,96 | 5,96 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,66 | 6,65 | 6,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.4 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №3 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,76 | 13,76 | 13,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,16 | 6,96 | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,60 | 1,71 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,58 | 5,38 | 5,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,63 | 1,75 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 5,07 | 4,16 | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 6,62 | 5,70 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,94 | 10,94 | 10,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,25 | 6,96 | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.5 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной Центральная МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 17,61 | 18,50 | 18,51 | 18,53 | 19,43 | 19,28 | 19,13 | 19,37 | 19,58 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 1,71 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 13,30 | 14,20 | 14,20 | 14,22 | 15,13 | 14,97 | 14,82 | 15,06 | 15,27 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 1,75 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 0,61 | -0,45 | -0,46 | 3,80 | 2,75 | 2,89 | 3,05 | 2,77 | 2,52 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 4,89 | 3,83 | 3,82 | 8,07 | 7,02 | 7,17 | 7,33 | 7,04 | 6,80 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 16,99 | 16,98 | 16,98 | 21,28 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 16,88 | 17,76 | 17,76 | 17,79 | 18,65 | 18,51 | 18,37 | 18,60 | 18,80 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 | 18,83 |

Таблица 3.6 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №4 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,79 | 6,54 | 6,38 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,34 | 3,09 | 2,93 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,09 | -0,77 | -0,60 | -0,77 | -0,77 | -0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,54 | 2,68 | 2,85 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,57 | 6,24 | 6,08 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.7 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №6 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,76 | 2,76 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,04 | 3,04 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,34 | 3,34 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.8 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №7 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,71 | 0,71 | 0,68 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,60 | 2,59 | 1,78 | 1,78 | 1,59 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,53 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,24 | 0,27 | 1,32 | 1,29 | 1,53 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,01 | 2,05 | 3,10 | 3,07 | 3,31 | 3,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,76 | 4,75 | 3,89 | 3,90 | 3,70 | 3,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.9 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | 23,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.10 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 14,61 | 15,09 | 15,29 | 14,95 | 15,09 | 15,09 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 11,59 | 12,07 | 12,27 | 11,92 | 12,06 | 12,06 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,39 | 1,41 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 7,91 | 7,38 | 7,15 | 7,58 | 7,41 | 7,41 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 10,95 | 10,41 | 10,19 | 10,62 | 10,44 | 10,44 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 14,54 | 14,98 | 15,17 | 14,82 | 14,95 | 14,95 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |

Таблица 3.11 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №9 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,76 | 8,36 | 8,04 | 7,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 7,06 | 6,66 | 6,34 | 5,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,06 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 6,80 | 7,26 | 7,65 | 8,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 8,25 | 8,70 | 9,10 | 9,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,69 | 9,28 | 8,94 | 8,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.12 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №9 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,49 | 1,37 | 1,32 | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,34 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,76 | 9,93 | 9,50 | 9,48 | 8,79 | 9,08 | 9,54 | 9,42 | 9,54 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 8,11 | 7,28 | 6,84 | 6,83 | 6,14 | 6,43 | 6,89 | 6,76 | 6,88 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | -2,21 | -1,24 | -0,79 | -0,83 | -0,06 | -0,43 | -0,98 | -0,84 | -1,00 | -1,15 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,19 | 1,16 | 1,61 | 1,57 | 2,34 | 1,97 | 1,42 | 1,56 | 1,40 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,91 | 10,06 | 9,63 | 9,62 | 8,94 | 9,22 | 9,68 | 9,55 | 9,67 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |

Таблица 3.13 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №10 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,80 | 24,80 | 24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,28 | 17,28 | 17,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,70 | 5,70 | 6,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,76 | 0,68 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,06 | 4,06 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,60 | 0,52 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,17 | 9,25 | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 9,96 | 11,05 | 9,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,95 | 15,95 | 15,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,04 | 7,08 | 8,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.14 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №10 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | 1,82 | 1,81 | 1,83 | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 6,62 | 6,39 | 6,63 | 7,42 | 7,63 | 7,65 | 7,84 | 7,78 | 7,87 | 8,10 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 5,29 | 5,06 | 5,30 | 6,09 | 6,30 | 6,32 | 6,50 | 6,45 | 6,54 | 6,77 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 2,00 | 2,30 | 1,97 | 0,93 | 0,63 | 0,61 | 0,35 | 0,41 | 0,27 | -0,05 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 3,45 | 3,75 | 3,42 | 2,38 | 2,09 | 2,06 | 1,80 | 1,86 | 1,73 | 1,40 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 8,05 | 8,06 | 8,05 | 8,05 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 7,80 | 7,54 | 7,83 | 8,75 | 9,01 | 9,03 | 9,26 | 9,20 | 9,32 | 9,61 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |

Таблица 3.15 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №5 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |

Таблица 3.16 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №11 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 9,14 | 9,55 | 10,42 | 10,42 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,10 | 1,16 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,59 | 6,00 | 6,87 | 6,87 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -2,40 | -2,88 | -3,89 | -3,89 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,43 | 0,96 | -0,05 | -0,05 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,68 | 10,10 | 10,99 | 10,99 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |

Таблица 3.17 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №12 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |

Таблица 3.18 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №14 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 10,73 | 10,73 | 11,19 | 11,19 | 11,50 | 12,25 | 12,58 | 12,57 | 12,57 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 7,53 | 7,53 | 7,99 | 7,99 | 8,31 | 9,06 | 9,39 | 9,38 | 9,38 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,33 | 1,33 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,66 | 3,66 | 3,10 | 3,10 | 2,74 | 1,89 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 6,91 | 6,91 | 6,35 | 6,35 | 5,99 | 5,14 | 4,73 | 4,74 | 4,74 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,02 | 10,02 | 10,45 | 10,45 | 10,75 | 11,45 | 11,76 | 11,74 | 11,74 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |

Таблица 3.19 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №15 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.20 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №15 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,63 | 0,68 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 4,42 | 4,57 | 4,57 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,05 | 3,95 | 4,10 | 4,10 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 3,10 | 3,23 | 2,99 | 2,99 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 3,58 | 3,70 | 3,46 | 3,46 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,60 | 4,49 | 4,67 | 4,67 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |

Таблица 3.21 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №16 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,43 | 4,43 | 4,01 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,48 | 3,48 | 3,06 | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,13 | -0,13 | 0,34 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 1,29 | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,35 | 4,35 | 3,94 | 4,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.22 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №17 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,80 | 10,80 | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,28 | 6,28 | 6,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 41,9 | 41,9 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,68 | 3,68 | 3,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,52 | 1,52 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,17 | 5,17 | 5,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,53 | 4,53 | 4,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.23 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №17 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 5,04 | 4,93 | 5,03 | 4,91 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 4,24 | 4,13 | 4,23 | 4,12 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 0,16 | 0,29 | 0,17 | 0,31 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | 0,95 | 1,08 | 0,97 | 1,11 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 5,11 | 5,00 | 5,10 | 4,98 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |

Таблица 3.24 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №18 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,52 | 2,37 | 2,37 | 2,50 | 2,57 | 2,64 | 2,82 | 2,97 | 3,05 | 3,10 | 3,19 | 3,26 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,53 | 6,24 | 6,51 | 6,10 | 6,10 | 6,40 | 6,53 | 6,70 | 7,13 | 7,49 | 7,65 | 7,77 | 7,97 | 8,14 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,07 | 4,78 | 5,05 | 4,64 | 4,63 | 4,94 | 5,07 | 5,24 | 5,67 | 6,03 | 6,19 | 6,31 | 6,51 | 6,68 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,18 | 1,50 | 1,05 | 1,62 | 1,62 | 3,85 | 3,59 | 3,32 | 2,66 | 2,07 | 1,80 | 1,58 | 1,27 | 1,01 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,82 | 3,14 | 2,70 | 3,26 | 3,27 | 5,49 | 5,24 | 4,96 | 4,30 | 3,71 | 3,44 | 3,23 | 2,92 | 2,65 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,95 | 7,69 | 8,04 | 7,54 | 7,53 | 7,92 | 8,10 | 8,32 | 8,85 | 9,32 | 9,52 | 9,68 | 9,93 | 10,14 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |

Таблица 3.25 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №19 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,78 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,26 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,59 | 0,83 | 0,83 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,51 | -0,51 | -0,81 | -1,10 | -1,10 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,13 | 1,13 | 0,84 | 0,55 | 0,55 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,61 | 1,61 | 1,83 | 2,04 | 2,04 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |

Таблица 3.26 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/1 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Таблица 3.27 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/2 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Таблица 3.28 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/3 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |

Таблица 3.29 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/4 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Таблица 3.30 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/5 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Таблица 3.31 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/6 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

Таблица 3.32 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/7 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Таблица 3.33 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №21/8 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Таблица 3.34 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №22 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.35 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной №22 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,61 | 0,67 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,65 | 4,01 | 4,33 | 4,88 | 5,05 | 5,09 | 5,30 | 5,87 | 6,43 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 1,98 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,38 | 2,74 | 3,05 | 3,60 | 3,77 | 3,82 | 4,03 | 4,59 | 5,16 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,75 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,27 | 1,84 | 1,48 | 0,83 | 0,62 | 0,57 | 0,32 | -0,34 | -0,99 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,21 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 3,73 | 3,30 | 2,94 | 2,29 | 2,08 | 2,03 | 1,78 | 1,12 | 0,47 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,21 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,60 | 3,95 | 4,26 | 4,80 | 4,96 | 5,01 | 5,22 | 5,77 | 6,32 |

Таблица 3.36 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №24 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |

Таблица 3.37 – Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной №25 МУП «ЮЭГ» в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,34 | 0,49 | 0,57 | 0,59 | 0,65 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,56 | 1,79 | 2,36 | 3,55 | 4,21 | 4,37 | 4,81 | 5,52 | 5,82 | 6,16 | 6,45 | 6,52 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,58 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,49 | 1,06 | 2,26 | 2,92 | 3,07 | 3,51 | 4,23 | 4,53 | 4,87 | 5,16 | 5,23 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,02 | 7,02 | 6,68 | 9,13 | 8,38 | 6,94 | 6,15 | 5,95 | 5,40 | 4,51 | 4,13 | 3,69 | 3,30 | 3,21 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,38 | 10,83 | 10,09 | 8,65 | 7,85 | 7,65 | 7,10 | 6,22 | 5,83 | 5,39 | 5,01 | 4,91 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 8,23 | 8,22 | 8,21 | 8,20 | 8,20 | 8,19 | 8,18 | 8,18 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,59 | 1,83 | 2,40 | 3,60 | 4,26 | 4,41 | 4,85 | 5,57 | 5,88 | 6,22 | 6,51 | 6,59 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |

Анализ приведенных выше таблиц позволяет сделать следующие выводы:

- в зонах действия  котельных №№ 1, 2, 3, Центральная,  5 (новая), 6, 7, 8, 8 (новая), 9, 10, 12, 14, 15, 15 (новая), 16, 17, 17 (новая), 18, 21/1, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 24, 25 МУП «Югорскэнергогаз» на всем сроке действия схемы теплоснабжения прогнозируется резерв тепловой мощности; также на всем сроке действия схемы теплоснабжения на указанных котельных в случае аварийного вывода самого мощного котла располагаемая мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд котельной;

- в зонах действия котельных №№ 4, 9 (новая), 11, 19, 21/2, 21/3, 21/4 МУП «Югорскэнергогаз» на всем сроке действия схемы теплоснабжения прогнозируется дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке;

- в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» на всем сроке действия схемы теплоснабжения прогнозируется резерв тепловой мощности по фактической нагрузке.

### Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Перспективные балансы тепловой мощности и прогнозной присоединённой тепловой нагрузки котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» приведены в таблицах 3.38 – 3.43.

Таблица 3.38 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы УЭЗиС в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 | 5,094 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |

Таблица 3.39 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной санаторий-профилакторий УЭЗиС в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |

Таблица 3.40 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной УМТСиК УЭЗиС в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

Таблица 3.41 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной УАВР УЭЗиС в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 | 3,884 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 |

Таблица 3.42 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы АКЗ в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |

Таблица 3.43 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной центральной базы Сосновый бор в 2014-2030 годах

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

Анализ приведенных выше таблиц позволяет сделать следующие выводы:

- прирост прогнозной тепловой нагрузки в зонах действия отопительных котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в период срока действия схемы теплоснабжения не предполагается;

- на всем сроке действия схемы теплоснабжения в зонах действия отопительных котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» прогнозируется резерв существующей располагаемой тепловой мощности;

- на всем сроке действия схемы теплоснабжения до 2030 года в зонах действия отопительных котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в случае аварийного вывода самого мощного котла располагаемая мощность остального существующего теплогенерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд источника.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 8. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.008.000).

## Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- нормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь и затрат при передаче тепловой энергии изменяется в соответствии с изменением объема тепловых сетей (изменением тепловой нагрузки);

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии  сокращается в соответствии с  темпами работ по реконструкции тепловых сетей.

Величины годового расхода воды на технологические нужды источника тепловой энергии, компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Годовой расход воды на технологические нужды источников тепловой энергии, компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Расход воды, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 2,24 | 2,79 | 2,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 1,33 | 1,65 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А / Центральная котельная (ул. Механизаторов) | 4,36 | 5,43 | 6,09 | 10,48 | 10,35 | 10,71 | 10,55 | 10,39 | 11,23 | 11,05 | 10,84 | 10,93 | 10,99 | 10,88 | 10,73 | 10,60 | 10,57 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 1,54 | 1,92 | 2,62 | 2,49 | 2,58 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 1,84 | 2,29 | 2,03 | 1,34 | 1,29 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б / Новая котельная №8 | 14,05 | 17,49 | 17,43 | 17,37 | 16,93 | 16,44 | 18,34 | 17,69 | 17,19 | 16,66 | 15,52 | 15,09 | 14,47 | 13,96 | 13,40 | 12,89 | 12,79 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 / Новая котельная №9, ул. Мира, 73А | 17,99 | 22,40 | 21,05 | 20,07 | 31,01 | 27,64 | 24,83 | 23,21 | 23,64 | 20,02 | 21,25 | 22,67 | 22,69 | 23,11 | 23,58 | 23,29 | 23,20 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10/ Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а | 25,20 | 31,39 | 26,31 | 25,91 | 27,74 | 26,25 | 27,06 | 28,91 | 29,23 | 28,81 | 28,57 | 28,54 | 28,49 | 29,09 | 29,99 | 29,50 | 29,36 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 3,85 | 4,79 | 5,16 | 5,73 | 5,80 | 6,02 | 6,11 | 6,19 | 6,28 | 6,36 | 6,45 | 6,53 | 6,62 | 6,71 | 6,80 | 6,87 | 6,87 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,39 | 0,48 | 0,60 | 0,75 | 0,93 | 1,16 | 1,45 | 1,80 | 2,24 | 2,79 | 3,48 | 4,33 | 5,40 | 6,72 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 3,99 | 4,97 | 4,95 | 5,23 | 5,20 | 5,31 | 5,59 | 5,77 | 5,72 | 5,68 | 5,62 | 5,58 | 5,54 | 5,50 | 5,46 | 5,42 | 5,41 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А / Новая котельная №15 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 1,17 | 1,19 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,21 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло, 25 стр. 1 | 10,79 | 13,44 | 13,39 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А / Новая котельная №17 Мира-Калинина | 11,46 | 14,27 | 14,22 | 14,16 | 15,81 | 14,86 | 14,37 | 13,35 | 11,21 | 10,60 | 9,96 | 9,34 | 8,68 | 8,03 | 7,43 | 6,88 | 6,79 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская, 18А | 19,44 | 24,21 | 22,95 | 24,04 | 22,31 | 21,85 | 22,65 | 22,73 | 22,89 | 23,72 | 24,66 | 24,89 | 24,93 | 25,13 | 25,27 | 25,39 | 25,28 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,60 | 0,58 | 0,70 | 0,83 | 0,80 | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира, 9/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира, 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина, 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова, 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22, Югорск-2 / Новая котельная №22 | 2,96 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,60 | 3,55 | 3,62 | 3,56 | 3,50 | 3,65 | 3,90 | 4,06 | 4,45 | 4,56 | 4,52 | 4,65 | 5,02 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева, 38/1 | 4,63 | 5,77 | 5,75 | 5,73 | 5,62 | 5,51 | 6,12 | 5,94 | 5,74 | 5,56 | 5,37 | 5,19 | 4,99 | 4,80 | 4,62 | 4,46 | 4,43 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 4,99 | 6,21 | 6,19 | 8,37 | 10,08 | 14,66 | 20,62 | 24,11 | 25,14 | 27,62 | 31,66 | 33,67 | 36,05 | 38,18 | 38,48 | 40,21 | 40,09 |
| КОС | 0,65 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |
| ВОС | 0,73 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 |
| Новая котельная 17 мкр. | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 2,31 | 3,60 | 5,01 | 6,03 | 7,07 | 8,08 | 9,17 | 10,32 | 11,97 | 13,57 | 15,18 | 17,08 |
| Крышная котельная, Титова, 7 | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Новая котельная №5 Студенческая | - | - | 0,00 | 1,66 | 1,92 | 1,77 | 1,68 | 1,81 | 1,87 | 1,83 | 2,09 | 2,10 | 2,08 | 2,05 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| МУП «Югорскэнергогаз» | 133,51 | 166,25 | 159,84 | 159,42 | 162,04 | 160,21 | 163,80 | 165,91 | 166,04 | 164,57 | 168,97 | 172,15 | 174,24 | 176,95 | 178,25 | 179,18 | 180,12 |

Из таблицы 4.1 следует, что годовой расход воды на технологические нужды источников тепловой энергии, компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зонах действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» увеличится с 133,51 тыс. тыс. м3/год в 2014 году до 180,12 тыс. м3/год в 2030 году, или на 34,9 %.

Увеличение годового расхода воды обусловлено увеличением полезного отпуска тепловой энергии и объема тепловых сетей.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Детальное описание водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведено в документе	 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.001.000).

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей разработаны с учетом развития систем теплоснабжения.

Необходимые величины производительности ВПУ рассчитаны в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МУП «Югорскэнергогаз» приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Параметр | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 2,48 | 2,48 | 2,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,93 | -0,93 | -0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 7,11 | 7,10 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,11 | 7,10 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 4,96 | 4,95 | 4,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,86 | -1,86 | -1,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,16 | 6,96 | 6,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,60 | 1,71 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,76 | 8,67 | 8,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,61 | 1,82 | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 4,30 | 4,86 | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,61 | -1,82 | -1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 5,79 | 6,54 | 6,38 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,79 | 6,65 | 6,49 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,52 | 1,71 | 1,67 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 4,04 | 4,56 | 4,45 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,48 | 8,29 | 8,33 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 84,85 | 82,89 | 83,31 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 6 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 2,41 | 2,41 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,90 | -0,90 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,90 | 4,87 | 3,98 | 4,01 | 3,81 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,17 | 1,17 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 3,13 | 3,13 | 2,55 | 2,56 | 2,43 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,17 | -1,17 | -0,96 | -0,96 | -0,91 | -0,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 8,76 | 8,36 | 8,04 | 7,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,56 | 9,11 | 8,76 | 8,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,29 | 2,19 | 2,10 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 6,11 | 5,83 | 5,61 | 5,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,71 | 12,81 | 12,90 | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 84,72 | 85,42 | 85,97 | 86,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 10 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,70 | 5,70 | 6,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,76 | 0,68 | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,46 | 6,38 | 7,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,75 | 1,49 | 1,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 4,68 | 3,98 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,75 | -1,49 | -1,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 9,14 | 9,55 | 10,42 | 10,42 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,1 | 1,16 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,24 | 10,71 | 11,66 | 11,66 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,39 | 2,50 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 6,38 | 6,66 | 7,27 | 7,27 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 17,61 | 17,50 | 17,27 | 17,27 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Доля резерва | % | 88,04 | 87,51 | 86,37 | 86,37 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 | 85,84 |
| Котельная № 12 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,69 | -0,69 | -0,69 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 30,66 |
| Котельная № 14 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 10,73 | 10,73 | 11,19 | 11,19 | 11,5 | 12,25 | 12,58 | 12,57 | 12,57 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 12,05 | 12,05 | 12,58 | 12,58 | 12,92 | 13,73 | 14,11 | 14,10 | 14,10 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,93 | 2,93 | 3,01 | 3,21 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 7,49 | 7,49 | 7,81 | 7,81 | 8,02 | 8,55 | 8,78 | 8,77 | 8,77 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,19 | 9,19 | 9,07 | 9,07 | 8,99 | 8,79 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Доля резерва | % | 76,60 | 76,60 | 75,60 | 75,60 | 74,92 | 73,29 | 72,57 | 72,59 | 72,59 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 |
| Котельная № 15 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 16 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,43 | 4,43 | 4,01 | 4,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,43 | 4,43 | 4,01 | 4,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,16 | 1,16 | 1,05 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 3,09 | 3,09 | 2,80 | 2,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,16 | -1,16 | -1,05 | -1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 17 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,48 | 4,48 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,88 | 4,88 | 4,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 3,13 | 3,13 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -1,17 | -1,17 | -1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 18 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 6,53 | 6,24 | 6,51 | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,53 | 6,7 | 7,13 | 7,49 | 7,65 | 7,77 | 7,97 | 8,14 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,36 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,89 | 6,57 | 6,89 | 6,48 | 6,48 | 6,84 | 7,02 | 7,22 | 7,71 | 8,13 | 8,32 | 8,48 | 8,71 | 8,90 | 9,07 | 9,07 | 9,07 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,71 | 1,63 | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,87 | 1,96 | 2,00 | 2,03 | 2,09 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 4,56 | 4,35 | 4,54 | 4,26 | 4,26 | 4,47 | 4,56 | 4,68 | 4,98 | 5,23 | 5,34 | 5,42 | 5,56 | 5,68 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 13,29 | 13,37 | 13,30 | 13,40 | 13,40 | 13,33 | 13,29 | 13,25 | 13,13 | 13,04 | 13,00 | 12,97 | 12,91 | 12,87 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| Доля резерва | % | 88,61 | 89,11 | 88,64 | 89,36 | 89,36 | 88,84 | 88,61 | 88,31 | 87,56 | 86,93 | 86,65 | 86,45 | 86,10 | 85,80 | 85,54 | 85,54 | 85,54 |
| Котельная № 19 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,78 | 1,78 | 2,02 | 2,26 | 2,26 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,06 | 2,06 | 2,34 | 2,62 | 2,62 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,24 | 1,24 | 1,41 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,37 | -0,37 | -0,37 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 6,84 | 6,84 | -5,72 | -18,28 | -18,28 | -28,22 | -28,22 | -28,22 | -28,22 |
| Котельная № 21/1 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Доля резерва | % | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 | 97,12 |
| Котельная № 21/2 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Доля резерва | % | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 |
| Котельная № 21/3 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,35 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,65 |
| Доля резерва | % | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 88,47 |
| Котельная № 21/4 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Доля резерва | % | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 | 97,56 |
| Котельная № 21/5 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Доля резерва | % | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 |
| Котельная № 21/6 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Доля резерва | % | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 |
| Котельная № 21/7 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Доля резерва | % | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 |
| Котельная № 21/8 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Доля резерва | % | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 | 97,03 |
| Котельная № 22 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 24 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | 1,11 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| Котельная № 25 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,56 | 1,79 | 2,36 | 3,55 | 4,21 | 4,37 | 4,81 | 5,52 | 5,82 | 6,16 | 6,45 | 6,52 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,58 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 2,01 | 2,27 | 2,94 | 4,21 | 4,91 | 5,10 | 5,58 | 6,36 | 6,71 | 7,10 | 7,44 | 7,52 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,62 | 0,93 | 1,10 | 1,14 | 1,26 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,71 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,90 | 0,90 | 1,09 | 1,25 | 1,65 | 2,48 | 2,94 | 3,05 | 3,36 | 3,85 | 4,06 | 4,30 | 4,50 | 4,55 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,66 | 9,66 | 9,59 | 9,53 | 9,38 | 9,07 | 8,90 | 8,86 | 8,74 | 8,56 | 8,48 | 8,39 | 8,31 | 8,29 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Доля резерва | % | 96,62 | 96,62 | 95,92 | 95,32 | 93,82 | 90,71 | 88,98 | 88,56 | 87,41 | 85,56 | 84,77 | 83,88 | 83,12 | 82,94 | 82,31 | 82,31 | 82,31 |
| Котельная Центральная МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 17,61 | 18,5 | 18,51 | 18,53 | 19,43 | 19,28 | 19,13 | 19,37 | 19,58 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 1,71 | 1,78 | 1,78 | 1,8 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 19,32 | 20,28 | 20,29 | 20,33 | 21,30 | 21,16 | 21,02 | 21,28 | 21,51 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 | 21,54 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 4,61 | 4,84 | 4,84 | 4,85 | 5,08 | 5,05 | 5,01 | 5,07 | 5,12 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 12,29 | 12,91 | 12,92 | 12,93 | 13,56 | 13,45 | 13,35 | 13,52 | 13,66 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 2,39 | 2,16 | 2,16 | 2,15 | 1,92 | 1,95 | 1,99 | 1,93 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 34,17 | 30,84 | 30,81 | 30,73 | 27,37 | 27,93 | 28,49 | 27,59 | 26,81 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |
| Новая котельная № 8 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 14,61 | 15,09 | 15,29 | 14,95 | 15,09 | 15,09 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,4 | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 15,99 | 16,49 | 16,71 | 16,34 | 16,50 | 16,50 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 3,82 | 3,95 | 4,00 | 3,91 | 3,95 | 3,95 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 10,19 | 10,53 | 10,67 | 10,43 | 10,53 | 10,53 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 1,05 | 1,00 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 23,54 | 21,03 | 19,98 | 21,76 | 21,03 | 21,03 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Новая котельная № 9 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 10,76 | 9,93 | 9,5 | 9,48 | 8,79 | 9,08 | 9,54 | 9,42 | 9,54 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | 11,42 | 10,58 | 10,19 | 10,22 | 9,54 | 9,87 | 10,36 | 10,26 | 10,39 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 2,82 | 2,60 | 2,49 | 2,48 | 2,30 | 2,38 | 2,50 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 7,51 | 6,93 | 6,63 | 6,62 | 6,13 | 6,34 | 6,66 | 6,57 | 6,66 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 0,18 | 0,40 | 0,51 | 0,52 | 0,70 | 0,62 | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 6,15 | 13,39 | 17,14 | 17,31 | 23,33 | 20,80 | 16,79 | 17,83 | 16,79 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
| Новая котельная № 10 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 6,62 | 6,39 | 6,63 | 7,42 | 7,63 | 7,65 | 7,84 | 7,78 | 7,87 | 8,1 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,61 | 0,6 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 7,23 | 6,99 | 7,26 | 8,11 | 8,35 | 8,37 | 8,59 | 8,53 | 8,64 | 8,91 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 1,73 | 1,67 | 1,73 | 1,94 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,04 | 2,06 | 2,12 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 4,62 | 4,46 | 4,63 | 5,18 | 5,32 | 5,34 | 5,47 | 5,43 | 5,49 | 5,65 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,27 | 1,33 | 1,27 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,88 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 42,26 | 44,26 | 42,17 | 35,28 | 33,45 | 33,27 | 31,62 | 32,14 | 31,35 | 29,35 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 |
| Новая котельная № 5 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 35,63 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
| Новая котельная № 15 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 4,42 | 4,57 | 4,57 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,81 | 4,69 | 4,87 | 4,87 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 3,16 | 3,08 | 3,19 | 3,19 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 20,97 | 22,89 | 20,28 | 20,28 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |
| Новая котельная № 17 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | 5,04 | 4,93 | 5,03 | 4,91 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | 5,53 | 5,42 | 5,52 | 5,39 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,28 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 3,52 | 3,44 | 3,51 | 3,43 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Доля резерва | % | - | - | - | 22,42 | 24,11 | 22,57 | 24,42 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 30,89 |
| Новая котельная № 22 МУП «Югорскэнергогаз» |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,65 | 4,01 | 4,33 | 4,88 | 5,05 | 5,09 | 5,3 | 5,87 | 6,43 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,56 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | 3,74 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 4,17 | 4,56 | 4,89 | 5,48 | 5,67 | 5,71 | 5,94 | 6,54 | 7,12 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,28 | 1,32 | 1,33 | 1,39 | 1,54 | 1,68 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 2,27 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,55 | 2,80 | 3,02 | 3,41 | 3,52 | 3,55 | 3,70 | 4,10 | 4,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,72 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | 0,46 | 0,32 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 57,48 | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 52,24 | 47,53 | 43,35 | 36,15 | 33,93 | 33,40 | 30,66 | 23,20 | 15,87 |

Анализ результатов расчета, представленных в таблице 4.2, показывает, что для всех котельных, оснащенных системами химводоподготовки, существующая производительность ВПУ достаточна для подпитки тепловых сетей при развитии систем теплоснабжения.

В соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения  планируется внедрение систем химводоподготовки на котельных №№ 12, 19 в 2017 году и котельной         № 24 в 2019 году, на которых данные системы в настоящее время отсутствуют.

Котельные №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17 не оснащаются системами химводоподготовки по причине их закрытия.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| Параметр | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная гостиницы «Сосновый бор» УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центральной базы УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Доля резерва | % | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 | 72,71 |
| Котельная базы Югорского УМТСиК УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
| Доля резерва | % | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 | 96,52 |
| Котельная промышленной базы Югорского УАВР УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АКЗ УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
| Доля резерва | % | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 |
| Котельная санатория - профилактория УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| Доля резерва | % | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 |

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеаэрированной водой приведены в таблицах 4.2 – 4.3.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.005.000).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, определенных в разделе 2. В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснабжения», которая разделена на две подгруппы:

- строительство новых и ликвидация существующих источников теплоснабжения;

- реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

## Предложения по  реконструкции и техническому перевооружению котельных МУП «Югорскэнергогаз»

Таблица 5.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Сметы проектов | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1 «Источники теплоснабжения» (суммарные затраты) |
| ПИР и ПСД | 9 330 | 8 158 | 3 681 | 13 111 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 93 304 | 81 576 | 36 812 | 131109 | 22 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 74 644 | 65 261 | 29 449 | 104888 | 18 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 177278 | 154995 | 69 942 | 249108 | 43 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 26 592 | 23 249 | 10 491 | 37 366 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 31 910 | 27 899 | 12 590 | 44 839 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов | 235780 | 206143 | 93 023 | 331313 | 57 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 235780 | 441923 | 534946 | 866260 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 |
| Подгруппа проектов 1-1.1 «Строительство новых и ликвидация существующих источников теплоснабжения» |
| ПИР и ПСД | 9330 | 7486 | 2597 | 11998 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 93 304 | 74 859 | 25 973 | 119979 | 22 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 74 644 | 59 887 | 20 779 | 95 983 | 18 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 177278 | 142233 | 49 349 | 227 960 | 43 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 26 592 | 21 335 | 7 402 | 34 194 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 31 910 | 25 602 | 8 883 | 41 033 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 235780 | 189 169 | 65 635 | 303 187 | 57 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 235780 | 424950 | 490584 | 793 772 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 | 851026 |
| Категория проектов 1-1.1.1 «Строительство новых котельных» |
| ПИР и ПСД | 8 294 | 5 180 | 2 038 | 7 904 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 82 944 | 51 803 | 20 376 | 79 041 | 22 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 66 356 | 41 442 | 16 301 | 63 233 | 18 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 157 594 | 98 425 | 38 715 | 150 178 | 43 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 23 639 | 14 764 | 5 807 | 22 527 | 6 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 28 367 | 17 716 | 6 969 | 27 032 | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета категории проектов | 209 600 | 130905 | 51 491 | 199 737 | 57 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.1 «Строительство новой центральной котельной 2016 г., установка дополнительного котла тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч в 2020 году» |
| ПИР и ПСД | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 42 046 | 0 | 0 | 0 | 5 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 33 636 | 0 | 0 | 0 | 4 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 79 887 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 14 379 | 0 | 0 | 0 | 1 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 106 250 | 0 | 0 | 0 | 13 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.2 «Строительство новой блочно-модульной котельной №10 Менделеева, 29а в 2016-2017 г.г.» |
| ПИР и ПСД | 1 730 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 17 299 | 7 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 13 839 | 6 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 32 868 | 14 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 4 930 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 5 916 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 43 714 | 19 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.3 «Строительство новой блочно-модульной котельной №5 Студенческая в 2016-2017 г.г.» |
| ПИР и ПСД | 630 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 6 301 | 2 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 5 041 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 11 972 | 5 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 1 796 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 2 155 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 15 923 | 7 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.4 «Строительство новой блочно-модульной котельной №17 Мира-Калинина в 2017 г.» |
| ПИР и ПСД | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 18 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 14 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 34 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 5 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 46 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.5 «Строительство новой блочно-модульной котельной №9 Мира, 73а в 2016-2017 г.г.» |
| ПИР и ПСД | 1 730 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 17 299 | 7 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 13 839 | 6 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 32 868 | 14 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 4 930 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 5 916 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 43 714 | 19 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.6 «Строительство новой блочно-модульной котельной №22 в 2018 г.» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 2 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 20 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 16 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 38 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 5 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 6 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 51 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.7 «Строительство новой блочно-модульной котельной №8 в 2019 г.» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 5 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 54 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 43 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 102 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 15 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 18 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 136 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.8 «Строительство новой блочно-модульной котельной №15 в 2019 г.» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 24 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 19 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 47 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 7 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 8 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 63 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.1.9 «Строительство новой блочно-модульной котельной 17 мкр. в две очереди в 2017 и 2020 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 14 874 | 0 | 0 | 17 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 11 899 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 28 261 | 0 | 0 | 32 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 4 239 | 0 | 0 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 5 087 | 0 | 0 | 5 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 37 587 | 0 | 0 | 43 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория проектов 1-1.1.2 «Вывод из эксплуатации котельного оборудования» |
| ПИР и ПСД | 1 036 | 2 306 | 560 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 10 360 | 23 057 | 5 597 | 40 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 8 288 | 18 445 | 4 478 | 32 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 19 684 | 43 808 | 10 634 | 77 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 2 953 | 6 571 | 1 595 | 11 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 543 | 7 885 | 1 914 | 14 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета категории проектов | 26 180 | 58 264 | 14 143 | 103450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.1 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельных №1, №2, №3 в 2016 году» |
| ПИР и ПСД | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 10 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 8 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 19 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 3 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 26 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.2 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №10 в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 9 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 7 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 17 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 2 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 3 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 23 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.3 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №17 в 2018 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 5 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 4 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 10 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 14 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.4 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №9 в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 8 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 6 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 15 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 21 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.5 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №16 в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 9 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 13 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.6 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №22 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 9 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 13 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.7 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №8 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 13 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 11 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 26 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 3 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 4 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 34 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.8 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №4 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 9 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 13 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.9 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №15 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 3 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 8 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 11 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.10 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №6 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 6 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 12 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 16 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.1.2.11 «Вывод из эксплуатации оборудования на котельной №7 в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 5 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 4 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 11 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 14 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 1-1.2 «Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии» |
| ПИР и ПСД | 0 | 672 | 1 084 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 6 717 | 10 838 | 11 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 5 373 | 8 671 | 8 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 12 762 | 20 593 | 21 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 914 | 3 089 | 3 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 2 297 | 3 707 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 16 974 | 27 388 | 28 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 16 974 | 44 362 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 | 72 488 |
| Категория проектов 1-1.2.1 «Реконструкция с расширением котельных» |
| ПИР и ПСД | 0 | 490 | 1 084 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 4 896 | 10 838 | 11 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 3 917 | 8 671 | 8 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 9 303 | 20 593 | 21 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 395 | 3 089 | 3 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 675 | 3 707 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета категории проектов | 0 | 12 373 | 27 388 | 28 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.1.1 «Реконструкция с расширением котельной №18 (установка дополнительного котла) в 2018 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 5 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 4 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 9 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 12 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.1.2 «Реконструкция с расширением котельной №25 (установка дополнительного котла) в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 4 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 3 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 9 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 12 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.1.3 «Реконструкция с расширением котельной №24 (установка двух дополнительных котлов и ВПУ) в 2019 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 11 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 0 | 8 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 21 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 3 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 28 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.1.4 «Реконструкция с расширением котельной №11 (установка дополнительного котла) в 2018 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 10 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 1 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 14 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Категория проектов 1-1.2.2 «Установка ВПУ на котельных» |
| ПИР и ПСД | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 1 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 3 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета категории проектов | 0 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.2.1 «Установка ВПУ на котельной №12 в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 3 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект 1-1.2.2.2 «Установка ВПУ на котельной №19 в 2017 году» |
| ПИР и ПСД | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 1 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

## Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.007.000) и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года.  Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.010.000).

Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, описание которой приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.003.000).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы для различных вариантов развития систем теплоснабжения в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения:

- новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей;

- реконструкция тепловых сетей  для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- новое строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;

- реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов.

.

## Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них МУП «Югорскэнергогаз»

Таблица 6.1 – Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год вода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 | 2017 | ТК-6-15 | ТК-П-38 | 67 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-39 | ТК-17-27 | 37 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-40 | ТК-П-41 | 147 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №15 | 2019 | Котельная №15 | ТК-П-42 | 228 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 2019 | ТК-П-42 | ТК-П-43 | 113 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 2019 | ТК-П-42 | ТК-П-44 | 178 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-45 | ТК-П-46 | 211 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 2016 | ТК-8-40 | ТК-3-23 | 76 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-П-49 | ТК-10-38 | 37 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |

Таблица 6.2 – Объемы реконструкции тепловых сетей  для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-4 | ТК-10-3 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-6 | ТК-10-4 | 90 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-36 | Садовая ул., 25 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-36 | ТК-10-35 | 127 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-35 | УЗВ-10-39 | 24 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-39 | Садовая ул., 23А | 5 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-41 | УЗВ-10-42 | 7 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-42 | Садовая ул., 44 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-38 | ТК-10-39 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-39 | Менделеева ул., 29Б | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-39 | Менделеева ул., 29А | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1984 | ТК-10-39 | УЗВ-10-49 | 48 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-49 | Менделеева ул., 27Б | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-49 | УЗВ-10-50 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-28 | ТК-10-15 | 39 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-15 | Менделеева ул., 24 | 7 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-16 |  | 49 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-16 | ИП-10-10 | 36 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-45 | УЗВ-10-53 | 17 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-53 | ТК-10-46 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-46 | Садовая ул., 29 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-53 | УЗВ-10-54 | 25 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-56 | Котовского пер., 1 | 10 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-57 | УЗВ-10-58 | 15 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-58 | Лесная ул., 16 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-58 | УЗВ-10-59 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-59 | Лесная ул., 17/1 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-59 | УЗВ-10-60 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-60 | Лесная ул., 16 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-61 | Садовая ул., 31 | 7 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-47 | УЗВ-10-62 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-65 | УЗВ-10-66 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-65 | Дубинина ул., 12 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-63 | УЗВ-10-64 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-63 | Дубинина ул., 22 | 10 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-62 | УЗВ-10-63 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-4 | ИП-10-12 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-14 | УЗВ-10-15 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-15 | УЗВ-10-16 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-16 | УЗВ-10-17 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-17 | УЗВ-10-18 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-49 | УЗВ-10-67 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-67 | УЗВ-10-68 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-52 | ТК-10-53 | 79 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-53 | УЗВ-10-71 | 57 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-71 | Лесная ул., 24 | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-48 | УЗВ-10-70 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-70 | Садовая ул., 35 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-69 | Садовая ул., 33 | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1985 | ТК-10-56 | ТК-10-57 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1986 | ТК-10-57 | ТК-10-58 | 56 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №10 | 1985 | ТК-10-57 | ТК-10-59 | 46 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-54 | ТК-10-60 | 10 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-72 | УЗВ-10-73 | 55 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-73 | Магистральная ул., 11 | 9 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-74 | УЗВ-10-76 | 20 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-76 | Магистральная ул., 7 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-76 | УЗВ-10-77 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-77 | Магистральная ул., 5 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-77 | ТК-10-62 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-62 | ТК-10-63 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-63 | УЗВ-10-78 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-78 | Магистральная ул., 8 | 36 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-78 | ТК-10-64 | 69 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-54 | УЗВ-10-55 | 26 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-55 | УЗВ-10-56 | 53 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-56 | УЗВ-10-57 | 61 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-60 | ИП-10-6 | 34 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-62 | Дубинина ул., 29 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-64 | УЗВ-10-65 | 97 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-14 | Менделеева ул., 27А | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-68 | ТК-10-50 | 41 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-51 | ТК-10-52 | 60 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-51 | УЗВ-10-69 | 52 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-60 | Садовая ул., 45 | 25 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-61 | УЗВ-10-72 | 32 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-73 | УЗВ-10-74 | 29 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-75 | Гайдара пер., 5 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-64 | Магистральная ул., 1 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-74 | УЗВ-10-75 | 107 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1988 | ИП-10-12 | УЗВ-10-14 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 1988 | ИП-10-6 | Лесная ул., 14 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-35 | ТК-11-37 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-38 | Гоголя ул., 17 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-37 | ИП-11-7 | 282 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-19 | ТК-11-20 | 36 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-20 | ТК-11-21 | 64 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-21 | ИП-11-2 | 16 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-18 | Чкалова ул., 2 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-17 | Чкалова ул., 4 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-16 | Чкалова ул., 6 | 58 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-14 | Чкалова ул., 8 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-11 | Чкалова ул., 12 | 48 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-15 | Чкалова ул., 1 | 75 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-19 | ТК-11-27 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-27 | ТК-11-28 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-28 | ТК-11-29 | 18 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-29 | Шолохова ул., 1 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-29 | ТК-11-30 | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-30 | Шолохова ул., 3 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-30 | ТК-11-31 | 13 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-31 | ТК-11-32 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-32 | ТК-11-33 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-33 | ТК-11-34 | 51 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-28 | Шолохова ул., 2 | 5 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-31 | Шолохова ул., 4 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-32 | Шолохова ул., 5 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-33 | Шолохова ул., 7 | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ТК-11-34 | УЗВ-11-1 | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | УЗВ-11-1 | Шолохова ул., 9 | 33 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1992 | ИП-11-7 | ТК-11-38 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 1989 | ИП-11-2 | ИП-11-3 | 16 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №11 | 2003 | ИП-11-3 | ТК-11-23 | 57 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-1 | ТК-14-35 | 72 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-35 | ТК-14-37 | 23 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-37 | Свердлова ул., 9 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-37 | ТК-14-38 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-38 | Свердлова ул., 7 | 69 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-40 | ТК-14-41 | 34 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-42 | ТК-14-43 | 53 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-43 | ИП-14-2 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-1 | ТК-14-2 | 46 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-2 | УЗВ-14-1 | 19 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | УЗВ-14-1 | ТК-14-3 | 29 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-3 | Толстого ул., 8 | 34 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-1 | ТК-14-4 | 83 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-4 | ТК-14-5 | 64 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-5 | Свердлова ул., 3 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-5 | Толстого ул., 6 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-6 | Толстого ул., 4 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-6 | ТК-14-7 | 73 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-7 | Толстого ул., 2 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1987 | ТК-14-4 | ТК-14-8 | 21 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №14 | 1987 | ТК-14-8 | ТК-14-9 | 54 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №14 | 1992 | УЗВ-14-2 | Свердлова ул., 4/1 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-9 | ТК-14-10 | 63 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-10 | ТК-14-11 | 69 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-11 | ТК-14-12 | 177 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-12 | ТК-14-13 | 101 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-13 | Газовиков ул., 3 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №14 | 1996 | ТК-14-13 | ТК-14-14 | 35 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1997 | ТК-14-14 | ТК-14-15 | 36 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1997 | ТК-14-15 | ТК-14-17 | 5 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1997 | ТК-14-15 | Газовиков ул., 5 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-17 | ТК-14-18 | 72 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-18 | Свердлова ул., 8/1 | 47 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-18 | ТК-14-19 | 34 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-19 | ТК-14-23 | 14 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-26 | ТК-14-24 | 36 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 2002 | ТК-14-19 | ТК-14-20 | 42 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №14 | 2002 | ТК-14-20 | ТК-14-21 | 31 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №14 | 2004 | ТК-14-24 | ТК-14-25 | 40 | 150 | Подземная канальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 2004 | ТК-14-25 | УЗВ-14-3 | 20 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 2004 | УЗВ-14-3 | Никольская ул., 7 | 6 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 2004 | УЗВ-14-3 | УЗВ-14-4 | 98 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 2004 | УЗВ-14-4 | Никольская ул., 9 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 2004 | УЗВ-14-4 | Никольская ул., 9А | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 1997 | ТК-14-17 | ТК-14-16 | 70 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-31 | ТК-14-32 | 42 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-32 | Садовая ул., 1Б | 22 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-32 | ТК-14-33 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-33 | Свердлова ул., 12 | 71 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-23 | ТК-14-24 | 55 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-36 | Свердлова ул., 17 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1995 | ИП-14-2 | Толстого ул., 16 | 34 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-3 | Гастелло ул., 7А | 9 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-2 | УЗВ-6-3 | 32 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-4 | ИП-6-1 | 42 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-5 | ТК-6-6 | 56 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-6 | ТК-6-7 | 56 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-7 | Гастелло ул., 15/1 | 80 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-7 | ТК-6-10 | 48 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-10 | УЗВ-6-5 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-7 | ТК-6-8 | 55 | 125 | Подземная канальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-8 | Таежная ул., 16/2 | 136 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-10 | УЗВ-6-6 | 15 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 2003 | ТК-6-15 | ТК-6-16 | 38 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 2003 | ТК-6-16 | ТК-6-17 | 85 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-17 | Таежная ул., 12/2 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-11 | Таежная ул., 12/1 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-5 | ТК-6-11 | 60 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-15 | УЗВ-6-8 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-4 | Гастелло ул., 16 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-2 | ТК-6-1 | 35 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-1 | Гастелло ул., 12 | 35 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-1 | ТК-15-3 | 20 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-3 | Попова ул., 3 | 2 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-1 | ТК-15-1 | 6 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-2 | ИП-15-1 | 70 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ИП-15-1 | ИП-15-2 | 100 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-4 | ТК-15-5 | 88 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-8 | Титова ул., 3 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-9 | Титова ул., 3 | 10 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1992 | ТК-15-7 | Дружбы Народов ул., 1 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-7 | ТК-15-20 | 90 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-20 | УЗВ-15-15 | 45 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-15 | Калинина пер., 4 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-15 | Калинина пер., 6 | 40 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-20 | УЗВ-15-16 | 27 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-21 | Дружбы Народов ул., 5 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-16 | Дружбы Народов ул., 2/1 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-7 | ТК-15-9 | 75 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-9 | ТК-15-10 | 41 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-10 | ТК-15-11 | 29 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-11 | ТК-15-12 | 31 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-12 | ТК-15-13 | 38 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-14 | ТК-15-15 | 62 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-15 | ТК-15-16 | 92 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-16 | ТК-15-17 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-17 | Дружбы Народов ул., 10 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-17 | ТК-15-18 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-18 | Дружбы Народов ул., 10А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-15 | Дружбы Народов ул., 6А | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-14 | Дружбы Народов ул., 5Б | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-13 | Дружбы Народов ул., 4А | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-12 | Дружбы Народов ул., 3А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-9 | Дружбы Народов ул., 1Б | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1992 | ТК-11-27 | Курчатова ул., 3 | 66 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-9 | Таежная ул., 16/3 | 15 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-6 | УЗВ-6-7 | 50 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-7 | ТК-6-15 | 10 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-2 | ТК-6-4 | 144 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1986 | Котельная №15 | УЗВ-15-1 | 15 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-1 | ТК-15-2 | 135 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ИП-15-2 | УЗВ-15-4 | 60 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-4 | Попова ул., 1Д | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | Котельная №15 | ТК-15-4 | 116 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-11 | Гастелло ул., 6А | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-16 | ТК-15-21 | 96 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-21 | УЗВ-15-17 | 36 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-17 | Дружбы Народов ул., 6 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-13 | ТК-15-14 | 71 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-16 | Дружбы Народов ул., 9 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-17 | Дружбы Народов ул., 9А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-18 | ТК-15-19 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-19 | Дружбы Народов ул., 11А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1979 | ИП-6-2 | ТК-6-5 | 50 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 1979 | ИП-6-1 | ИП-6-2 | 67 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-1 |  | 30 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-12 | ТК-17-1 | 50 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-25 | ТК-17-12 | 19 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-13 | УЗВ-17-25 | 40 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-14 | ТК-17-13 | 94 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-14 | ТК-17-16 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-16 | Калинина ул., 23/1 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-14 | УЗВ-17-27 | 20 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-27 | Мира ул., 39 | 12 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-27 | ТК-17-15 | 50 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-15 | Калинина ул., 21А | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-15 | Калинина ул., 21 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-15 | УЗВ-17-28 | 33 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-28 | Калинина ул., 22А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-29 | Таежная ул., 25 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-30 | Мира ул., 45А | 51 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-41 | ТК-17-43 | 20 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-43 | Калинина ул., 28 | 14 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-16 | ТК-17-42 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-42 | Калинина ул., 30 | 19 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-16 | УЗВ-17-17 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-16 | Титова пер., 1 | 18 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-17 | Титова пер., 1 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-17 | УЗВ-17-18 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-18 | Титова пер., 1 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-18 | УЗВ-17-19 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-19 | Титова пер., 1 | 13 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-1 | ТК-17-3 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-2 | ТК-17-4 | 80 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-5 | УЗВ-17-5 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-5 | Титова ул., 29 | 21 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-5 | Титова ул., 24 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-5 |  | 29 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-9 | Попова ул., 27 | 63 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-10 | Строителей ул., 47 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-43 | ТК-17-44 | 26 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-45 | Калинина ул., 25 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-45 | УЗВ-17-20 | 49 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-21 | Калинина ул., 25 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-46 | ТК-17-47 | 42 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-48 | Таежная ул., 27 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-48 | ТК-17-49 | 29 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-49 | Таежная ул., 27 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-49 | Таежная ул., 25 | 49 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-49 | ТК-П-41 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-22 | Таежная ул., 32 | 39 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-22 | ТК-17-50 | 80 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-23 | ТК-17-51 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-51 | УЗВ-17-24 | 45 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-5 | ТК-17-6 | 47 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-6 | Строителей ул., 49 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-1 | ТК-17-2 | 31 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-2 | УЗВ-17-1 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-4 | Мира ул., 36/2 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-4 | ИП-17-1 | 19 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-5 | Титова ул., 27 | 47 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-4 | ТК-17-7 | 110 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-7 | УЗВ-17-6 | 80 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-6 | ТК-17-8 | 45 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-8 | Мира ул., 34 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-6 | ИП-17-2 | 42 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-10 | Строителей ул., 30 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-П-46 | УЗВ-17-10 | 82 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-10 | Строителей ул., 41 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-12 | УЗВ-17-14 | 40 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-14 | УЗВ-17-15 | 32 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-15 | Мира ул., 36 | 4 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-15 | Мира ул., 37 | 47 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-19 | Спортивная ул., 13 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-44 | ТК-17-46 | 23 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-44 | ТК-17-45 | 48 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-20 | УЗВ-17-21 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-20 | Калинина ул., 25 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-47 | ТК-17-48 | 40 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-50 | УЗВ-17-23 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-24 | Новая ул., 2Б | 2 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ИП-17-5 | УЗВ-17-29 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-32 | Таежная ул., 21 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-32 | Таежная ул., 23 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-33 | ТК-17-35 | 54 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-35 | Таежная ул., 15 | 16 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-35 | ТК-17-36 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-36 | Таежная ул., 15 | 26 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-36 | ТК-17-37 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-37 | Таежная ул., 11 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-37 | УЗВ-17-31 | 45 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-31 | Таежная ул., 9/2 | 1 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-31 | УЗВ-17-32 | 1 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-32 | Таежная ул., 9/2 | 1 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-37 | ТК-17-38 | 190 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-38 | ТК-17-39 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-39 | Гастелло ул., 13 | 39 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-34 | ТК-17-30 | 100 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-7 | Попова ул., 25 | 54 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ИП-17-1 | ТК-17-5 | 195 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ИП-17-2 | Мира ул., 32 | 36 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-П-8 | Титова ул., 50 | 0 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-П-41 | УЗВ-17-22 | 5 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-11 | ТК-18-12 | 33 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 2000 | ТК-18-15 | ТК-18-16 | 42 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-18 | ТК-18-24 | 154 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 2002 | ТК-18-24 | УЗВ-П-10 | 173 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2002 | ТК-18-28 | Спортивная ул., 6 | 160 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-11 | УЗВ-18-30 | 225 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-30 | ТК-18-29 | 22 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | Котельная №18 | ТК-18-1 | 80 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-1 | ТК-18-2 | 38 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-1 | ТК-18-4 | 63 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-4 | ТК-18-5 | 14 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-5 | ТК-18-6 | 82 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-6 | УЗВ-18-15 | 51 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-9 | УЗВ-18-16 | 93 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-16 | Калинина ул., 70А | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-10 | Калинина ул., 71 | 64 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-65 | УЗВ-18-174 | 8 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-182 | УЗВ-18-179 | 22 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-179 | УЗВ-18-180 | 27 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-180 | УЗВ-18-181 | 8 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-179 | ТК-18-69 | 41 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-69 | УЗВ-18-175 | 33 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-175 | УЗВ-18-177 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-177 | УЗВ-18-178 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-178 | Северный пер., 11 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-178 | Северный пер., 11 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-62 | ТК-18-65 | 170 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-62 | УЗВ-18-160 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-160 | УЗВ-18-161 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-161 | УЗВ-18-162 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-162 | УЗВ-18-163 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-163 | Советская ул., 57 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-163 | ТК-18-63 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-63 | УЗВ-18-164 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-63 | УЗВ-18-200 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-200 | УЗВ-18-201 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-201 | Советская ул., 59 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-201 | УЗВ-18-202 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-202 | УЗВ-18-203 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-203 | УЗВ-18-204 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-164 | УЗВ-18-165 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-165 | УЗВ-18-166 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-166 | УЗВ-18-167 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-167 | Советская ул., 64 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-164 | УЗВ-18-168 | 18 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-168 | УЗВ-18-169 | 35 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-169 | УЗВ-18-170 | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-170 | УЗВ-18-171 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-170 | УЗВ-18-172 | 9 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-172 | Есенина ул., 4 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-173 | Есенина ул., 2А | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-121/2 | ТК-18-62 | 10 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-121/2 | УЗВ-18-133 | 91 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-133 | Труда ул., 8 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-133 | УЗВ-18-134 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-134 | Труда ул., 8 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-134 | УЗВ-18-135 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-135 | Труда ул., 7 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-135 | УЗВ-18-136 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-136 | Труда ул., 7 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-136 | УЗВ-18-137 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-137 | Труда ул., 6 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-137 | УЗВ-18-138 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-138 | Труда ул., 6 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-138 | УЗВ-18-139 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-139 | ТК-18-60 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-60 | УЗВ-18-140 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-60 | УЗВ-18-143 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-143 | УЗВ-18-144 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-144 | УЗВ-18-145 | 73 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-145 | УЗВ-18-146 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-146 | УЗВ-18-147 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-147 | УЗВ-18-148 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-148 | УЗВ-18-149 | 44 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-149 | Ясный пер., 6 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-148 | Ясный пер., 4 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-147 | Ясный пер., 4 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-146 | Ясный пер., 4 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-144 | УЗВ-18-150 | 4 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-150 | УЗВ-18-151 | 45 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-151 | Ясный пер., 1 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-151 | УЗВ-18-152 | 16 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-152 | Ясный пер., 1 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-152 | УЗВ-18-153 | 32 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-153 | Ясный пер., 3 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-153 | УЗВ-18-154 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-154 | Ясный пер., 3 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-154 | УЗВ-18-155 | 53 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-140 | УЗВ-18-141 | 39 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-141 | УЗВ-18-142 | 3 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-142 | Мичурина ул., 5 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-150 | УЗВ-18-156 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-156 | УЗВ-18-157 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-157 | ТК-18-61 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-61 | Мичурина ул., 3/2 | 44 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-121/2 | УЗВ-18-122 | 58 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-122 | Советская ул., 53А | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-122 | УЗВ-18-123 | 60 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-123 | Советская ул., 53 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-123 | УЗВ-18-124 | 7 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-126 | Советская ул., 51 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-126 | УЗВ-18-127 | 10 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-129 | Советская ул., 50 | 37 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-129 | ИП-18-12 | 90 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-130 | УЗВ-18-131 | 35 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-56 | УЗВ-18-121/2 | 11 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-55 | ТК-18-56 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-55 | УЗВ-18-120 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-119 | ТК-18-55 | 42 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-119 | Октябрьская ул., 39 | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-54 | УЗВ-18-118 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-53 | ТК-18-54 | 33 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-52 | ТК-18-53 | 22 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-51 | ТК-18-52 | 30 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-51 | УЗВ-18-111 | 26 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-111 | Октябрьская ул., 20 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-111 | УЗВ-18-112 | 70 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-50 | ТК-18-51 | 51 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-50 | УЗВ-18-105 | 49 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-105 | Калинина ул., 63 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-105 | Калинина ул., 63А | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-49 | ТК-18-50 | 5 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-30/2 | ТК-18-49 | 7 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-49 | УЗВ-18-106 | 20 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-106 | УЗВ-18-107 | 4 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-107 | Калинина ул., 67 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-107 | УЗВ-18-108 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-108 | Калинина ул., 67 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-108 | Калинина ул., 69 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-29 | УЗВ-18-30/2 | 31 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-31 | УЗВ-18-31/2 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-32 | ТК-18-33 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-33 | ТК-18-34 | 24 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-34 | УЗВ-18-33 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-33 | УЗВ-18-34 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-34 | Механизаторов ул., 32 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-33 | Титова ул., 117 | 78 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-33 | Калинина ул., 58 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-32 | Калинина ул., 58 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-195 | Калинина ул., 57 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-195 | УЗВ-18-196 | 40 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-196 | УЗВ-18-197 | 35 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-197 | Калинина ул., 61 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-34 | УЗВ-18-32 | 34 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-32 | Калинина ул., 60 | 8 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-35 | Калинина ул., 56 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-35 | УЗВ-18-39 | 21 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-39 | УЗВ-18-40 | 14 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-40 | УЗВ-18-41 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-31/2 | ТК-18-38 | 258 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-35 | ТК-18-36 | 91 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-63 | Калинина ул., 45 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-36 | УЗВ-18-100 | 41 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-100 | УЗВ-18-101 | 42 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-101 | УЗВ-18-102 | 41 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-102 | ТК-18-37 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-37 | УЗВ-18-103 | 48 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-103 | Поперечный пер., 8 | 3 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-103 | УЗВ-18-104 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-104 | Поперечный пер., 6 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-103 | Поперечный пер., 7 | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-83 | ТК-18-41 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-83 | Калинина ул., 42 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-41 | Калинина ул., 42 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-82 | УЗВ-18-83 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-82 | Калинина ул., 40 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-81 | УЗВ-18-82 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-81 | Калинина ул., 40 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-40 | УЗВ-18-81 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-42 | Титова пер., 10 | 46 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-42 | ИП-18-10 | 92 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-80 | ТК-18-40 | 18 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-72 | ТК-18-39 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-73 | Калинина ул., 31 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-73 | УЗВ-18-74 | 33 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-74 | УЗВ-18-75 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-39 | УЗВ-18-76 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-76 | Калинина ул., 36 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-76 | ТК-18-43 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-77 | Калинина ул., 34 | 36 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-77 | УЗВ-18-78 | 15 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-78 | Калинина ул., 34 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-85 | Поперечный пер., 2 | 23 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-86 | УЗВ-18-87 | 21 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-87 | УЗВ-18-88 | 50 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-88 | УЗВ-18-89 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-89 | УЗВ-18-90 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-90 | УЗВ-18-91 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-91 | УЗВ-18-92 | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-92 | Титова ул., 60 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-35 | УЗВ-18-37 | 46 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-37 | Титова ул., 103 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-37 | УЗВ-18-38 | 52 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-38 | Титова ул., 99 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-23 | УЗВ-18-24 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-24 | ТК-18-20 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-26 | УЗВ-18-27 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-27 | ИП-18-7 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-41 | УЗВ-18-42 | 38 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-42 | Калинина ул., 51 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-42 | УЗВ-18-43 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-43 | Таежная ул., 51 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-43 | УЗВ-18-44 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-44 | УЗВ-18-45 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-45 | УЗВ-18-46 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-46 | УЗВ-18-47 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-47 | УЗВ-18-48 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-48 | Таежная ул., 74 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-48 | УЗВ-18-49 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-49 | Таежная ул., 74 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-49 | УЗВ-18-50 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-50 | Таежная ул., 55 | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-50 | УЗВ-18-51 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-51 | ТК-18-48 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-48 | Таежная ул., 76 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-52 | УЗВ-18-113 | 85 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-113 | УЗВ-18-114 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-114 | Таежная ул., 63 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-114 | УЗВ-18-115 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-115 | УЗВ-18-116 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-116 | Таежная ул., 59 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-52 | Таежная ул., 49 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-46 | Таежная ул., 49 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-47 | Таежная ул., 68 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-55 | Таежная ул., 43 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-56 | Таежная ул., 43 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-61 | ИП-18-8 | 53 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-61 | Таежная ул., 35 | 56 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-66 | Калинина ул., 39 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-67 | Калинина ул., 39 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-71 | Калинина ул., 33 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-184 | ТК-18-70 | 69 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-70 | ТК-18-71 | 41 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-71 | УЗВ-18-185 | 160 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-186 | УЗВ-18-187 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-187 | ТК-18-72 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-72 | УЗВ-18-188 | 28 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-188 | ТК-18-73 | 27 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-73 | ИП-18-17 | 41 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-74 | ТК-18-75 | 16 | 40 | Надземная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-189 | ТК-18-76 | 19 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-76 | Труда ул., 5 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-76 | ТК-18-77 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-77 | Труда ул., 4 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-81 | ТК-18-82 | 90 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-82 | УЗВ-18-192 | 37 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-192 | УЗВ-18-193 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-193 | Энтузиастов ул., 22 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-15 | ТК-18-8 | 57 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-8 | ТК-18-9 | 106 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-9 | ТК-18-10 | 138 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-2 | Октябрьская ул., 16А | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-56 | ТК-18-57 | 32 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-57 | ТК-18-58 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-58 | ТК-18-59 | 41 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-59 | УЗВ-18-121 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-58 | Советская ул., 56 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-57 | Советская ул., 58 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-127 | УЗВ-18-128 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-127 | Советская ул., 51 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-128 | УЗВ-18-129 | 23 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-172 | УЗВ-18-173 | 58 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-173 | Есенина ул., 2 | 64 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-204 | ИП-18-14 | 37 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-65 | Северный пер., 19 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-174 | ТК-18-66 | 24 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-66 | ТК-18-67 | 53 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-67 | ТК-18-68 | 37 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1983 | ТК-18-68 | УЗВ-18-184 | 128 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-185 | УЗВ-18-186 | 36 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-77 | Труда ул., 3 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-75 | ТК-18-78 | 200 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-78 | ТК-18-79 | 90 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-79 | ТК-18-80 | 130 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-80 | УЗВ-18-191 | 50 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-191 | ТК-18-81 | 30 | 150 | Надземная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-196 | Калинина ул., 59 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-199 | Калинина ул., 55 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-29 | ТК-18-30 | 167 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-30 | УЗВ-18-194 | 16 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-31 | ТК-18-32 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-30 | УЗВ-18-31 | 8 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-30 | УЗВ-18-31/2 | 63 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-31 | ТК-18-31 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-31 | УЗВ-18-35 | 133 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-72 | УЗВ-18-73 | 15 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-39 | УЗВ-18-79 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-79 | УЗВ-18-80 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-40 | ТК-18-42 | 68 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-83 | Попова ул., 67 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-4 | УЗВ-18-18 | 67 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-29 | ТК-18-27 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 1986 | ТК-18-27 | 40 лет Победы ул., 18А | 61 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-54 | УЗВ-18-119 | 33 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-124 | УЗВ-18-126 | 17 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-43 | ИП-18-9 | 123 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-43 | УЗВ-18-77 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-8 | Таежная ул., 56А | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-9 | Титова ул., 67 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-10 | Титова ул., 79 | 35 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-121 | Советская ул., 54 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-12 | УЗВ-18-130 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-14 | ИП-18-15 | 140 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-15 | Северный пер., 9 | 33 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-17 | ТК-18-74 | 45 | 40 | Надземная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2002 | УЗВ-П-10 | ТК-18-28 | 42 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-1 |  | 147 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-6 |  | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-15 | ТК-22-16 | 22 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-16 | Югорск - 2 г. о., 7 | 7 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-16 | Югорск - 2 г. о., 6 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-17 |  | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-18 |  | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-19 |  | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-21 | Югорск - 2 г. о., 1 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-22 | Югорск - 2 г. о., 2 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-23 | ТК-22-26 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-26 |  | 15 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-26 |  | 46 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-25 | Югорск - 2 г. о., 4 | 14 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-25 | Югорск - 2 г. о., 5 | 17 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | УЗВ-П-12 |  | 153 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | УЗВ-П-11 | УЗВ-П-12 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-6 | Магистральная ул., 28 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-7 | УЗВ-7-6 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-7 | Магистральная ул., 26 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-4 | УЗВ-7-5 | 4 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-5 | ТК-7-7 | 26 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-6 | УЗВ-7-4 | 30 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-9 | УЗВ-7-11 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-11 | УЗВ-7-10 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-11 | УЗВ-7-10 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-10 | УЗВ-7-9 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-9 | УЗВ-7-8 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-8 | ТК-7-14 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-14 | Магистральная ул., 21/1 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-16 | Садовая ул., 74/1 | 50 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-16 | ТК-7-17 | 35 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-19 | Садовая ул., 70/1 | 18 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-20 | ТК-7-21 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-21 | УЗВ-7-13 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-13 | ТК-7-22 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-85 | Садовая ул., 47 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-86 | Садовая ул., 49 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-69 | УЗВ-10-88 | 41 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-88 | Королева ул., 24 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-88 | УЗВ-10-89 | 11 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-90 | УЗВ-10-91 | 25 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-94 | Королева ул., 1 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-91 | Королева ул., 15 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-84 | Садовая ул., 69 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-98 | Лесная ул., 50 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-83 | ТК-10-84 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-102 | УЗВ-10-103 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-103 | ИП-10-1 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-105 | Вавилова ул., 6/2 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 2002 | ТК-24-2 | Ермака ул., 5 | 88 | 100 | Подземная канальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2002 | ТК-24-2 | Ермака ул., 7 | 20 | 100 | Подземная канальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-89 | Королева ул., 22 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-89 | УЗВ-10-90 | 45 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-91 | УЗВ-10-92 | 52 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-92 | Первомайская ул., 11 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-93 | Королева ул., 10 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-91 | УЗВ-10-93 | 77 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-93 | УЗВ-10-94 | 103 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-83 | ТК-10-85 | 39 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-85 | УЗВ-10-102 | 108 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-102 | УЗВ-10-104 | 63 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ТК-10-80 | УЗВ-10-97 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-97 | УЗВ-10-98 | 176 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-104 | УЗВ-10-105 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-104 | Вавилова ул., 8/2 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-7 | Менделеева ул., 30/1 | 71 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №24 | 1988 | ИП-10-1 | Первомайская ул., 22 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №5 | 2000 | ТК-10-24 | Студенческая ул., 20 | 18 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-21 | Гастелло ул., 1 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-21 | Титова ул., 4 | 21 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-14 | ТК-4-15 | 52 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-4-14 | ИП-4-2 | 79 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-15 | ТК-П-45 | 114 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-16 | Попова ул., 15 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-16 | ТК-4-17 | 31 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-4 | Попова ул., 14 | 42 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-5 | ТК-4-6 | 56 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-6 | Геологов ул., 21 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-6 | ТК-4-7 | 70 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-7 | ТК-4-8 | 44 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-8 | Попова ул., 8 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-8 | ТК-4-9 | 58 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1978 | ТК-4-10 | Попова ул., 6 | 4 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1978 | ТК-4-10 | Попова ул., 4 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1977 | ТК-4-9 | ТК-4-11 | 40 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-11 | ТК-4-12 | 44 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-12 | ТК-4-13 | 152 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-13 | Попова ул., 2К | 49 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ИП-4-1 | ТК-4-5 | 18 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-2 | ТК-4-4 | 70 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-59 | Ленина ул., 16 | 44 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-57 | Мира ул., 18/4 | 31 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-54 | ТК-8-56 | 10 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-55 | Мира ул., 18/3 | 12 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-55 | Мира ул., 18/2 | 24 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-50 | Мира ул., 18/1 | 9 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-52 | Ленина ул., 12 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-53 | Ленина ул., 14 | 21 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-53 | Ленина ул., 16 | 54 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-48 | ТК-8-60 | 75 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-42 | ТК-8-48 | 74 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-39 | ТК-8-42 | 138 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1985 | ТК-8-40 | Мира ул., 4 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-41 | Мира ул., 6 | 36 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-38 | ТК-8-39 | 83 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | УЗВ-8-8 | ТК-8-38 | 91 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1995 | УЗВ-8-8 | ТК-8-32 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-32 | Кирова ул., 8А | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-32 | ТК-8-33 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-33 | УЗВ-8-9 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1997 | УЗВ-8-9 | ТК-8-34 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1997 | ТК-8-34 | ТК-8-35 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1997 | ТК-8-35 | Кирова ул., 8 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1995 | УЗВ-8-9 | ТК-8-36 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-37 | Железнодорожная ул., 4 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-28 | Кирова ул., 2 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-27 | ТК-8-28 | 13 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-25 | ТК-8-26 | 48 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-26 | Геологов ул., 1 | 53 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-24 | Геологов ул., 5 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-23 | ТК-8-21 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-21 | Геологов ул., 5 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-16 | Геологов ул., 9Б | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-16 | Геологов ул., 9А | 81 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-19 | Геологов ул., 15 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | УЗВ-8-7 | УЗВ-8-8 | 3 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-31 | УЗВ-8-7 | 90 | 350 | Подземная канальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-43 | ТК-8-42 | 121 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-45 | ТК-8-46 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-46 | ТК-8-47 | 87 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-47 | Мира ул., 11 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-4 | ИП-4-1 | 20 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №8 | 2001 | ИП-4-2 | Попова ул., 14 | 36 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-17 | Попова ул., 15 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-28 | ТК-8-30 | 94 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-24 | ТК-8-23 | 101 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-23 | ТК-8-25 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-30 | ТК-8-31 | 53 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-36 | ТК-8-37 | 148 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1986 | УЗВ-8-10 | Мира ул., 12 | 39 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №8 | 1975 | ИП-8-3 | ИП-8-4 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-59 | ИП-8-3 | 54 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-21 | ТК-8-20 | 59 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1975 | Котельная №8 (Геологов ул.) | ТК-8-1 | 37 | 300 | Надземная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-П-45 | ТК-4-16 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-81 | УЗВ-9-84 | 69 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-66 | УЗВ-9-83 | 71 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-83 | Гастелло ул., 31 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-83 | ТК-9-67 | 82 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-67 | Гастелло ул., 31 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-65 | УЗВ-9-82 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-1 | ТК-9-1 | 60 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-62 | УЗВ-9-1 | 22 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-1 | ТК-9-2 | 11 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-7 | ТК-9-8 | 18 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-8 | Энтузиастов ул., 5 | 15 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-3 | ТК-9-12 | 88 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-12 | ТК-9-17 | 72 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-17 | УЗВ-9-15 | 47 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-15 | УЗВ-9-16 | 47 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-17 | УЗВ-9-19 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-19 | УЗВ-9-20 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-20 | УЗВ-9-21 | 3 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-21 | УЗВ-9-22 | 34 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1996 | УЗВ-9-22 | Кедровая ул., 7/1 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-22 | ТК-9-23 | 15 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-26 | ТК-9-22 | 27 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-33 | ТК-9-26 | 14 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1995 | ТК-9-23 | ИП-9-5 | 36 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1991 | ТК-9-12 | УЗВ-9-3 | 49 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-3 | ТК-9-13 | 121 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | ТК-9-13 | УЗВ-9-4 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-4 | Нововятская ул., 1/2 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-4 | УЗВ-9-5 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | ТК-9-13 | ТК-9-14 | 92 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | ТК-9-14 | УЗВ-9-8 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-8 | Сосновая ул., 2/2 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-8 | УЗВ-9-9 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-9 | УЗВ-9-10 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-10 | УЗВ-9-11 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-11 | УЗВ-9-12 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-12 | Сосновая ул., 6 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-12 | УЗВ-9-13 | 33 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-13 | Сосновая ул., 8 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-5 | УЗВ-9-6 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-6 | УЗВ-9-7 | 39 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-6 | Нововятская ул., 5/2 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-24 | УЗВ-9-23 | 40 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-23 | Снежная ул., 4 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-23 | УЗВ-9-24 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-24 | УЗВ-9-25 | 20 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-25 | УЗВ-9-26 | 12 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-26 | УЗВ-9-27 | 15 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-26 | Снежная ул., 6 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-27 | УЗВ-9-28 | 11 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-28 | Снежная ул., 8 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-28 | УЗВ-9-29 | 27 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-29 | УЗВ-9-30 | 22 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-30 | Снежная ул., 12 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-30 | УЗВ-9-31 | 8 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-31 | Снежная ул., 9 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-31 | УЗВ-9-32 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-32 | Снежная ул., 11 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-32 | Снежная ул., 14 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-27 | УЗВ-9-33 | 132 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1996 | ТК-9-29 | ТК-9-30 | 56 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1996 | ТК-9-30 | ТК-9-31 | 26 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1993 | ТК-9-31 | ТК-9-32 | 41 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 1993 | ТК-9-32 | ТК-9-33 | 38 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2001 | ТК-9-30 | ТК-9-46 | 37 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2001 | ТК-9-46 | ТК-9-47 | 38 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-47 | ТК-9-48 | 62 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-48 | ТК-9-52 | 128 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1993 | ТК-9-33 | ТК-9-34 | 29 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 1995 | ТК-9-34 | Монтажников ул., 3Б | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1995 | ТК-9-34 | ТК-9-35 | 21 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 2004 | ТК-9-35 | ТК-9-40 | 21 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-18 | ТК-16-20 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-20 | ТК-16-21 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-14 | ТК-16-18 | 24 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-П-37 | ТК-16-12 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-12 | Мира ул., 49А | 35 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1985 | ТК-9-40 | ТК-9-41 | 99 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 1985 | УЗВ-9-45 | Спортивная ул., 27/2 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 1985 | ТК-9-71 | Спортивная ул., 25/1 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-46 | УЗВ-9-47 | 13 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-46 | УЗВ-9-65 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1989 | УЗВ-9-65 | УЗВ-9-66 | 36 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-67 | УЗВ-9-68 | 34 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-68 | УЗВ-9-69 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1995 | УЗВ-9-71 | УЗВ-9-72 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1991 | УЗВ-9-70 | УЗВ-9-71 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-69 | УЗВ-9-70 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1999 | УЗВ-9-70 | Монтажников ул., 16/2 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-68 | Монтажников ул., 10 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-67 | Монтажников ул., 5 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-66 | Монтажников ул., 3 | 21 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1985 | УЗВ-9-72 | ИП-9-2 | 48 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-73 | Транспортная ул., 19 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-47 | ТК-9-44 | 45 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | ТК-9-44 | УЗВ-9-52 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-52 | УЗВ-9-53 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1996 | ТК-9-44 | УЗВ-9-48 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-48 | Транспортная ул., 5 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-48 | УЗВ-9-49 | 32 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-49 | УЗВ-9-50 | 28 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-50 | УЗВ-9-51 | 21 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-51 | Транспортная ул., 11 | 6 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-49 | Транспортная ул., 7 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-53 | ТК-9-45 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1986 | ТК-9-45 | Транспортная ул., 2 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-45 | УЗВ-9-54 | 20 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-54 | Транспортная ул., 4 | 10 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-54 | УЗВ-9-55 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-55 | Транспортная ул., 6 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-55 | УЗВ-9-56 | 28 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-56 | УЗВ-9-57 | 31 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-57 | Транспортная ул., 10 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-57 | УЗВ-9-58 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-58 | Транспортная ул., 12 | 8 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-58 | УЗВ-9-59 | 29 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-59 | УЗВ-9-60 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-60 | Транспортная ул., 16 | 8 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-60 | УЗВ-9-61 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1988 | УЗВ-9-61 | Транспортная ул., 18 | 8 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-62 | ТК-9-55 | 74 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1990 | ТК-9-55 | ТК-9-59 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1995 | ТК-9-59 | ТК-9-60 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-60 | ТК-9-61 | 95 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 2000 | ТК-9-53 | УЗВ-9-79 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2000 | УЗВ-9-79 | Мира ул., 63 | 6 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 1996 | ТК-9-53 | ТК-9-29 | 51 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-14 | ТК-16-15 | 160 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-15 | УЗВ-16-12 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | УЗВ-16-12 | ТК-16-16 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-16 | УЗВ-16-13 | 60 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2004 | ТК-16-21 | ТК-16-22 | 61 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-2 | ТК-9-3 | 108 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-84 | ТК-9-65 | 17 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-82 | Мира ул., 83Б | 40 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-82 | Мира ул., 83А | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | ТК-9-65 | ТК-9-66 | 51 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-6 | ТК-9-7 | 24 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-8 | ТК-9-8 | 11 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1989 | ТК-9-8 | Энтузиастов ул., 5/1 | 13 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1998 | УЗВ-9-16 | Спортивный пер., 6/1 | 17 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-19 | ТК-9-22 | 92 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1999 | ТК-9-24 | Снежная ул., 2 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-56 | Транспортная ул., 8 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-66 | УЗВ-9-67 | 20 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-55 | ТК-9-53 | 127 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1988 | ТК-9-43 | Монтажников ул., 1 | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1987 | ИП-9-10 | УЗВ-9-81 | 96 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1998 | ИП-9-5 | ТК-9-24 | 25 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1986 | ИП-9-2 | УЗВ-9-73 | 17 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 1985 | УЗВ-П-5 | ТК-9-71 | 29 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-П-37 | ТК-16-14 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-1-1 | Буряка ул., 8 | 5 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-1-2 | ТК-1-2 | 7 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-2 | ТК-1-3 | 84 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-3 | Буряка ул., 4 | 1 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-10 | ТК-1-11 | 17 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1994 | ТК-1-14 | ТК-1-15 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-15 | ТК-1-16 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-1-1 | ИП-1-1 | 54 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-1 | ТК-2-2 | 24 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-2 | Ленина ул., 24 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1970 | УЗВ-1-1 | Механизаторов ул., 7 | 6 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-4 | ТК-1-23 | 50 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-23 | ТК-1-24 | 57 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-23 | Буряка ул., 7А | 2 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1993 | ТК-2-3 | ТК-2-1 | 58 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-24 | ТК-1-25 | 4 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-25 | ТК-1-26 | 33 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-26 | ТК-1-27 | 17 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-27 | Железнодорожная ул., 45 | 7 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-27 | ТК-1-28 | 35 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-28 | Железнодорожная ул., 45 | 7 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-6 | УЗВ-1-3 | 88 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-1-3 | ИП-1-2 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-16 | 40 лет Победы ул., 8 | 4 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-15 | 40 лет Победы ул., 6 | 4 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-4 | ТК-2-5 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-5 | 40 лет Победы ул., 16 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-21 | ТК-1-22 | 3 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-22 | Железнодорожная ул., 37 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-11 | ТК-1-12 | 16 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-28 | ТК-1-29 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-7 | ТК-3-8 | 59 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 2003 | ТК-3-8 | УЗВ-П-7 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 2003 | ТК-3-9 | Механизаторов ул., 4 | 14 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ИП-3-1 | ТК-3-7 | 92 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-3-5 | ТК-3-6 | 25 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-3-6 | Механизаторов ул., 14 | 2 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-3-1 | Механизаторов ул., 12 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-4 | Ленина ул., 30 | 1 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-5 | Механизаторов ул., 16 | 1 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-3-1 | Механизаторов ул., 10 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-3 | ТК-3-5 | 68 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-3 | ТК-3-4 | 38 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-4 | Механизаторов ул., 9А | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-1 | ТК-3-3 | 27 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1992 | ТК-3-1 | ТК-3-2 | 29 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-8 | ТК-3-10 | 98 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-10 | ТК-3-11 | 75 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-11 | Железнодорожная ул., 18 | 2 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-11 | ТК-3-12 | 3 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-12 | Железнодорожная ул., 18 | 2 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-12 | УЗВ-3-4 | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-4 | Железнодорожная ул., 18 | 10 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-32 | ТК-2-34 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-34 | Октябрьская ул., 8/1 | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-4 | ТК-3-13 | 36 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-13 | Железнодорожная ул., 18 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-13 | Железнодорожная ул., 18 | 2 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-34 | ТК-2-35 | 41 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-11 | Железнодорожная ул., 16 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-11 | ТК-3-14 | 183 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-14 | Железнодорожная ул., 16 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-14 | ИП-3-2 | 57 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-35 | ТК-2-36 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-15 | ТК-3-16 | 137 | 250 | Надземная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-35 | ТК-2-37 | 27 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-37 | ТК-2-38 | 56 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-16 | ИП-3-3 | 146 | 250 | Надземная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-38 | ТК-2-39 | 40 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-17 | ТК-3-18 | 52 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-18 | ТК-3-26 | 36 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-26 | Железнодорожная ул., 33 | 4 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-18 | ТК-3-19 | 23 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-19 | Железнодорожная ул., 31 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-19 | ТК-3-20 | 53 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-20 | Железнодорожная ул., 29 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-20 | ТК-3-21 | 64 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-21 | ТК-3-24 | 67 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-25 | Железнодорожная ул., 10А | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-25 |  | 30 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-39 | УЗВ-2-9 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-21 | ТК-3-22 | 49 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-26 | ТК-3-27 | 24 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-27 | ТК-3-28 | 56 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-28 | Железнодорожная ул., 27А | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-27 | ТК-3-29 | 57 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-29 | Железнодорожная ул., 35 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-29 | ТК-3-30 | 45 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-30 | Железнодорожная ул., 35А | 23 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-32 | ТК-3-35 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-35 | Железнодорожная ул., 53А | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-20 | 40 лет Победы ул., 12 | 1 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-32 | ТК-3-33 | 64 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-33 | ТК-3-34 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-34 | УЗВ-3-6 | 3 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-21 | 40 лет Победы ул., 10 | 63 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-6 | УЗВ-3-7 | 32 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-7 | УЗВ-3-8 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-8 | УЗВ-3-9 | 32 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-9 | УЗВ-3-10 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-10 | УЗВ-3-11 | 32 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-11 | УЗВ-3-12 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-12 | УЗВ-3-13 | 32 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-22 | 40 лет Победы ул., 9А | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-24 | 40 лет Победы ул., 11А | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1999 | ТК-2-18 | Спортивная ул., 2 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1999 | ТК-2-17 | ТК-2-18 | 86 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-16 | Ленина ул., 26 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-16 | Ленина ул., 29/1 | 21 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1999 | ТК-2-16 | ТК-2-17 | 102 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-15 | ТК-2-16 | 48 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1993 | ТК-2-14 | ТК-2-15 | 23 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1993 | ТК-2-13 | ТК-2-14 | 56 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1993 | ИП-2-1 | УЗВ-2-2 | 56 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 2001 | ТК-2-12 | 40 лет Победы ул., 19 | 24 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 2001 | ТК-2-11 | ТК-2-12 | 35 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 2001 | ТК-2-11 | 40 лет Победы ул., 19 | 24 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 2001 | ТК-2-10 | ТК-2-11 | 49 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 2001 | УЗВ-2-2 | ТК-2-10 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-1 | ТК-2-7 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-7 | 40 лет Победы ул., 18А | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-5 | УЗВ-2-1 | 71 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-26 | 40 лет Победы ул., 7 | 24 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-4 | Ленина ул., 30 | 3 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-5 | Механизаторов ул., 16 | 1 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1970 | УЗВ-1-1 | Механизаторов ул., 7 | 21 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-1 | ТК-2-30 | 51 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1992 | ТК-3-2 | Механизаторов ул., 17 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-3-5 | ИП-3-1 | 31 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-25 |  | 52 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1985 | ИП-1-1 | Буряка ул., 6 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 1993 | УЗВ-2-2 | ТК-2-13 | 67 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 2002 | УЗВ-2-9 | Ленина ул., 36 | 31 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 2002 | УЗВ-2-9 | Ленина ул., 36 | 4 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная Центральная | 1986 | ИП-3-2 | ТК-3-15 | 45 | 250 | Надземная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1986 | ИП-3-3 | ТК-3-17 | 18 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 1993 | ТК-2-9 | ИП-2-1 | 38 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-1 | ТК-2-8 | 113 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-8 | 40 лет Победы ул., 18А | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 2003 | УЗВ-П-7 | ТК-3-9 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |

Таблица 6.3 – Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-32 | ТК-П-31 | 58 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-31 | ТК-П-30 | 60 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2019 | ТК-П-31 | ПП-0004001:145_17_3 | 22 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная 17мкр | 2018 | ТК-П-30 | ПП-0004001:145_17_2 | 26 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-30 | ТК-П-29 | 19 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2020 | ТК-П-29 | ПП-0004001:145_17_4 | 93 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-29 | ТК-П-28 | 66 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-28 | ПП-0004001:145_17_1 | 22 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-28 | ТК-П-27 | 42 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-27 | ТК-П-26 | 62 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2026 | ТК-П-26 | ПП-0004001:145_17_10 | 23 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-26 | ТК-П-25 | 18 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-25 | ТК-П-24 | 56 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2027 | ТК-П-24 | ПП-0004001:145_17_11 | 23 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная 17мкр | 2028 | ТК-П-24 | ПП-0004001:145_17_12 | 122 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-24 | ТК-П-23 | 270 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2029 | ТК-П-23 | ПП-0004001:145_17_14 | 38 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная 17мкр | 2030 | ТК-П-22 | ПП-0004001:145_17_15 | 38 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-22 | ТК-П-21 | 228 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2023 | ТК-П-21 | ПП-0004001:145_17_18 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная 17мкр | 2021 | ТК-П-20 | ТК-П-32 | 54 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная 17мкр | 2022 | ТК-П-20 | ПП-0004001:145_17_6 | 17 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная 17мкр | 2021 | ТК-П-19 | ТК-П-20 | 80 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная 17мкр | 2021 | ТК-П-19 | ПП-0004001:145_17_5 | 46 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная 17мкр | 2023 | ТК-П-18 | ТК-П-19 | 97 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная 17мкр | 2023 | ТК-П-18 | ПП-0004001:145_17_7 | 34 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная 17мкр | 2024 | ТК-П-18 | ПП-0004001:145_17_8 | 123 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-21 | ТК-П-16 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2018 | ТК-П-16 | ПП-0004001:145_17_17 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-16 | ПП-0004001:145_17_16 | 38 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная 17мкр | 2017 | ТК-П-23 | ТК-П-22 | 100 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2027 | ТК-П-21 | ПП-0004001:145_17_19 | 82 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная 17мкр | 2020 | ТК-П-3 | ПП-0004004:963_01 | 82 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная 17мкр | 2025 | ТК-П-3 | ПП-0004004:963_02 | 65 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная 17мкр | 2025 | ТК-П-17 | ТК-П-3 | 875 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная 17мкр | 2026 | ТК-П-2 | ПП-0004001:145_17_36 | 41 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная 17мкр | 2028 | ТК-П-2 | ПП-0004001:145_17_38 | 36 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная 17мкр | 2027 | ТК-П-2 | ПП-0004001:145_17_37 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная 17мкр | 2026 | ТК-П-1 | ТК-П-2 | 180 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная 17мкр | 2025 | ТК-П-1 | ПП-0004001:145_17_9 | 41 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная 17мкр | 2025 | ТК-П-27 | ТК-П-1 | 124 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная 17мкр | 2030 | ТК-П-32 | ПП-0004001:145_17_41 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная 17мкр | 2029 | ТК-П-24 | ПП-0004001:145_17_40 | 190 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная 17мкр | 2029 | ТК-П-21 | ПП-0004001:145_17_39 | 92 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная 17мкр | 2017 | Котельная 17 мкр. | ТК-П-18 | 276 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная 17мкр | 2025 | ТК-П-17 | ПП-0004004:927 | 71 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная 17мкр | 2020 | ТК-П-20 | ТК-П-17 | 647 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-10-58 | ПП-0008002:22 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2026 | УЗВ-10-27 | ПП-0008002:212 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-10-56 | ПП-0008002:1278 | 21 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-10-59 | ПП-0008002:1484 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2018 | ТК-10-49 | ПП-0008002:481 | 23 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №10 | 2019 | ТК-10-16 | ПП-0008002:139 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №10 | 2021 | УЗВ-П-28 | ПП-0008002:132 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 2023 | УЗВ-10-18 | ПП-0008002:395 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №10 | 2024 | ТК-10-7 | ПП-0008002:39 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №10 | 2025 | УЗВ-10-23 | ПП-0008002:58 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №10 | 2027 | УЗВ-10-6 | ПП-0008002:14 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 2026 | УЗВ-10-56 | ПП-0008001:92 | 40 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №10 | 2021 | ТК-10-58 | ПП-0008001:17 | 23 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №10 | 2022 | УЗВ-10-42 | ПП-0008002:397 | 34 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 2027 | ТК-10-37 | УЗВ-П-28 | 80 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 2020 | УЗВ-10-27 | ПП-0009001:536 | 33 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №10 | 2020 | ТК-10-8 | ПП-0009001:539 | 48 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №10 | 2027 | УЗВ-П-28 | ПП-0008001:214 | 82 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №11 | 2015 | ТК-11-4 | ПП-0010002:1544 | 16 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2016 | ТК-11-4 | ПП-0008002 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2016 | УЗВ-П-15 | ПП-0009002:360 | 26 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2017 | УЗВ-П-26 | ПП-0009001:264 | 85 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2018 | ТК-11-18 | ПП-0010002:131 | 27 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2016 | УЗВ-П-15 | ПП-0009002:360 | 58 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2020 | УЗВ-П-26 | ПП-0009001:535 | 41 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №11 | 2016 | УЗВ-П-19 | УЗВ-П-15 | 161 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №14 | 2016 | ТК-14-43 | ПП-0007001:2268 | 105 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №14 | 2019 | УЗВ-П-2 | ПП-0007001:236 | 118 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 2019 | ТК-14-30 | УЗВ-П-2 | 65 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 2022 | ТК-14-26 | ПП-0007001:67 | 35 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №14 | 2024 | УЗВ-14-15 | ПП-0007001:36_01 | 41 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 2025 | УЗВ-14-11 | ПП-0007001:36_02 | 45 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 2027 | УЗВ-14-7 | ПП-0007001:56 | 39 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 2019 | ТК-14-42 | ПП-0007001:216 | 87 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 2016 | ТК-14-12 | ПП-0007001:330 | 73 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №14 | 2018 | ТК-14-36 | ПП-0007001:9 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №14 | 2020 | УЗВ-П-2 | ПП-0007001:315 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №15 | 2015 | ТК-15-9 | ПП-0002002:645 | 64 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №15 | 2020 | УЗВ-6-8 | ПП-0002001_14 | 25 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-46 | ПП-0002002:645_19_21 | 57 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 2021 | ТК-17-17 | ПП-0002002 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №17 | 2024 | ТК-17-51 | ПП-0002001:53 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 2025 | ТК-17-50 | ПП-0002001:50_01 | 66 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №17 | 2026 | УЗВ-17-23 | ПП-0002001:50_02 | 56 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 2027 | ТК-17-50 | ПП-0002001:352 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №17 | 2018 | ТК-17-27 | ПП-0002001_16 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 2024 | УЗВ-17-33 | ПП-0002001:9 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 2019 | ТК-П-46 | ПП-0002002:645 | 95 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №17 | 2026 | УЗВ-П-8 | ПП-0003003:1_50 | 10 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 2026 | УЗВ-П-8 | ПП-0003003:1 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 2020 | ТК-18-13 | ПП-0005002:2031_66 | 58 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 2021 | ТК-18-16 | ПП-0005002:2031 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 2027 | УЗВ-18-72 | ПП-0002002:154 | 42 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 2025 | УЗВ-18-61 | ПП-0002002:154 | 40 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 2023 | УЗВ-18-61 | ПП-0002002:154 | 13 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 2018 | ТК-18-73 | ПП-0003002:35 | 30 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 2019 | ТК-18-65 | ПП-0003002:394 | 69 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 2019 | УЗВ-18-26 | ПП-0003003:69_4_5 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 2020 | УЗВ-П-1 | ПП-0003003:348 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 2021 | УЗВ-П-1 | ПП-0003003:40 | 48 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 2022 | УЗВ-18-86 | ПП-0003003:42 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 2025 | ТК-18-28 | УЗВ-П-9 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 2016 | ТК-18-35 | ПП-0003003:590 | 35 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №18 | 2016 | ТК-18-31 | ПП-0003003_54 | 37 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №18 | 2022 | ТК-18-85 | ПП-0003003:46 | 38 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 2023 | ТК-18-12 | ПП-0003003:92 | 14 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 2019 | УЗВ-П-27 | ПП-0003003:69_2 | 41 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 2028 | УЗВ-П-9 | ПП-0003003:47 | 14 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2021 | ТК-18-84 | ПП-0003003:40_2 | 37 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 2023 | ИП-18-3 | ПП-0005002:1964 | 42 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 2019 | ИП-18-7 | ПП-0003003:69 | 54 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 2020 | УЗВ-П-27 | ПП-0003003:348 | 22 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 2023 | УЗВ-18-17 | ПП-0003003:106 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 2025 | УЗВ-П-10 | ПП-0003003:154 | 30 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 2024 | УЗВ-18-87 | ПП-0003003:180 | 37 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №18 | 2018 | ТК-18-22 | ПП-0005002 | 41 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 2028 | ТК-П-15 | ПП-0003003:32 | 24 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2027 | ТК-П-15 | ПП-0003003:32_1 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 2028 | ТК-П-15 | ПП-0003003:32_2 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2027 | ТК-18-28 | ТК-П-15 | 112 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 2022 | УЗВ-18-179 | ПП-0003002:1148 | 31 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 2025 | УЗВ-П-9 | ПП-0003003:154 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2023 | УЗВ-П-11 | ТК-П-8 | 33 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2025 | УЗВ-П-12 | ПП-0015001_13 | 69 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2024 | УЗВ-П-14 | ПП-0015001_5 | 45 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2022 | ТК-22-16 | УЗВ-П-25 | 103 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2027 | ТК-22-6 | ПП-0015001_14 | 37 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №22 | 2019 | ТК-22-16 | ТК-П-10 | 39 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №22 | 2019 | ТК-П-10 | ПП-0015001:74_1 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-10 | ТК-П-11 | 24 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-11 | ПП-0015001:74_2 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2025 | ТК-П-11 | ТК-П-12 | 22 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2025 | ТК-П-12 | ПП-0015001:74_3 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2026 | ТК-П-12 | ТК-П-13 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №22 | 2026 | ТК-П-13 | ПП-0015001:74_4 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №22 | 2028 | ТК-П-13 | ПП-0015001:74_5 | 44 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-22-13 | ПП-0015001:1333 | 80 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2028 | УЗВ-П-24 | УЗВ-П-13 | 42 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2024 | УЗВ-П-25 | ПП-0015001_3 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2022 | УЗВ-П-25 | УЗВ-П-23 | 74 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2025 | УЗВ-П-24 | ПП-0015001_4 | 66 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2026 | УЗВ-П-24 | ПП-0015001_12 | 63 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №22 | 2025 | УЗВ-П-23 | УЗВ-П-24 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2022 | УЗВ-П-23 | ПП-0015001_1 | 87 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2028 | УЗВ-П-13 | ПП-0015001_6 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-9 | ПП-0015001_2 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-5 | ТК-П-9 | 7 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2030 | ТК-П-8 | ПП-0015001_10 | 12 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-8 | ТК-П-7 | 9 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2029 | ТК-П-7 | ПП-0015001_9 | 19 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-7 | ТК-П-6 | 9 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2025 | ТК-П-6 | ПП-0015001_8 | 52 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №22 | 2023 | ТК-П-6 | ТК-П-5 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2028 | ТК-П-5 | ПП-0015001_11 | 43 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2028 | УЗВ-П-13 | ПП-0015001_7 | 10 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2018 | ТК-7-10 | ПП-0009001:575 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2020 | ТК-7-20 | ПП-0008002:1452 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №24 | 2016 | ТК-7-22 | ПП-0008002:1530 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2016 | ТК-7-22 | ПП-0008002:56 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2016 | ТК-7-17 | ПП-0008002:1525 | 43 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2016 | ТК-10-73 | ПП-0008002:1526 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2018 | ТК-7-9 | ПП-0009001:27 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2020 | ТК-7-19 | ПП-0008002:190 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №24 | 2020 | ТК-10-74 | ПП-0008002:499 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №24 | 2017 | ТК-10-72 | ПП-0008002_78 | 45 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2017 | ТК-7-12 | ПП-0009001_01 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2017 | ТК-7-13 | ПП-0009001_02 | 45 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2015 | ТК-10-75 | ПП-0008002:499_300 | 42 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №25 | 2016 | ТК-25-8 | ПП-0003002:2585 | 54 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №25 | 2017 | ТК-25-4 | ПП-0003002:1080 | 47 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №25 | 2020 | ТК-25-1 | ПП-0003002:2335 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №25 | 2021 | ТК-25-2 | ПП-0003002:2705 | 76 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №25 | 2023 | ТК-25-3 | ПП-0003002:2704 | 172 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-25-2 | ТК-П-36 | 40 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2022 | ТК-П-36 | ПП-0003002:2711 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-П-36 | ТК-П-35 | 84 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2024 | ТК-П-35 | ПП-0003002:2709 | 24 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-П-35 | ТК-П-34 | 88 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2025 | ТК-П-34 | ПП-0003002:2707 | 31 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №25 | 2027 | ТК-П-34 | ПП-0003002:2708 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-П-34 | ТК-П-33 | 100 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2026 | ТК-П-33 | ПП-0003002:2706 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №25 | 2028 | ТК-П-33 | ПП-0003002:2702 | 81 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-П-33 | УЗВ-П-21 | 298 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2023 | ТК-П-4 | ПП-0003002:1093_1 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №25 | 2019 | ТК-П-4 | ПП-0003002:1093_2 | 101 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2024 | ТК-П-4 | УЗВ-П-22 | 483 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-22 | ПП-0003002:1083_1 | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-22 | ПП-0003002:1083_2 | 87 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2019 | УЗВ-П-16 | ТК-П-4 | 321 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2020 | УЗВ-П-21 | ПП-0003002_1 | 156 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №25 | 2025 | УЗВ-П-20 | ПП-0003002:389 | 16 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-18 | УЗВ-П-20 | 22 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-20 | ПП-0003002:1215 | 33 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2025 | УЗВ-П-18 | ПП-0003002:389_2 | 16 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-17 | УЗВ-П-18 | 75 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2024 | УЗВ-П-17 | ПП-0003002:2709_2 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №25 | 2027 | ТК-П-36 | ПП-0003002:2708 | 36 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №25 | 2023 | УЗВ-П-16 | ПП-0003002_2 | 42 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №25 | 2019 | УЗВ-П-21 | УЗВ-П-16 | 16 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №25 | 2024 | ТК-25-1 | УЗВ-П-17 | 89 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №5 | 2018 | ТК-10-28 | ПП-0007001:2334 | 64 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2015 | ТК-8-30 | ПП-0005001:208 | 50 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 2017 | ТК-8-39 | ПП-0005001:827 | 95 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2021 | ТК-8-31 | ПП-0005001:254 | 71 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №8 | 2022 | ТК-8-45 | ПП-0005001:32_1 | 21 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №8 | 2026 | ТК-4-3 | ПП-0005001:66 | 57 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 2022 | ТК-8-15 | ПП-0002001:300 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №8 | 2021 | ТК-8-44 | ПП-0005001:117 | 77 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №8 | 2022 | ТК-8-45 | ПП-0005001:32_2 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №8 | 2023 | ТК-8-16 | ПП-0005001:202 | 26 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2017 | УЗВ-9-75 | ПП-000200_11 | 39 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2020 | ТК-16-13 | ПП-0002001_12 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №9 | 2019 | ТК-16-13 | ПП-0002001_13 | 53 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 2021 | УЗВ-16-13 | ПП-0002001_15 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 2023 | ТК-9-47 | ПП-0002001_17 | 73 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2023 | ТК-9-71 | ПП-0002001:68 | 48 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2016 | УЗВ-П-5 | ПП-0002001:351 | 12 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №9 | 2019 | ТК-9-48 | ПП-0002001_57А | 22 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 2020 | ТК-9-56 | ТК-П-14 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №9 | 2021 | ТК-П-14 | ПП-0002001_73_2 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 2020 | ТК-П-14 | ПП-0002001_73_1 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №9 | 2023 | УЗВ-П-4 | ПП-0002001_65_2 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2016 | ТК-9-23 | ПП-0002001_35_1 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №9 | 2017 | ТК-9-23 | ПП-0002001_35_2 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2017 | ТК-9-20 | ПП-0002001_39_1 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2017 | ТК-9-20 | ПП-0002001_39_2 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2019 | УЗВ-9-78 | ПП-0002001_56 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 2021 | ТК-9-52 | ПП-0002001_59А | 9 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №9 | 2022 | УЗВ-П-4 | ПП-0002001_65_1 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 2024 | УЗВ-П-4 | ПП-0002001_65_3 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 2026 | ТК-9-42 | ПП-0003002:526_1 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2026 | УЗВ-9-45 | ПП-0003002:526_2 | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2026 | УЗВ-9-45 | ПП-0003002:526_3 | 27 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2026 | УЗВ-9-7 | ПП-0003002:279 | 83 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 2023 | УЗВ-9-81 | ПП-0002001_1 | 33 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2023 | ТК-9-58 | ПП-0002001_2 | 70 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2020 | ТК-9-28 | ПП-0002001_3 | 35 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная Центральная | 2015 | ТК-2-32 | ПП-0005002:1962 | 30 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная Центральная | 2024 | УЗВ-3-11 | ПП-0005002:13_1 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 2025 | УЗВ-3-13 | ПП-0005002:13_2 | 15 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная Центральная | 2022 | УЗВ-3-2 | ПП-0005002:221 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2019 | ТК-2-12 | ПП-0005002_64 | 64 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная Центральная | 2025 | УЗВ-П-6 | ПП-0004004:582 | 135 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная Центральная | 2025 | УЗВ-П-7 | ПП-0005002:177 | 34 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная Центральная | 2026 | УЗВ-П-6 | ПП-0004004:904 | 64 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 2024 | ТК-3-34 | ПП-0005002:1919 | 11 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 2023 | УЗВ-П-6 | ПП-0004004:497 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 2024 | ТК-2-38 | ПП-0004003:350 | 20 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 2021 | ТК-3-31 | ПП-0004003:373 | 43 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная Центральная | 2024 | УЗВ-П-3 | ПП-0004003:6 | 296 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 2024 | УЗВ-П-6 | ПП-0004004_66 | 41 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 2023 | ТК-3-38 | УЗВ-П-6 | 50 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |

Таблица 6.4 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-3 | УЗВ-10-1 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-3 | УЗВ-10-4 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-4 | УЗВ-10-5 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-5 | УЗВ-10-6 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-1 | УЗВ-10-2 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-2 | УЗВ-10-3 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 2012 | УЗВ-10-40 | ТК-10-37 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №10 | 1984 | ТК-10-37 | УЗВ-10-41 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-41 | ТК-10-38 | 37 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №10 | 2014 | ТК-10-48 | ТК-10-49 | 28 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №10 | 1985 | ТК-10-55 | ТК-10-56 | 26 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-18 | ТК-11-19 | 18 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-17 | ТК-11-18 | 27 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-16 | ТК-11-17 | 19 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-13 | ТК-11-14 | 22 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-11 | ТК-11-13 | 46 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-15 | ТК-11-16 | 20 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-14 | ТК-11-15 | 30 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №14 | 2013 | Котельная №14 | ТК-14-1 | 23 | 400 | Подземная канальная | МВ | 2019 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-40 | ТК-14-42 | 43 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-26 | УЗВ-14-5 | 80 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-5 | УЗВ-14-6 | 26 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-6 | УЗВ-14-7 | 36 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-7 | УЗВ-14-8 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-8 | УЗВ-14-9 | 4 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-9 | УЗВ-14-10 | 25 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-10 | УЗВ-14-11 | 33 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-27 | ТК-14-26 | 24 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-27 | ТК-14-28 | 14 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-28 | УЗВ-14-12 | 37 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-12 | УЗВ-14-13 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-13 | УЗВ-14-14 | 29 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | УЗВ-14-14 | УЗВ-14-15 | 81 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-29 | ТК-14-27 | 153 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-30 | ТК-14-29 | 104 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-31 | ТК-14-30 | 91 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-34 | ТК-14-31 | 39 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-35 | ТК-14-34 | 102 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-35 | ТК-14-36 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №15 | 2015 | ТК-15-6 | ТК-П-43 | 73 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-17 | ТК-17-14 | 59 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-18 | ТК-17-17 | 25 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-24 | ТК-17-18 | 36 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-26 | ТК-17-24 | 40 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-32 | ТК-17-26 | 13 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-26 | УЗВ-17-33 | 100 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-12 | ТК-17-41 | 63 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-3 | УЗВ-17-2 | 47 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-3 | УЗВ-17-4 | 55 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-4 | УЗВ-П-8 | 45 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-7 | ТК-17-9 | 25 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-8 | ТК-17-10 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-10 | ТК-П-46 | 46 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-2 | УЗВ-17-3 | 100 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-33 | ТК-17-32 | 62 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-9 | УЗВ-17-7 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-7 | УЗВ-17-8 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №18 | 1999 | Котельная №18 | ТК-18-11 | 78 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-11 | УЗВ-18-17 | 12 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-15 | ИП-18-4 | 13 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-174 | УЗВ-18-183 | 7 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-183 | УЗВ-18-182 | 28 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-182 | ТК-18-66 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-31/2 | ТК-18-35 | 13 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-38 | УЗВ-18-85 | 346 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-85 | УЗВ-18-85/2 | 11 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-85 | УЗВ-18-86 | 50 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2020 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-20 | УЗВ-18-21 | 41 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-21 | УЗВ-18-22 | 24 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-22 | УЗВ-18-23 | 30 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-23 | УЗВ-18-26 | 48 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-26 | УЗВ-П-27 | 30 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-44 | УЗВ-18-52 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-52 | ТК-18-46 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-46 | ТК-18-47 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-47 | УЗВ-18-53 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-53 | УЗВ-18-54 | 33 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-54 | УЗВ-18-55 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2025 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-55 | УЗВ-18-56 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-56 | УЗВ-18-57 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-57 | УЗВ-18-58 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-58 | УЗВ-18-59 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-59 | УЗВ-18-60 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-60 | УЗВ-18-61 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-85/2 | ТК-18-83 | 10 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-83 | ТК-18-84 | 12 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-84 | ТК-18-85 | 45 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №18 | 1990 | ТК-18-24 | ТК-18-25 | 164 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1990 | ТК-18-25 | УЗВ-18-28/2 | 70 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-28/2 | УЗВ-18-29 | 20 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-29 | УЗВ-18-19 | 38 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1986 | УЗВ-18-19 | ТК-18-22 | 65 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №18 | 1986 | ТК-18-22 | УЗВ-18-20 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-84 | УЗВ-П-1 | 81 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №22 | 2002 | Котельная №22 | ТК-22-1 | 12 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-1 | ТК-22-2 | 73 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-2 | ТК-22-3 | 18 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-3 | ТК-22-4 | 155 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-5 | ТК-22-6 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-5 | ТК-22-8 | 55 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-8 | УЗВ-П-14 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-1 | ТК-22-10 | 30 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-10 | ТК-22-11 | 31 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-11 | ТК-22-12 | 115 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-12 | ТК-22-13 | 61 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-14 | ТК-22-15 | 77 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-15 | ТК-22-17 | 31 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-17 | ТК-22-18 | 35 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-18 | ТК-22-19 | 47 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-19 | ТК-22-20 | 29 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-20 | ТК-22-21 | 33 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-21 | ТК-22-22 | 14 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-22 | ТК-22-23 | 45 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-4 | ТК-22-5 | 108 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-13 | ТК-22-14 | 13 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-23 | УЗВ-П-11 | 133 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №24 | 2013 | ТК-7-11 | ТК-7-12 | 40 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-15 | ТК-7-16 | 6 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2013 | ТК-7-12 | ТК-7-15 | 195 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2014 | ТК-7-19 | ТК-10-66 | 36 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2002 | Котельная №24 | ТК-24-1 | 11 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2002 | ТК-24-1 | ТК-24-2 | 32 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №24 | 2013 | УЗВ-10-96 | ТК-10-79 | 9 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2014 | ТК-7-16 | ТК-7-18 | 79 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №24 | 2013 | ТК-П-47 | ТК-7-11 | 30 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №25 | 2011 | ТК-25-2 | ТК-25-3 | 91 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №5 | 2006 | ТК-10-27 | ТК-10-28 | 56 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-44 | ТК-8-43 | 58 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-44 | ИП-8-2 | 68 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №8 | 2001 | ИП-8-2 | ТК-8-45 | 107 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 2011 | ТК-9-46 | УЗВ-9-75 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1985 | УЗВ-9-44 | УЗВ-9-45 | 36 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 1985 | УЗВ-9-45 | УЗВ-П-5 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №9 | 2001 | УЗВ-9-79 | УЗВ-П-4 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-12 | ТК-16-13 | 30 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 2013 | ТК-9-28 | УЗВ-9-78 | 52 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-3-7 | УЗВ-1-2 | 24 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-30 | ТК-2-31 | 34 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-3-6 | УЗВ-3-1 | 9 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-3-1 | УЗВ-3-2 | 53 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-31 | ТК-2-32 | 63 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная Центральная | 1988 | ТК-3-32 | ТК-3-36 | 87 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1988 | ТК-3-37 | ТК-3-38 | 64 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная Центральная | 1988 | ТК-3-36 | ТК-3-37 | 26 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |

Таблица 6.5 – Объемы нового строительства тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | 2019 | ТК-8-19 | ТК-4-2 | 105 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №9 | 2016 | Котельная №9 | ТК-9-62 | 75 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №9 | 2017 | ТК-9-30 | ТК-П-37 | 108 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 2017 | Котельная №17 | ТК-П-38 | 9 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-38 | ТК-П-39 | 39 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №17 | 2017 | ТК-П-39 | ТК-17-33 | 70 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2017 |
| Котельная №15 | 2019 | ТК-П-43 | ТК-6-2 | 79 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №24 | 2019 | ТК-24-2 | ТК-П-47 | 68 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №5 | 2016 | ТК-П-48 | ТК-10-26 | 88 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №5 | 2016 | Котельная №5 | ТК-П-48 | 18 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-П-49 | ТК-10-44 | 38 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2016 | Котельная №10 | ТК-П-49 | 11 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №10 | 2016 | ТК-10-38 | ТК-П-50 | 119 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная Центральная | 2016 | Котельная Центральная | ТК-3-1 | 9 | 500 | Подземная канальная | МВ | 2016 |
| Котельная Центральная | 2016 | ТК-1-2 | ТК-1-1 | 80 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |

Таблица 6.6 – Объемы реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-30 | ТК-2-3 | 66 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2016 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-2 | УЗВ-6-2 | 5 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №24 | 2014 | ТК-7-18 | ТК-7-19 | 33 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-1 | УЗВ-8-5 | 37 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | УЗВ-8-5 | ТК-8-13 | 47 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-13 | ТК-8-14 | 35 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-14 | ТК-8-18 | 63 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-18 | ТК-8-19 | 18 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №8 | 2001 | УЗВ-8-7 | ТК-8-44 | 127 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-8 | УЗВ-15-9 | 21 | 250 | Надземная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-9 | УЗВ-15-10 | 15 | 250 | Надземная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-10 | ТК-15-6 | 62 | 250 | Надземная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | ТК-15-5 | УЗВ-15-5 | 50 | 250 | Надземная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-5 | УЗВ-15-6 | 20 | 250 | Надземная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-6 | УЗВ-15-7 | 15 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-7 | УЗВ-15-8 | 13 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |
| Котельная №24 | 2013 | УЗВ-10-99 | ТК-10-83 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2019 |

Таблица 6.7 – Объемы реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов

| Наименование источника | Год ввода | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Год ввода/реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-36 | Садовая ул., 27 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-50 | УЗВ-10-51 | 27 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1984 | УЗВ-10-51 | Менделеева пер., 29 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-15 | Менделеева ул., 28 | 14 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-16 | Менделеева ул., 37А | 10 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №10 | 1988 | ТК-10-38 | ТК-10-40 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1984 | ТК-10-40 | ТК-10-41 | 34 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1984 | ТК-10-41 | ТК-10-42 | 37 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1984 | ТК-10-42 | ТК-10-43 | 72 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1988 | УЗВ-10-66 |  | 25 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 2014 | ТК-10-43 | Менделеева ул., 37 | 37 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1985 | ТК-10-59 | Садовая ул., 64 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 1988 | ИП-10-10 | Менделеева ул., 39 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №10 | 2005 | ИП-10-4 | Менделеева ул., 43 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-21 | ТК-11-22 | 12 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-22 | Декабристов ул., 10 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-22 | Декабристов ул., 8 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 2003 | ТК-11-23 | Декабристов ул., 6 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 2003 | ТК-11-23 | Декабристов ул., 6А | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-24 | ИП-11-4 | 18 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-24 | ИП-11-5 | 24 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-26 | Сахарова ул., 2А | 28 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-25 | ИП-11-6 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №11 | 2008 | Котельная №11 (вывод 2) | ТК-11-2 | 45 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-2 | Чкалова ул., 7 К7 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-2 | ТК-11-3 | 33 | 300 | Подземная бесканальная | ППУ | 2023 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-5 | Чкалова ул., 7 К6 | 14 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-6 | ТК-11-8 | 35 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-8 | Чкалова ул., 7 К5 | 13 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-3 | ТК-11-4 | 120 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 2008 | ТК-11-4 | Чкалова ул., 7 К3 | 13 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-20 | Декабристов ул., 14 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 1989 | ТК-11-20 | Декабристов ул., 12 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №11 | 2008 | ИП-11-4 | Декабристов ул., 2 | 33 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №11 | 2008 | ИП-11-5 | ТК-11-25 | 42 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №11 | 2008 | ИП-11-6 | Сахарова ул., 2Б | 24 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-38 | ТК-14-39 | 132 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-39 | ТК-14-40 | 63 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-41 | Толстого ул., 12 | 18 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-42 | Толстого ул., 14 | 22 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-5 | ТК-14-6 | 29 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 1990 | ТК-14-8 | Свердлова ул., 6 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-9 | УЗВ-14-2 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1992 | УЗВ-14-2 | Свердлова ул., 4 | 7 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1987 | ТК-14-9 | Свердлова ул., 2 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-10 | Газовиков ул., 1 | 29 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 1992 | ТК-14-9 | Свердлова ул., 1 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1994 | ТК-14-11 | Газовиков ул., 2 | 13 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 2010 | ТК-14-12 | Газовиков ул., 2/1 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-13 | Свердлова ул., 8 | 26 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 1997 | ТК-14-14 | Газовиков ул., 4 | 49 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-18 | Свердлова ул., 8/2 | 40 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №14 | 1995 | ТК-14-18 | Свердлова ул., 10 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 2002 | ТК-14-20 | Никольская ул., 3 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №14 | 2005 | ТК-14-16 | Газовиков ул., 6 | 63 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №14 | 1993 | ТК-14-29 | Садовая ул., 3А | 24 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №14 | 2002 | ТК-14-21 | Никольская ул., 3 | 27 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-5 | Гастелло ул., 15 | 10 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-5 | Таежная ул., 12 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-8 | Таежная ул., 16/1 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-8 | ТК-6-9 | 59 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 2003 | ТК-6-17 | Таежная ул., 12/3 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 2003 | ТК-6-16 | Таежная ул., 12/4 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 1979 | УЗВ-6-8 | Таежная ул., 18А; 18Б | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 2010 | ТК-15-6 | УЗВ-15-11 | 61 | 100 | Надземная | ППУ | 2027 |
| Котельная №15 | 1979 | ТК-6-9 | Таежная ул., 16 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №15 | 1986 | УЗВ-15-11 | Гастелло ул., 6 | 32 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-16 | Мира ул., 38 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-16 | Калинина ул., 23 | 48 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-17 | ИП-17-5 | 1 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-24 | ТК-17-25 | 55 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-25 | Таежная ул., 22 | 19 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-25 | Таежная ул., 24/1 | 26 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-33 | ТК-17-27 | 37 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-27 | Таежная ул., 22А | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-27 | ТК-17-28 | 42 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-28 | Таежная ул., 22В | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-28 | Таежная ул., 22Г | 60 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-33 | УЗВ-17-34 | 40 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-41 | УЗВ-17-16 | 50 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-42 | Калинина ул., 32 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-33 | ТК-17-34 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-34 | Таежная ул., 17 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-34 | Таежная ул., 19 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-37 | Таежная ул., 13 | 28 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-34 | ТК-17-29 | 34 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-29 | Таежная ул., 22Б | 60 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | ТК-17-29 | УЗВ-17-36 | 23 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-36 | Мира ул., 43А | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №17 | 1983 | УЗВ-17-36 | Мира ул., 43 | 15 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2005 | ТК-18-12 | ТК-18-13 | 22 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 2005 | ТК-18-13 | ИП-18-3 | 112 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 2000 | ТК-18-16 | Механизаторов ул., 24 | 39 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №18 | 2006 | ТК-18-16 | ТК-18-17 | 95 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 2006 | ТК-18-17 | ТК-18-18 | 22 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 2006 | ТК-18-18 | Механизаторов ул., 19В | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2007 | ТК-18-18 | ТК-18-19 | 41 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 2007 | ТК-18-19 | Механизаторов ул., 19Б | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 2008 | ТК-18-19 | Механизаторов ул., 19А | 51 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-180 | Северный пер., 15 | 7 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-181 | Северный пер., 15 | 8 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-168 | Есенина ул., 8 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-168 | Есенина ул., 7 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-171 | Есенина ул., 5 | 19 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-143 | Мичурина ул., 10 | 22 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-155 | Ясный пер., 5 | 18 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-157 | Мичурина ул., 8 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-131 | Мичурина ул., 4 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-120 | Октябрьская ул., 26 | 2 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-118 | Октябрьская ул., 24 | 10 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-51 | УЗВ-18-109 | 5 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-109 | УЗВ-18-110 | 7 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-110 | Октябрьская ул., 35 | 8 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-112 | Есенина ул., 1А | 13 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-106 | Октябрьская ул., 18 | 32 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-194 | УЗВ-18-195 | 9 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-194 | УЗВ-18-198 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-198 | УЗВ-18-199 | 25 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-199 | Калинина ул., 55 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-40 | УЗВ-18-62 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-62 | УЗВ-18-63 | 88 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-63 | УЗВ-18-64 | 43 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-74 | Калинина ул., 29 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-75 | Калинина ул., 29 | 6 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-113 | Таежная ул., 84 | 14 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-64 | УЗВ-18-65 | 47 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-65 | УЗВ-18-66 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-66 | УЗВ-18-67 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-67 | УЗВ-18-68 | 31 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-68 | УЗВ-18-99 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-99 | УЗВ-18-69 | 30 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-69 | УЗВ-18-70 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-70 | УЗВ-18-71 | 40 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | ТК-18-75 | УЗВ-18-189 | 6 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 2007 | ТК-18-14 | Механизаторов ул., 28 | 11 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №18 | 1986 | ТК-18-20 | ТК-18-21 | 46 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1986 | ТК-18-21 | Попова ул., 60Б | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-71 | УЗВ-18-72 | 29 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-79 | Калинина ул., 38 | 5 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 1999 | УЗВ-18-80 | Калинина ул., 38 | 5 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №18 | 2005 | ИП-18-3 | Механизаторов ул., 22 | 10 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №18 | 1999 | ИП-18-7 | Попова ул., 81 | 15 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №19 | 2007 | Котельная №19 | ТК-19-1 | 17 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №19 | 2007 | ТК-19-1 | ТК-19-2 | 57 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №19 | 2007 | ТК-19-1 | Никольская ул., 15 | 70 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №19 | 2007 | ИП-19-1 | Никольская ул., 11 | 66 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-10 | Югорск - 2 г. о., 8 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-11 | Югорск - 2 г. о., 9 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-23 | ТК-22-24 | 23 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-24 | Югорск - 2 г. о., 3 | 14 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №22 | 2002 | ТК-22-24 | ТК-22-25 | 18 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №22 | 2002 | УЗВ-П-14 | Югорск - 2 г. о., 15 | 22 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2004 | ТК-7-6 | Магистральная ул., 23 | 20 | 80 | Подземная канальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2011 | ТК-7-13 | УЗВ-7-7 | 19 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-11 | Менделеева ул., 32/1 | 13 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-12 | ТК-7-13 | 40 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-17 | Садовая ул., 74 | 38 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1991 | ТК-7-19 | Садовая ул., 72/1 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-101 | Садовая ул., 84 | 25 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2012 | ТК-10-76 | Садовая ул., 84 К1 | 22 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №24 | 2012 | ТК-10-75 | Менделеева ул., 65 | 23 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2015 | ТК-7-20 | Магистральная ул., 19 | 41 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 2011 | ТК-10-71 | Садовая ул., 76 | 36 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-100 | Садовая ул., 80 | 18 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1988 | УЗВ-10-96 | Садовая ул., 65 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №24 | 1991 | УЗВ-7-7 | Менделеева ул., 30 | 5 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №25 | 2011 | ТК-25-6 | Мичурина ул., 17 | 57 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №5 | 2000 | ТК-10-24 | Студенческая ул., 20 | 31 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №5 | 2000 | ТК-10-26 | ТК-10-25 | 52 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №5 | 2000 | ТК-10-26 | Студенческая ул., 18 | 25 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №5 | 2006 | ТК-10-26 | ИП-10-13 | 11 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №5 | 2006 | ТК-10-27 | Студенческая ул., 16/1 | 8 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №5 | 2006 | ТК-10-28 | Студенческая ул., 16/2 | 16 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №5 | 2000 | ТК-10-25 | ТК-10-24 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №5 | 2006 | ИП-10-13 | ТК-10-27 | 48 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 2015 | ТК-4-19 | ТК-4-20 | 19 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-20 | ТК-4-21 | 20 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-21 | Титова ул., 4 | 38 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №8 | 1978 | ТК-4-9 | ТК-4-10 | 20 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1980 | ТК-4-9 | Попова ул., 4А | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-2 | ТК-4-1 | 16 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2006 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 149 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 2006 | ТК-4-3 | Лесозаготовителей ул., 25 | 45 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1994 | ТК-4-1 | Геологов ул., 15А | 25 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1975 | ИП-8-4 | Ленина ул., 18 | 17 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-58 | Мира ул., 14 | 21 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-56 | Мира ул., 10 | 10 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-49 | Мира ул., 8 | 19 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-50 | Мира ул., 18 | 35 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2011 | ТК-8-50 | ТК-8-51 | 56 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №8 | 1986 | ТК-8-51 | Ленина ул., 10 | 18 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-60 | ТК-8-61 | 56 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-61 | Мира ул., 9 | 13 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-14 | ТК-8-15 | 20 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-15 | ТК-8-16 | 12 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1975 | Котельная №8 (Кирова ул.) | ТК-8-24 | 83 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-23 | ТК-8-27 | 79 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 1995 | ТК-8-38 | Кирова ул., 10 | 26 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2021 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-48 | Мира ул., 9 | 41 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-43 | Мира ул., 7 | 11 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №8 | 2001 | ТК-8-45 | Ленина ул., 8 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №8 | 1975 | ТК-8-20 | Геологов ул., 8 | 17 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2009 | ТК-9-63 | Мира ул., 85 | 34 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная №9 | 1995 | ТК-9-17 | Спортивная ул., 39А | 24 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная №9 | 2013 | ТК-9-27 | Мира ул., 54А | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2001 | ТК-9-46 | Мира ул., 57 | 15 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная №9 | 1990 | ТК-9-47 | Мира ул., 59 | 69 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2004 | УЗВ-9-44 | ТК-9-42 | 29 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная №9 | 1988 | ТК-9-42 | ТК-9-43 | 43 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1986 | УЗВ-9-47 | Монтажников ул., 2А; 2Б | 7 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная №9 | 1989 | УЗВ-9-65 | Монтажников ул., 4 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 1997 | ТК-9-61 | Мира ул., 56А | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 1981 | ТК-16-16 | Мира ул., 40/1 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2004 | ТК-16-22 | УЗВ-16-14 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2004 | УЗВ-16-14 | Новая ул., 3А | 4 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2004 | УЗВ-16-14 | УЗВ-16-15 | 24 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2004 | УЗВ-16-15 | Новая ул., 3А | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 1987 | УЗВ-9-84 | Мира ул., 81 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 2014 | ТК-9-20 | Спортивная ул., 39 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2028 |
| Котельная №9 | 1985 | ТК-9-41 | УЗВ-9-44 | 13 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная №9 | 1988 | ТК-9-43 | УЗВ-9-46 | 6 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-2 | Буряка ул., 12 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-1-2 | ТК-1-4 | 40 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1970 | ТК-1-4 | Механизаторов ул., 5 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-4 | ТК-1-5 | 19 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-5 | Буряка ул., 14 | 1 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-5 | ТК-1-6 | 30 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-6 | ТК-1-7 | 33 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-7 | Буряка ул., 5 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-7 | ТК-1-8 | 20 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-9 | Буряка ул., 3 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-9 | ТК-1-10 | 9 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-5 | Буряка ул., 7 | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2004 | ТК-2-2 | Ленина ул., 24 | 74 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 1970 | ТК-1-2 | УЗВ-1-1 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1970 | ТК-1-23 | Механизаторов ул., 3 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1970 | ТК-1-24 | Механизаторов ул., 1 | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-25 | Железнодорожная ул., 49 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-26 | Железнодорожная ул., 47 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2007 | ТК-2-30 | Ленина ул., 41 | 10 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 1985 | УЗВ-1-3 | Буряка ул., 7Б | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1994 | ТК-1-16 | 40 лет Победы ул., 10 | 4 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-13 | Буряка ул., 1 | 14 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-17 | 40 лет Победы ул., 4 | 11 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-18 | Буряка ул., 1А | 8 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-18 | 40 лет Победы ул., 2 | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2013 | ТК-2-3 | ТК-2-4 | 94 | 300 | Подземная канальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-9 | 40 лет Победы ул., 14 | 6 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-21 | Железнодорожная ул., 37 | 10 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-12 | Буряка ул., 3Г | 16 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-12 | Буряка ул., 3А | 4 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-12 | Буряка ул., 3Б | 48 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-29 | Железнодорожная ул., 43 | 7 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1971 | ТК-1-29 | Железнодорожная ул., 43 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2003 | ТК-3-9 | Механизаторов ул., 6 | 3 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-32 | ТК-2-33 | 51 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-10 | ТК-3-31 | 18 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-31 | Механизаторов ул., 2 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-15 | Железнодорожная ул., 14 | 39 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2002 | ТК-2-36 | Октябрьская ул., 6А | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-16 | УЗВ-3-5 | 12 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-5 | Железнодорожная ул., 14/2 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | УЗВ-3-5 | Железнодорожная ул., 14/3 | 6 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-25 | Железнодорожная ул., 6 | 175 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 2006 | ТК-3-23 | Железнодорожная ул., 11А | 18 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2026 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-28 | Железнодорожная ул., 29А | 6 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-28 | 40 лет Победы ул., 7А | 73 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2024 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-31 | ТК-3-32 | 122 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2015 | ТК-2-9 | ТК-2-19 | 80 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-19 | ТК-2-20 | 16 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-20 | ТК-2-21 | 50 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-21 | УЗВ-2-3 | 16 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 2008 | УЗВ-2-3 | ТК-2-25 | 25 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2008 | ТК-2-25 | 40 лет Победы ул., 9 | 5 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-24 | Мира ул., 16 | 13 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 2013 | ТК-2-23 | ТК-2-24 | 103 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 2009 | УЗВ-2-3 | ТК-2-22 | 80 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2008 | ТК-2-25 | ТК-2-26 | 41 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 2008 | ТК-2-27 | 40 лет Победы ул., 5 | 2 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная Центральная | 2008 | ТК-2-29 | 40 лет Победы ул., 3 | 6 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная Центральная | 1993 | ТК-2-14 | Ленина ул., 31 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-6 | 40 лет Победы ул., 18 | 1 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | УЗВ-2-1 | ТК-2-6 | 5 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 2011 | ТК-2-16 | Ленина ул., 29 | 44 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ | 2027 |
| Котельная Центральная | 2012 | ТК-1-8 | ТК-1-9 | 27 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 2022 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-2 | Ленина ул., 24 | 15 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ | 2018 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-33 | УЗВ-2-4 | 2 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1987 | ТК-2-33 | УЗВ-2-5 | 1 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1970 | ТК-1-4 | Механизаторов ул., 5/2 | 12 | 32 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ТК-1-6 | Буряка ул., 14 | 20 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1986 | ТК-3-7 | Механизаторов ул., 5/1 | 5 | 40 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |
| Котельная Центральная | 1985 | ИП-1-2 | Железнодорожная ул., 47А | 9 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ | 2029 |

Таблица 6.8 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС

| Сметы проектов | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2 «Тепловые сети и сооружения на них» |
| ПИР и ПСД | 1 141 | 7 574 | 8 137 | 9 255 | 5 820 | 6 214 | 6 982 | 6 727 | 7 385 | 6 815 | 6 585 | 5 838 | 6 867 | 2 383 |
| Оборудование | 6 163 | 40 899 | 43 942 | 49 978 | 31 428 | 33 553 | 37 703 | 36 328 | 39 880 | 36 798 | 35 561 | 31 526 | 37 080 | 12 867 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 15 522 | 103 004 | 110 668 | 125 871 | 79 152 | 84 504 | 94 956 | 91 492 | 100 439 | 92 677 | 89 561 | 79 398 | 93 386 | 32 406 |
| Всего капитальные затраты | 22 827 | 151 476 | 162 747 | 185 105 | 116 399 | 124 271 | 139 642 | 134 548 | 147 705 | 136 290 | 131 707 | 116 761 | 137 332 | 47 656 |
| Непредвиденные расходы | 2 283 | 15 148 | 16 275 | 18 510 | 11 640 | 12 427 | 13 964 | 13 455 | 14 770 | 13 629 | 13 171 | 11 676 | 13 733 | 4 766 |
| НДС | 4 109 | 27 266 | 29 294 | 33 319 | 20 952 | 22 369 | 25 136 | 24 219 | 26 587 | 24 532 | 23 707 | 21 017 | 24 720 | 8 578 |
| Всего смета группы проектов | 29 219 | 193 890 | 208 316 | 236 934 | 148 991 | 159 067 | 178 742 | 172 221 | 189 062 | 174 452 | 168 586 | 149 454 | 175 785 | 61 000 |
| Всего смета группы проектов накопленным итогом | 29 219 | 223 108 | 431 424 | 668 359 | 817 350 | 976 417 | 1 155 159 | 1 327 379 | 1 516 442 | 1 690 893 | 1 859 479 | 2 008 933 | 2 184 718 | 2 245 718 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей» |
| ПИР и ПСД | 151 | 694 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 816 | 3 749 | 0 | 4 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 2 055 | 9 441 | 0 | 12 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 3 023 | 13 884 | 0 | 18 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 302 | 1 388 | 0 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 544 | 2 499 | 0 | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 3 869 | 17 771 | 0 | 23 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 3 869 | 21 640 | 21 640 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 | 44 969 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |
| ПИР и ПСД | 0 | 2 845 | 3 230 | 3 858 | 3 510 | 3 850 | 3 564 | 3 806 | 3 628 | 3 984 | 3 911 | 3 621 | 3 330 | 444 |
| Оборудование | 0 | 15 366 | 17 445 | 20 833 | 18 956 | 20 788 | 19 248 | 20 552 | 19 593 | 21 512 | 21 120 | 19 555 | 17 982 | 2 396 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 38 699 | 43 934 | 52 467 | 47 742 | 52 355 | 48 476 | 51 760 | 49 346 | 54 178 | 53 190 | 49 251 | 45 288 | 6 035 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 56 910 | 64 609 | 77 158 | 70 209 | 76 993 | 71 289 | 76 118 | 72 567 | 79 674 | 78 221 | 72 427 | 66 600 | 8 875 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 5 691 | 6 461 | 7 716 | 7 021 | 7 699 | 7 129 | 7 612 | 7 257 | 7 967 | 7 822 | 7 243 | 6 660 | 888 |
| НДС | 0 | 10 244 | 11 630 | 13 888 | 12 638 | 13 859 | 12 832 | 13 701 | 13 062 | 14 341 | 14 080 | 13 037 | 11 988 | 1 598 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 72 845 | 82 700 | 98 762 | 89 867 | 98 551 | 91 249 | 97 431 | 92 886 | 101 983 | 100 123 | 92 707 | 85 248 | 11 360 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 0 | 72 845 | 155 545 | 254 307 | 344 174 | 442 725 | 533 975 | 631 405 | 724 291 | 826 274 | 926 397 | 1 019 104 | 1 104 351 | 1 115 712 |
| Подгруппа проектов 1-2.3 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |
| ПИР и ПСД | 107 | 2 276 | 1 563 | 2 400 | 1 629 | 962 | 633 | 1 320 | 1 583 | 2 325 | 984 | 893 | 577 | 469 |
| Оборудование | 579 | 12 291 | 8 438 | 12 959 | 8 796 | 5 197 | 3 419 | 7 128 | 8 550 | 12 554 | 5 314 | 4 820 | 3 113 | 2 532 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 1 459 | 30 955 | 21 252 | 32 636 | 22 153 | 13 088 | 8 612 | 17 951 | 21 534 | 31 618 | 13 384 | 12 140 | 7 841 | 6 376 |
| Всего капитальные затраты | 2 146 | 45 522 | 31 253 | 47 995 | 32 578 | 19 248 | 12 664 | 26 398 | 31 667 | 46 497 | 19 683 | 17 853 | 11 530 | 9 376 |
| Непредвиденные расходы | 215 | 4 552 | 3 125 | 4 799 | 3 258 | 1 925 | 1 266 | 2 640 | 3 167 | 4 650 | 1 968 | 1 785 | 1 153 | 938 |
| НДС | 386 | 8 194 | 5 625 | 8 639 | 5 864 | 3 465 | 2 280 | 4 752 | 5 700 | 8 369 | 3 543 | 3 214 | 2 075 | 1 688 |
| Всего смета подгруппы проектов | 2 747 | 58 268 | 40 003 | 61 433 | 41 700 | 24 637 | 16 210 | 33 790 | 40 534 | 59 516 | 25 194 | 22 852 | 14 759 | 12 001 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 2 747 | 61 014 | 101 018 | 162 451 | 204 151 | 228 788 | 244 998 | 278 788 | 319 322 | 378 838 | 404 032 | 426 885 | 441 644 | 453 645 |
| Подгруппа проектов 1-2.4 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |
| ПИР и ПСД | 179 | 1 481 | 1 605 | 843 | 681 | 149 | 1 396 | 1 408 | 1 573 | 506 | 332 | 275 | 0 | 0 |
| Оборудование | 965 | 7 995 | 8 665 | 4 552 | 3 675 | 805 | 7 537 | 7 604 | 8 496 | 2 732 | 1 792 | 1 485 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 2 431 | 20 136 | 21 822 | 11 465 | 9 256 | 2 028 | 18 982 | 19 152 | 21 398 | 6 881 | 4 513 | 3 740 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 3 575 | 29 611 | 32 092 | 16 860 | 13 612 | 2 982 | 27 915 | 28 164 | 31 467 | 10 120 | 6 637 | 5 499 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 357 | 2 961 | 3 209 | 1 686 | 1 361 | 298 | 2 792 | 2 816 | 3 147 | 1 012 | 664 | 550 | 0 | 0 |
| НДС | 643 | 5 330 | 5 777 | 3 035 | 2 450 | 537 | 5 025 | 5 070 | 5 664 | 1 822 | 1 195 | 990 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 4 576 | 37 903 | 41 078 | 21 581 | 17 424 | 3 817 | 35 731 | 36 050 | 40 278 | 12 953 | 8 496 | 7 039 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 4 576 | 42 479 | 83 556 | 105 137 | 122 561 | 126 378 | 162 110 | 198 160 | 238 438 | 251 391 | 259 887 | 266 926 | 266 926 | 266 926 |
| Подгруппа проектов 1-2.5 «Новое строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |
| ПИР и ПСД | 584 | 277 | 129 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 3 156 | 1 498 | 697 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 7 948 | 3 774 | 1 755 | 6 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 11 689 | 5 549 | 2 581 | 9 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 1 169 | 555 | 258 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 2 104 | 999 | 465 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 14 962 | 7 103 | 3 304 | 11 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 14 962 | 22 065 | 25 369 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 | 37 101 |
| Подгруппа проектов 1-2.6 «Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |
| ПИР и ПСД | 120 | 0 | 0 | 785 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 647 | 0 | 0 | 4 239 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 1 628 | 0 | 0 | 10 677 | 0 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 2 395 | 0 | 0 | 15 701 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 239 | 0 | 0 | 1 570 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 431 | 0 | 0 | 2 826 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы проектов | 3 065 | 0 | 0 | 20 097 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 23 163 | 23 163 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 | 28 992 |
| Подгруппа проектов 1-2.7 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов» |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 1 611 | 0 | 0 | 1 025 | 1 389 | 193 | 600 | 0 | 1 358 | 1 049 | 2 960 | 1 470 |
| Оборудование | 0 | 0 | 8 697 | 0 | 0 | 5 533 | 7 499 | 1 044 | 3 241 | 0 | 7 335 | 5 665 | 15 985 | 7 939 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 0 | 0 | 21 904 | 0 | 0 | 13 935 | 18 886 | 2 630 | 8 162 | 0 | 18 473 | 14 267 | 40 257 | 19 995 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 32 212 | 0 | 0 | 20 493 | 27 774 | 3 867 | 12 003 | 0 | 27 166 | 20 981 | 59 202 | 29 405 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 3 221 | 0 | 0 | 2 049 | 2 777 | 387 | 1 200 | 0 | 2 717 | 2 098 | 5 920 | 2 940 |
| НДС | 0 | 0 | 5 798 | 0 | 0 | 3 689 | 4 999 | 696 | 2 161 | 0 | 4 890 | 3 777 | 10 656 | 5 293 |
| Всего смета подгруппы проектов | 0 | 0 | 41 231 | 0 | 0 | 26 232 | 35 551 | 4 950 | 15 364 | 0 | 34 773 | 26 856 | 75 778 | 37 638 |
| Всего смета подгруппы группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 41 231 | 41 231 | 41 231 | 67 463 | 103 013 | 107 963 | 123 328 | 123 328 | 158 101 | 184 956 | 260 735 | 298 373 |

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до   2030 года. Книга 9. Перспективные топливные балансы» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.009.000).

Основные показатели топливно-энергетического баланса котельных МУП «Югорскэнергогаз» на период до 2030 года представлены в таблице 7.1.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии, затрат тепла на собственные нужды, объемов отпуска тепловой энергии в сети, потерь в тепловых сетях и полезного отпуска тепловой энергии котельных МУП «Югорскэнергогаз»  в 2014-2030 годах представлены в таблицах 7.2-7.5.

Перспективные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и годового потребления условного и натурального топлива для котельных МУП «Югорскэнергогаз» в 2014-2030 годах представлены в таблицах 7.6, 7.7 и 7.8 соответственно.

Таблица 7.1 – Прогнозные   значения выработки тепловой энергии котельными МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 7 155 | 6 768 | 6 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 14 306 | 13 533 | 13 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 27 882 | 26 376 | 30 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 50 282 | 49 544 | 51 000 | 50 070 | 49 774 | 51 780 | 51 041 | 50 049 | 50 547 | 50 668 | 50 202 | 49 633 | 49 002 | 48 263 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 8 919 | 8 437 | 11 503 | 10 938 | 11 244 | 10 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 9 960 | 9 422 | 9 390 | 8 391 | 8 605 | 8 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 11 837 | 11 197 | 9 914 | 6 546 | 6 191 | 4 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 50 553 | 47 823 | 47 661 | 47 504 | 45 741 | 43 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 51 553 | 50 145 | 50 058 | 49 824 | 47 113 | 47 151 | 46 057 | 45 054 | 43 521 | 41 779 | 39 690 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 34 433 | 32 573 | 30 601 | 29 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 35 003 | 30 016 | 26 164 | 24 396 | 24 271 | 21 772 | 22 303 | 23 305 | 22 608 | 22 638 | 22 704 | 22 200 | 21 600 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 27 313 | 25 837 | 21 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 21 330 | 22 686 | 21 166 | 21 618 | 23 253 | 23 691 | 23 579 | 23 496 | 23 733 | 23 865 | 24 435 | 25 195 | 24 723 | 24 167 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 22 149 | 20 953 | 22 602 | 25 091 | 25 548 | 26 868 | 27 519 | 27 741 | 27 926 | 27 993 | 28 244 | 28 289 | 28 493 | 28 800 | 29 138 | 29 540 | 30 046 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 7 006 | 6 628 | 6 605 | 6 583 | 6 686 | 6 837 | 6 985 | 7 034 | 7 075 | 7 088 | 7 144 | 7 152 | 7 197 | 7 266 | 7 342 | 7 433 | 7 548 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 33 519 | 31 709 | 31 602 | 33 408 | 33 112 | 33 746 | 35 419 | 36 608 | 36 366 | 36 208 | 35 888 | 35 744 | 35 548 | 35 319 | 35 082 | 34 825 | 34 535 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 5 620 | 5 317 | 5 299 | 5 281 | 5 418 | 5 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 14 594 | 14 412 | 14 133 | 14 905 | 15 100 | 12 770 | 12 943 | 13 190 | 13 461 | 13 777 | 14 171 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 9 424 | 8 915 | 8 885 | 7 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 16 880 | 15 968 | 15 914 | 15 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 17 423 | 15 833 | 14 914 | 13 959 | 11 879 | 11 624 | 11 101 | 10 888 | 10 440 | 9 846 | 9 208 | 8 479 | 7 599 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 26 397 | 24 971 | 23 669 | 24 797 | 22 836 | 22 017 | 22 596 | 22 810 | 23 175 | 24 314 | 25 413 | 25 961 | 26 189 | 26 487 | 26 652 | 26 706 | 26 076 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 3 832 | 3 625 | 3 613 | 3 601 | 3 430 | 3 197 | 2 970 | 2 870 | 2 782 | 4 229 | 4 119 | 5 097 | 6 023 | 5 893 | 6 545 | 6 387 | 6 199 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 1 399 | 1 323 | 1 319 | 1 315 | 1 298 | 1 277 | 1 256 | 1 246 | 1 236 | 1 229 | 1 218 | 1 212 | 1 202 | 1 190 | 1 177 | 1 164 | 1 148 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 436 | 412 | 411 | 410 | 413 | 417 | 422 | 423 | 423 | 423 | 425 | 425 | 426 | 427 | 430 | 432 | 436 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 1 554 | 1 470 | 1 465 | 1 461 | 1 390 | 1 294 | 1 200 | 1 159 | 1 123 | 1 101 | 1 058 | 1 040 | 1 002 | 953 | 900 | 839 | 766 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 1 108 | 1 049 | 1 045 | 1 042 | 1 019 | 990 | 961 | 948 | 935 | 928 | 913 | 906 | 894 | 878 | 862 | 843 | 820 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 1 136 | 1 075 | 1 071 | 1 068 | 1 047 | 1 020 | 994 | 981 | 970 | 962 | 949 | 942 | 931 | 916 | 900 | 883 | 862 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 974 | 922 | 919 | 915 | 878 | 828 | 778 | 756 | 737 | 725 | 702 | 692 | 673 | 646 | 618 | 586 | 548 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 1 751 | 1 656 | 1 650 | 1 645 | 1 645 | 1 647 | 1 649 | 1 647 | 1 644 | 1 641 | 1 639 | 1 636 | 1 634 | 1 633 | 1 633 | 1 633 | 1 635 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 1 618 | 1 531 | 1 526 | 1 521 | 1 449 | 1 350 | 1 255 | 1 213 | 1 176 | 1 154 | 1 110 | 1 091 | 1 053 | 1 003 | 948 | 887 | 812 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 12 297 | 11 633 | 11 593 | 11 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 11 327 | 11 023 | 11 167 | 11 024 | 10 896 | 11 473 | 12 323 | 12 930 | 14 247 | 14 602 | 14 515 | 14 892 | 15 873 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 3 639 | 3 442 | 3 430 | 3 419 | 3 329 | 3 208 | 6 248 | 5 987 | 5 758 | 5 624 | 5 346 | 5 234 | 4 997 | 4 680 | 4 341 | 3 954 | 3 485 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 3 340 | 3 160 | 3 149 | 4 259 | 5 094 | 7 352 | 10 335 | 12 138 | 12 702 | 14 021 | 16 104 | 17 191 | 18 439 | 19 542 | 19 698 | 20 565 | 20 399 |
| КОС | 2 893 | 2 869 | 2 860 | 2 851 | 2 811 | 2 759 | 2 709 | 2 684 | 2 660 | 2 644 | 2 618 | 2 604 | 2 581 | 2 552 | 2 522 | 2 488 | 2 449 |
| ВОС | 1 918 | 1 903 | 1 897 | 1 891 | 1 878 | 1 864 | 1 849 | 1 840 | 1 832 | 1 825 | 1 816 | 1 810 | 1 802 | 1 793 | 1 783 | 1 773 | 1 762 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 2 257 | 4 617 | 7 208 | 10 014 | 12 061 | 14 135 | 16 165 | 18 346 | 20 646 | 23 949 | 27 135 | 30 358 | 34 160 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 3 311 | 3 842 | 3 537 | 3 369 | 3 615 | 3 736 | 3 657 | 4 176 | 4 202 | 4 159 | 4 107 | 4 316 | 4 316 | 4 316 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 351 248 | 332 497 | 331 703 | 332 868 | 333 146 | 327 554 | 325 800 | 328 673 | 331 024 | 334 121 | 336 532 | 340 898 | 344 716 | 348 003 | 350 260 | 350 464 | 349 363 |

Таблица 7.2 – Прогнозные значения затрат тепловой энергии на собственные нужды котельными МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Собственные нужды, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 91 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 182 | 173 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 354 | 336 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 641 | 632 | 650 | 638 | 635 | 660 | 651 | 638 | 644 | 646 | 640 | 633 | 625 | 615 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 113 | 108 | 147 | 140 | 143 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 126 | 120 | 120 | 107 | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 150 | 143 | 126 | 84 | 79 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 642 | 610 | 608 | 606 | 584 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 658 | 640 | 639 | 636 | 601 | 602 | 588 | 575 | 555 | 533 | 506 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 437 | 416 | 390 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 447 | 383 | 334 | 311 | 310 | 278 | 285 | 297 | 288 | 289 | 290 | 283 | 276 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 347 | 330 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 272 | 290 | 270 | 276 | 297 | 302 | 301 | 300 | 303 | 305 | 312 | 322 | 316 | 309 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 281 | 267 | 288 | 320 | 326 | 343 | 351 | 354 | 356 | 357 | 360 | 361 | 364 | 367 | 372 | 377 | 383 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 89 | 85 | 84 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 426 | 405 | 403 | 426 | 422 | 431 | 452 | 467 | 464 | 462 | 458 | 456 | 454 | 451 | 448 | 444 | 441 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 71 | 68 | 68 | 67 | 69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 186 | 184 | 180 | 190 | 193 | 163 | 165 | 168 | 172 | 176 | 181 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 120 | 114 | 113 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 214 | 204 | 203 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 222 | 202 | 190 | 178 | 152 | 148 | 142 | 139 | 133 | 126 | 117 | 108 | 97 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 335 | 319 | 302 | 316 | 291 | 281 | 288 | 291 | 296 | 310 | 324 | 331 | 334 | 338 | 340 | 341 | 333 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 49 | 46 | 46 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 35 | 54 | 53 | 65 | 77 | 75 | 83 | 81 | 79 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 156 | 148 | 148 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 144 | 141 | 142 | 141 | 139 | 146 | 157 | 165 | 182 | 186 | 185 | 190 | 202 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 41 | 80 | 76 | 73 | 72 | 68 | 67 | 64 | 60 | 55 | 50 | 44 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 42 | 40 | 40 | 54 | 65 | 94 | 132 | 155 | 162 | 179 | 205 | 219 | 235 | 249 | 251 | 262 | 260 |
| КОС | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| ВОС | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 29 | 59 | 92 | 127 | 153 | 180 | 205 | 233 | 262 | 304 | 345 | 386 | 434 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  | 42 | 42 | 49 | 45 | 43 | 46 | 47 | 46 | 53 | 53 | 53 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 4 461 | 4 239 | 4 229 | 4 244 | 4 247 | 4 176 | 4 153 | 4 190 | 4 220 | 4 259 | 4 290 | 4 345 | 4 394 | 4 436 | 4 464 | 4 467 | 4 452 |

Таблица 7.3 – Прогнозный отпуск тепловой энергии в тепловые сети котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Отпуск в тепловые сети, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 7 064 | 6 682 | 6 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 14 124 | 13 361 | 13 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 27 528 | 26 039 | 29 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 49640 | 48912 | 50348 | 49431 | 49139 | 51119 | 50390 | 49410 | 49902 | 50021 | 49561 | 49000 | 48376 | 47647 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 8 806 | 8 330 | 11 356 | 10 798 | 11 101 | 10 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 9 833 | 9 301 | 9 270 | 8 284 | 8 496 | 8 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 11 686 | 11 054 | 9 788 | 6 463 | 6 112 | 4 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 49 911 | 47 213 | 47 053 | 46 898 | 45 157 | 42 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 50 895 | 49 505 | 49 420 | 49 189 | 46 512 | 46 550 | 45 469 | 44 479 | 42 965 | 41 246 | 39 183 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 33 995 | 32 157 | 30 210 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 34 557 | 29 633 | 25 830 | 24 085 | 23 961 | 21 494 | 22 019 | 23 008 | 22 320 | 22 350 | 22 415 | 21 916 | 21 324 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 26 966 | 25 508 | 21 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 21 058 | 22 397 | 20 896 | 21 342 | 22 956 | 23 388 | 23 278 | 23 196 | 23 430 | 23 560 | 24 123 | 24 874 | 24 407 | 23 859 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 21 868 | 20 685 | 22 314 | 24 771 | 25 222 | 26 526 | 27 168 | 27 387 | 27 570 | 27 636 | 27 884 | 27 928 | 28 130 | 28 433 | 28 767 | 29 163 | 29 663 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 6 917 | 6 543 | 6 521 | 6 499 | 6 600 | 6 750 | 6 896 | 6 944 | 6 984 | 6 998 | 7 053 | 7 061 | 7 106 | 7 174 | 7 249 | 7 338 | 7 451 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 33 094 | 31 304 | 31 199 | 32 982 | 32 690 | 33 316 | 34 967 | 36 141 | 35 902 | 35 746 | 35 430 | 35 288 | 35 094 | 34 868 | 34 634 | 34 381 | 34 095 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 5 549 | 5 249 | 5 231 | 5 214 | 5 349 | 5 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 14 407 | 14 228 | 13 952 | 14 715 | 14 908 | 12 607 | 12 778 | 13 022 | 13 289 | 13 602 | 13 990 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 9 304 | 8 801 | 8 772 | 7 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 16 665 | 15 764 | 15 711 | 15 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 17 200 | 15 631 | 14 724 | 13 781 | 11 727 | 11 476 | 10 960 | 10 749 | 10 307 | 9 720 | 9 090 | 8 371 | 7 502 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 26 062 | 24 653 | 23 367 | 24 480 | 22 544 | 21 736 | 22 308 | 22 519 | 22 880 | 24 004 | 25 089 | 25 629 | 25 855 | 26 149 | 26 312 | 26 365 | 25 743 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 3 783 | 3 579 | 3 567 | 3 555 | 3 386 | 3 156 | 2 932 | 2 833 | 2 747 | 4 175 | 4 066 | 5 032 | 5 946 | 5 818 | 6 462 | 6 306 | 6 120 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 1 381 | 1 307 | 1 302 | 1 298 | 1 282 | 1 261 | 1 240 | 1 230 | 1 220 | 1 213 | 1 202 | 1 196 | 1 187 | 1 175 | 1 162 | 1 149 | 1 133 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 430 | 407 | 406 | 404 | 407 | 412 | 416 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | 422 | 424 | 427 | 430 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 1 535 | 1 452 | 1 447 | 1 442 | 1 372 | 1 277 | 1 185 | 1 144 | 1 108 | 1 087 | 1 044 | 1 026 | 990 | 941 | 888 | 828 | 756 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 1 094 | 1 035 | 1 032 | 1 028 | 1 006 | 977 | 949 | 936 | 924 | 916 | 902 | 895 | 883 | 867 | 851 | 832 | 810 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 1 122 | 1 061 | 1 058 | 1 054 | 1 034 | 1 007 | 981 | 968 | 957 | 950 | 937 | 930 | 919 | 904 | 889 | 872 | 851 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 962 | 910 | 907 | 904 | 867 | 817 | 768 | 747 | 728 | 716 | 693 | 684 | 664 | 638 | 610 | 579 | 541 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 1 728 | 1 635 | 1 629 | 1 624 | 1 624 | 1 626 | 1 628 | 1 626 | 1 623 | 1 620 | 1 618 | 1 615 | 1 613 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 614 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 1 598 | 1 511 | 1 506 | 1 501 | 1 430 | 1 333 | 1 239 | 1 198 | 1 161 | 1 139 | 1 096 | 1 077 | 1 040 | 990 | 936 | 875 | 802 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 12 141 | 11 484 | 11 446 | 11 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 11 182 | 10 882 | 11 024 | 10 883 | 10 757 | 11 327 | 12 165 | 12 766 | 14 065 | 14 416 | 14 330 | 14 702 | 15 670 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 3 592 | 3 398 | 3 387 | 3 375 | 3 287 | 3 167 | 6 168 | 5 911 | 5 685 | 5 552 | 5 278 | 5 167 | 4 933 | 4 621 | 4 286 | 3 903 | 3 441 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 3 298 | 3 120 | 3 109 | 4 204 | 5 029 | 7 258 | 10 203 | 11 983 | 12 540 | 13 842 | 15 899 | 16 971 | 18 204 | 19 292 | 19 447 | 20 303 | 20 138 |
| КОС | 2 856 | 2 834 | 2 825 | 2 816 | 2 777 | 2 726 | 2 676 | 2 651 | 2 628 | 2 612 | 2 586 | 2 572 | 2 550 | 2 521 | 2 491 | 2 458 | 2 419 |
| ВОС | 1 894 | 1 880 | 1 874 | 1 868 | 1 856 | 1 841 | 1 827 | 1 818 | 1 810 | 1 803 | 1 794 | 1 788 | 1 780 | 1 771 | 1 761 | 1 751 | 1 740 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 2 229 | 4 558 | 7 116 | 9 886 | 11 908 | 13 956 | 15 959 | 18 113 | 20 384 | 23 645 | 26 790 | 29 972 | 33 727 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 3 269 | 3 793 | 3 492 | 3 326 | 3 569 | 3 689 | 3 610 | 4 123 | 4 149 | 4 106 | 4 055 | 4 262 | 4 262 | 4 262 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 346 788 | 328 258 | 327 474 | 328 624 | 328 899 | 323 378 | 321 647 | 324 483 | 326 804 | 329 862 | 332 243 | 336 553 | 340 323 | 343 567 | 345 796 | 345 998 | 344 911 |

Таблица 7.4 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Нормативные потери в тепловых сетях, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 1 014 | 960 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 2 027 | 1 919 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 3 950 | 3 740 | 4 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 6 848 | 6 613 | 6 670 | 6 416 | 6 249 | 6 401 | 6 187 | 5 949 | 5 897 | 5 806 | 5 645 | 5 474 | 5 302 | 5 123 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 1 264 | 1 196 | 1 598 | 1 489 | 1 500 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 1 411 | 1 336 | 1 305 | 1 142 | 1 148 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 1 677 | 1 588 | 1 377 | 891 | 826 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 7 162 | 6 781 | 6 622 | 6 466 | 6 100 | 5 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 6 597 | 6 285 | 6 145 | 5 990 | 5 547 | 5 436 | 5 200 | 4 980 | 4 710 | 4 427 | 4 117 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 4 878 | 4 619 | 4 252 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 4 668 | 3 921 | 3 348 | 3 058 | 2 980 | 2 618 | 2 626 | 2 687 | 2 552 | 2 503 | 2 457 | 2 352 | 2 241 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 3 870 | 3 664 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 2 904 | 2 993 | 2 726 | 2 720 | 2 855 | 2 838 | 2 756 | 2 666 | 2 625 | 2 574 | 2 573 | 2 582 | 2 465 | 2 343 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 3 138 | 2 971 | 3 140 | 3 416 | 3 407 | 3 510 | 3 522 | 3 477 | 3 428 | 3 366 | 3 326 | 3 262 | 3 217 | 3 184 | 3 154 | 3 130 | 3 117 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 993 | 940 | 918 | 896 | 892 | 893 | 894 | 882 | 869 | 852 | 841 | 825 | 813 | 803 | 795 | 788 | 783 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 4 749 | 4 496 | 4 391 | 4 548 | 4 416 | 4 409 | 4 533 | 4 589 | 4 464 | 4 353 | 4 226 | 4 121 | 4 013 | 3 904 | 3 797 | 3 690 | 3 582 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 796 | 754 | 736 | 719 | 723 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 1 868 | 1 806 | 1 735 | 1 792 | 1 778 | 1 472 | 1 461 | 1 458 | 1 457 | 1 460 | 1 470 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 1 335 | 1 264 | 1 234 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 2 391 | 2 264 | 2 211 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 2 323 | 2 068 | 1 909 | 1 750 | 1 458 | 1 398 | 1 307 | 1 255 | 1 179 | 1 088 | 997 | 898 | 788 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 3 740 | 3 541 | 3 289 | 3 375 | 3 045 | 2 876 | 2 892 | 2 859 | 2 845 | 2 923 | 2 992 | 2 993 | 2 957 | 2 928 | 2 885 | 2 830 | 2 705 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 543 | 514 | 502 | 490 | 457 | 418 | 380 | 360 | 342 | 508 | 485 | 588 | 680 | 651 | 708 | 677 | 643 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 198 | 188 | 183 | 179 | 173 | 167 | 161 | 156 | 152 | 148 | 143 | 140 | 136 | 132 | 127 | 123 | 119 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 62 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 220 | 209 | 204 | 199 | 185 | 169 | 154 | 145 | 138 | 132 | 125 | 120 | 113 | 105 | 97 | 89 | 79 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 157 | 149 | 145 | 142 | 136 | 129 | 123 | 119 | 115 | 112 | 108 | 105 | 101 | 97 | 93 | 89 | 85 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 161 | 152 | 149 | 145 | 140 | 133 | 127 | 123 | 119 | 116 | 112 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 89 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 138 | 131 | 128 | 125 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 87 | 83 | 80 | 76 | 71 | 67 | 62 | 57 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 248 | 235 | 229 | 224 | 219 | 215 | 211 | 206 | 202 | 197 | 193 | 189 | 184 | 181 | 177 | 173 | 170 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 229 | 217 | 212 | 207 | 193 | 176 | 161 | 152 | 144 | 139 | 131 | 126 | 119 | 111 | 103 | 94 | 84 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 1 742 | 1 650 | 1 611 | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 1 511 | 1 440 | 1 429 | 1 382 | 1 338 | 1 379 | 1 451 | 1 491 | 1 609 | 1 614 | 1 571 | 1 578 | 1 647 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 516 | 488 | 477 | 465 | 444 | 419 | 800 | 750 | 707 | 676 | 629 | 603 | 564 | 517 | 470 | 419 | 362 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 473 | 448 | 438 | 580 | 679 | 960 | 1 323 | 1 521 | 1 559 | 1 686 | 1 896 | 1 982 | 2 082 | 2 160 | 2 132 | 2 179 | 2 116 |
| КОС | 410 | 388 | 379 | 370 | 357 | 344 | 330 | 321 | 311 | 303 | 294 | 286 | 277 | 269 | 260 | 251 | 242 |
| ВОС | 272 | 257 | 251 | 245 | 239 | 232 | 226 | 220 | 214 | 209 | 204 | 199 | 194 | 189 | 184 | 179 | 174 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 320 | 654 | 1 021 | 1 419 | 1 709 | 2 003 | 2 291 | 2 600 | 2 926 | 3 394 | 3 845 | 4 302 | 4 841 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 451 | 544 | 501 | 477 | 512 | 529 | 518 | 592 | 596 | 589 | 582 | 612 | 612 | 612 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 49 764 | 47 118 | 46 058 | 45 286 | 44 423 | 42 822 | 41 773 | 41 345 | 40 885 | 40 500 | 40 043 | 39 835 | 39 576 | 39 289 | 38 898 | 38 309 | 37 633 |

Таблица 7.5 – Полезный отпуск тепловой энергии потребителям котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии (суммарный), Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 6 050 | 5 722 | 5 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 12 097 | 11 442 | 11 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 23 577 | 22 299 | 25 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 42 792 | 42 299 | 43 679 | 43 015 | 42 889 | 44 718 | 44 203 | 43 461 | 44 005 | 44 214 | 43 916 | 43 525 | 43 074 | 42 524 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 7 542 | 7 133 | 9 758 | 9 309 | 9 601 | 9 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 8 422 | 7 965 | 7 965 | 7 141 | 7 348 | 7 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 10 009 | 9 467 | 8 410 | 5 571 | 5 287 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 42 749 | 40 431 | 40 431 | 40 431 | 39 057 | 37 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 44 298 | 43 220 | 43 274 | 43 198 | 40 965 | 41 113 | 40 269 | 39 499 | 38 255 | 36 819 | 35 066 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 29 117 | 27 538 | 25 959 | 24 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 29 889 | 25 712 | 22 482 | 21 027 | 20 981 | 18 876 | 19 393 | 20 321 | 19 768 | 19 847 | 19 957 | 19 564 | 19 084 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 23 096 | 21 844 | 18 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 18 154 | 19 403 | 18 170 | 18 622 | 20 100 | 20 551 | 20 522 | 20 530 | 20 805 | 20 986 | 21 550 | 22 291 | 21 942 | 21 516 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 18 730 | 17 714 | 19 173 | 21 356 | 21 815 | 23 016 | 23 646 | 23 910 | 24 142 | 24 270 | 24 559 | 24 666 | 24 913 | 25 249 | 25 613 | 26 033 | 26 546 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 5 924 | 5 603 | 5 603 | 5 603 | 5 709 | 5 857 | 6 002 | 6 063 | 6 116 | 6 145 | 6 212 | 6 236 | 6 293 | 6 370 | 6 454 | 6 551 | 6 668 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 28 345 | 26 808 | 26 808 | 28 434 | 28 274 | 28 907 | 30 435 | 31 552 | 31 437 | 31 393 | 31 204 | 31 167 | 31 081 | 30 964 | 30 837 | 30 691 | 30 512 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 4 753 | 4 495 | 4 495 | 4 495 | 4 627 | 4 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 12 540 | 12 422 | 12 217 | 12 923 | 13 130 | 11 134 | 11 316 | 11 564 | 11 832 | 12 142 | 12 520 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 7 969 | 7 537 | 7 537 | 6 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 14 274 | 13 500 | 13 500 | 13 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 14 877 | 13 562 | 12 815 | 12 031 | 10 269 | 10 079 | 9 652 | 9 493 | 9 128 | 8 632 | 8 094 | 7 472 | 6 714 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 22 322 | 21 112 | 20 079 | 21 105 | 19 499 | 18 859 | 19 416 | 19 660 | 20 035 | 21 081 | 22 097 | 22 636 | 22 899 | 23 221 | 23 427 | 23 535 | 23 038 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 3 240 | 3 065 | 3 065 | 3 065 | 2 929 | 2 738 | 2 552 | 2 474 | 2 405 | 3 667 | 3 581 | 4 444 | 5 266 | 5 166 | 5 753 | 5 629 | 5 477 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 1 183 | 1 119 | 1 119 | 1 119 | 1 108 | 1 094 | 1 080 | 1 074 | 1 068 | 1 065 | 1 059 | 1 056 | 1 051 | 1 043 | 1 035 | 1 026 | 1 014 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 369 | 349 | 349 | 349 | 352 | 357 | 362 | 364 | 366 | 367 | 369 | 370 | 372 | 375 | 378 | 381 | 385 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 1 314 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 187 | 1 108 | 1 031 | 999 | 971 | 955 | 920 | 907 | 876 | 835 | 791 | 739 | 677 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 937 | 887 | 887 | 887 | 871 | 848 | 826 | 817 | 809 | 804 | 794 | 790 | 782 | 770 | 757 | 743 | 725 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 961 | 909 | 909 | 909 | 894 | 874 | 854 | 845 | 838 | 834 | 825 | 821 | 814 | 803 | 791 | 778 | 762 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 824 | 779 | 779 | 779 | 750 | 709 | 669 | 652 | 637 | 629 | 611 | 604 | 588 | 567 | 544 | 517 | 484 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 1 480 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 404 | 1 411 | 1 417 | 1 419 | 1 421 | 1 423 | 1 425 | 1 426 | 1 429 | 1 432 | 1 435 | 1 439 | 1 444 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 1 368 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 237 | 1 157 | 1 078 | 1 046 | 1 017 | 1 001 | 965 | 951 | 921 | 879 | 834 | 781 | 718 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 10 399 | 9 835 | 9 835 | 9 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 9 672 | 9 442 | 9 595 | 9 501 | 9 419 | 9 947 | 10 715 | 11 275 | 12 457 | 12 802 | 12 759 | 13 124 | 14 024 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 3 077 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 2 843 | 2 748 | 5 369 | 5 161 | 4 978 | 4 876 | 4 649 | 4 564 | 4 369 | 4 103 | 3 816 | 3 484 | 3 079 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 2 825 | 2 672 | 2 672 | 3 625 | 4 350 | 6 298 | 8 881 | 10 462 | 10 980 | 12 157 | 14 002 | 14 989 | 16 122 | 17 132 | 17 315 | 18 124 | 18 022 |
| КОС | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 420 | 2 382 | 2 346 | 2 330 | 2 317 | 2 309 | 2 293 | 2 286 | 2 272 | 2 253 | 2 231 | 2 207 | 2 177 |
| ВОС | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 622 | 1 617 | 1 609 | 1 601 | 1 598 | 1 595 | 1 594 | 1 590 | 1 589 | 1 586 | 1 582 | 1 578 | 1 573 | 1 566 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 1 909 | 3 904 | 6 095 | 8 467 | 10 199 | 11 952 | 13 669 | 15 513 | 17 458 | 20 251 | 22 945 | 25 670 | 28 885 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 2 818 | 3 249 | 2 991 | 2 849 | 3 056 | 3 159 | 3 092 | 3 531 | 3 553 | 3 517 | 3 473 | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 297 024 | 281 140 | 281 416 | 283 339 | 284 476 | 280 556 | 279 874 | 283 138 | 285 920 | 289 362 | 292 199 | 296 718 | 300 747 | 304 279 | 306 898 | 307 689 | 307 278 |

Таблица 7.6 – Удельный расход условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 157,9 | 157,6 | 158,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 155,2 | 154,8 | 155,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 153,8 | 153,4 | 153,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 156,1 | 155,7 | 156,2 | 156,6 | 157,1 | 157,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 197,1 | 196,7 | 197,3 | 197,9 | 198,5 | 199,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 180,4 | 180,0 | 180,5 | 181,0 | 181,6 | 182,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 147,8 | 147,5 | 147,9 | 148,3 | 148,8 | 149,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 156,4 | 156,0 | 156,5 | 157,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 172,0 | 171,7 | 172,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова,3Г | 166,4 | 166,1 | 166,6 | 167,1 | 167,6 | 168,1 | 168,6 | 169,1 | 169,6 | 170,1 | 170,6 | 171,1 | 171,6 | 172,2 | 172,7 | 173,2 | 173,7 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 161,6 | 161,3 | 161,8 | 162,2 | 162,7 | 163,2 | 163,7 | 164,2 | 164,7 | 165,2 | 165,7 | 166,2 | 166,7 | 167,2 | 167,7 | 168,2 | 168,7 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 158,4 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 196,5 | 196,0 | 196,6 | 197,2 | 197,8 | 198,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 178,7 | 178,3 | 178,8 | 179,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 187,9 | 187,5 | 188,1 | 188,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 161,0 | 160,6 | 161,1 | 161,6 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,0 | 164,5 | 165,0 | 165,5 | 166,0 | 166,5 | 167,0 | 167,5 | 168,0 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 157,5 | 157,2 | 157,7 | 158,1 | 158,6 | 159,1 | 159,6 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,5 | 162,0 | 162,5 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 158,5 | 158,2 | 158,7 | 159,1 | 159,6 | 160,1 | 160,6 | 161,1 | 161,5 | 162,0 | 162,5 | 163,0 | 163,5 | 164,0 | 164,5 | 165,0 | 165,5 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 158,4 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 158,4 | 158,1 | 158,5 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 160,9 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,3 | 164,8 | 165,3 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 158,2 | 157,8 | 158,3 | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 163,3 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 | 165,9 | 166,4 | 166,9 | 167,4 | 167,9 | 168,4 | 168,9 | 169,4 | 169,9 | 170,4 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 158,5 | 158,1 | 158,6 | 159,1 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,5 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 158,7 | 158,3 | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,1 | 162,6 | 163,1 | 163,6 | 164,1 | 164,6 | 165,1 | 165,6 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 158,4 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 | 164,9 | 165,4 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 168,0 | 167,6 | 168,1 | 168,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 159,1 | 158,8 | 159,3 | 159,7 | 160,2 | 160,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 157,5 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 | 160,0 | 160,5 | 161,0 | 161,4 | 161,9 | 162,4 | 162,9 | 163,4 | 163,9 | 164,4 |
| КОС | 152,2 | 144,8 | 145,3 | 145,7 | 146,1 | 146,6 | 147,0 | 147,5 | 147,9 | 148,3 | 148,8 | 149,2 | 149,7 | 150,1 | 150,6 | 151,0 | 151,5 |
| ВОС | 157,9 | 150,2 | 150,7 | 151,1 | 151,6 | 152,1 | 152,5 | 153,0 | 153,4 | 153,9 | 154,3 | 154,8 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,1 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,7 | 156,2 | 156,7 | 157,2 | 157,6 | 158,1 | 158,6 | 159,0 | 159,5 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 162,6 | 162,2 | 162,4 | 161,3 | 158,9 | 159,3 | 157,9 | 158,1 | 158,4 | 158,9 | 159,3 | 159,8 | 160,3 | 160,7 | 161,2 | 161,7 | 162,2 |

Таблица 7.7 – Расход условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 1 130 | 1 066 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 2 220 | 2 095 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 4 288 | 4 047 | 4 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 7 808 | 7 693 | 7 919 | 7 775 | 7 730 | 8 065 | 7 973 | 7 842 | 7 944 | 7 987 | 7 937 | 7 871 | 7 794 | 7 699 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 1 392 | 1 314 | 1 796 | 1 713 | 1 767 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 1 963 | 1 853 | 1 852 | 1 660 | 1 708 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 2 135 | 2 015 | 1 789 | 1 185 | 1 124 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 7 471 | 7 052 | 7 049 | 7 047 | 6 806 | 6 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 8 005 | 7 786 | 7 773 | 7 737 | 7 316 | 7 344 | 7 195 | 7 059 | 6 839 | 6 585 | 6 275 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 5 385 | 5 083 | 4 789 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 5 435 | 4 661 | 4 063 | 3 788 | 3 769 | 3 391 | 3 484 | 3 652 | 3 553 | 3 568 | 3 589 | 3 520 | 3 435 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 4 699 | 4 435 | 3 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 3 312 | 3 523 | 3 287 | 3 357 | 3 611 | 3 690 | 3 683 | 3 681 | 3 730 | 3 762 | 3 863 | 3 995 | 3 932 | 3 855 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 3 687 | 3 480 | 3 765 | 4 192 | 4 281 | 4 516 | 4 639 | 4 691 | 4 736 | 4 762 | 4 819 | 4 841 | 4 891 | 4 958 | 5 031 | 5 116 | 5 219 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 1 132 | 1 069 | 1 068 | 1 068 | 1 088 | 1 116 | 1 143 | 1 155 | 1 165 | 1 171 | 1 184 | 1 189 | 1 200 | 1 215 | 1 231 | 1 250 | 1 273 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 5 311 | 5 013 | 5 011 | 5 313 | 5 282 | 5 399 | 5 684 | 5 892 | 5 871 | 5 863 | 5 829 | 5 823 | 5 808 | 5 788 | 5 766 | 5 741 | 5 711 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 1 104 | 1 042 | 1 042 | 1 041 | 1 072 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 2 266 | 2 238 | 2 195 | 2 314 | 2 345 | 1 989 | 2 022 | 2 067 | 2 115 | 2 172 | 2 240 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 1 684 | 1 589 | 1 589 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 3 172 | 2 994 | 2 993 | 2 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 2 705 | 2 459 | 2 316 | 2 167 | 1 845 | 1 810 | 1 734 | 1 706 | 1 641 | 1 552 | 1 456 | 1 345 | 1 209 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 4 250 | 4 011 | 3 814 | 4 007 | 3 701 | 3 579 | 3 684 | 3 731 | 3 802 | 4 000 | 4 194 | 4 297 | 4 348 | 4 411 | 4 451 | 4 474 | 4 381 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 604 | 570 | 570 | 569 | 544 | 509 | 474 | 459 | 447 | 681 | 665 | 826 | 978 | 960 | 1 070 | 1 047 | 1 019 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 222 | 209 | 209 | 209 | 207 | 204 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 197 | 195 | 194 | 192 | 190 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 69 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 246 | 232 | 232 | 232 | 222 | 207 | 193 | 187 | 181 | 178 | 172 | 169 | 164 | 156 | 148 | 138 | 127 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 175 | 165 | 165 | 165 | 162 | 158 | 154 | 152 | 151 | 150 | 148 | 147 | 146 | 144 | 141 | 139 | 135 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 186 | 175 | 175 | 175 | 172 | 168 | 164 | 163 | 161 | 161 | 159 | 158 | 157 | 155 | 153 | 150 | 147 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 154 | 146 | 146 | 146 | 140 | 132 | 125 | 122 | 119 | 117 | 114 | 113 | 110 | 106 | 102 | 97 | 91 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 278 | 262 | 262 | 262 | 263 | 264 | 265 | 265 | 266 | 266 | 267 | 267 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 256 | 242 | 242 | 242 | 231 | 216 | 201 | 195 | 190 | 187 | 180 | 178 | 172 | 164 | 156 | 146 | 134 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 2 066 | 1 950 | 1 949 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 1 759 | 1 712 | 1 734 | 1 712 | 1 692 | 1 787 | 1 925 | 2 026 | 2 239 | 2 302 | 2 295 | 2 361 | 2 524 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 579 | 547 | 546 | 546 | 533 | 516 | 970 | 930 | 894 | 873 | 830 | 815 | 781 | 733 | 682 | 623 | 551 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 526 | 497 | 496 | 673 | 808 | 1 169 | 1 649 | 1 942 | 2 038 | 2 257 | 2 600 | 2 784 | 2 995 | 3 183 | 3 219 | 3 370 | 3 353 |
| КОС | 440 | 416 | 415 | 415 | 411 | 404 | 398 | 396 | 393 | 392 | 390 | 389 | 386 | 383 | 380 | 376 | 371 |
| ВОС | 303 | 286 | 286 | 286 | 285 | 283 | 282 | 282 | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 | 279 | 279 | 278 | 277 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 351 | 717 | 1 119 | 1 555 | 1 873 | 2 201 | 2 525 | 2 875 | 3 245 | 3 775 | 4 290 | 4 814 | 5 433 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 514 | 597 | 549 | 523 | 561 | 582 | 571 | 654 | 660 | 656 | 649 | 684 | 687 | 689 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 57 127 | 53 921 | 53 859 | 53 699 | 52 935 | 52 182 | 51 453 | 51 977 | 52 445 | 53 076 | 53 603 | 54 466 | 55 245 | 55 940 | 56 476 | 56 687 | 56 681 |

Таблица 7.8 – Расход натурального топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| Наименование котельной | Расход натурального топлива, т н.т., тыс. м3, тыс. кВт*ч |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | 978 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | 1 922 | 1 814 | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | 3 713 | 3 504 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) |  |  |  | 6 760 | 6 661 | 6 857 | 6 732 | 6 693 | 6 983 | 6 904 | 6 790 | 6 879 | 6 915 | 6 872 | 6 816 | 6 749 | 6 667 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | 1 205 | 1 138 | 1 556 | 1 484 | 1 530 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | 1 700 | 1 604 | 1 604 | 1 438 | 1 479 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | 1 849 | 1 745 | 1 549 | 1 026 | 973 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | 6 469 | 6 106 | 6 104 | 6 102 | 5 893 | 5 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 |  |  |  |  |  |  | 6 932 | 6 742 | 6 731 | 6 699 | 6 335 | 6 359 | 6 230 | 6 112 | 5 922 | 5 702 | 5 433 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | 4 663 | 4 401 | 4 147 | 3 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А |  |  |  |  | 4 706 | 4 036 | 3 518 | 3 280 | 3 263 | 2 936 | 3 017 | 3 162 | 3 076 | 3 090 | 3 108 | 3 048 | 2 975 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | 4 069 | 3 841 | 3 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а |  |  |  | 2 868 | 3 050 | 2 846 | 2 907 | 3 126 | 3 195 | 3 189 | 3 188 | 3 229 | 3 257 | 3 345 | 3 459 | 3 405 | 3 338 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | 3 192 | 3 013 | 3 260 | 3 630 | 3 707 | 3 910 | 4 017 | 4 062 | 4 101 | 4 123 | 4 173 | 4 192 | 4 235 | 4 293 | 4 357 | 4 430 | 4 519 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | 980 | 925 | 925 | 925 | 942 | 966 | 990 | 1 000 | 1 009 | 1 014 | 1 025 | 1 029 | 1 039 | 1 052 | 1 066 | 1 082 | 1 102 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | 4 599 | 4 341 | 4 339 | 4 601 | 4 574 | 4 675 | 4 922 | 5 102 | 5 084 | 5 077 | 5 047 | 5 042 | 5 029 | 5 012 | 4 993 | 4 971 | 4 945 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | 956 | 902 | 902 | 902 | 928 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 |  |  |  |  |  |  | 1 962 | 1 938 | 1 900 | 2 004 | 2 030 | 1 722 | 1 751 | 1 790 | 1 832 | 1 880 | 1 940 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | 1 458 | 1 376 | 1 376 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | 2 747 | 2 593 | 2 592 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина |  |  |  |  | 2 343 | 2 129 | 2 005 | 1 877 | 1 597 | 1 568 | 1 502 | 1 477 | 1 421 | 1 344 | 1 260 | 1 164 | 1 046 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | 3 680 | 3 473 | 3 302 | 3 470 | 3 205 | 3 099 | 3 190 | 3 230 | 3 292 | 3 464 | 3 631 | 3 721 | 3 765 | 3 819 | 3 854 | 3 874 | 3 794 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | 523 | 493 | 493 | 493 | 471 | 440 | 410 | 398 | 387 | 590 | 576 | 715 | 847 | 831 | 926 | 907 | 883 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | 192 | 181 | 181 | 181 | 179 | 177 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 171 | 170 | 169 | 168 | 166 | 164 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | 60 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | 213 | 201 | 201 | 201 | 192 | 179 | 167 | 161 | 157 | 154 | 149 | 147 | 142 | 135 | 128 | 120 | 110 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | 152 | 143 | 143 | 143 | 141 | 137 | 133 | 132 | 131 | 130 | 128 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 117 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | 161 | 152 | 152 | 152 | 149 | 146 | 142 | 141 | 140 | 139 | 137 | 137 | 136 | 134 | 132 | 130 | 127 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | 134 | 126 | 126 | 126 | 121 | 115 | 108 | 105 | 103 | 102 | 99 | 98 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | 240 | 227 | 227 | 227 | 227 | 228 | 229 | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 232 | 233 | 233 | 234 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | 222 | 210 | 209 | 209 | 200 | 187 | 174 | 169 | 164 | 162 | 156 | 154 | 149 | 142 | 135 | 127 | 116 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | 1 789 | 1 688 | 1 688 | 1 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 |  |  |  |  | 1 523 | 1 482 | 1 501 | 1 482 | 1 465 | 1 547 | 1 667 | 1 754 | 1 939 | 1 993 | 1 987 | 2 045 | 2 186 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | 501 | 473 | 473 | 473 | 462 | 446 | 840 | 805 | 774 | 756 | 719 | 706 | 676 | 635 | 591 | 540 | 477 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | 456 | 430 | 430 | 583 | 699 | 1 013 | 1 428 | 1 682 | 1 765 | 1 954 | 2 251 | 2 410 | 2 593 | 2 756 | 2 787 | 2 918 | 2 903 |
| КОС | 381 | 360 | 360 | 360 | 356 | 350 | 345 | 343 | 341 | 340 | 337 | 336 | 335 | 332 | 329 | 325 | 321 |
| ВОС | 262 | 248 | 247 | 247 | 247 | 245 | 244 | 244 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 241 | 241 | 240 |
| Новая котельная 17 мкр. |  |  |  |  | 304 | 621 | 969 | 1 346 | 1 622 | 1 906 | 2 186 | 2 489 | 2 809 | 3 269 | 3 715 | 4 168 | 4 704 |
| Новая котельная №5 Студенческая |  |  |  | 445 | 517 | 476 | 453 | 486 | 504 | 495 | 567 | 572 | 568 | 562 | 593 | 594 | 596 |
| МУП "Югорскэнергогаз" | 49 465 | 46 690 | 46 636 | 46 497 | 45 836 | 45 184 | 44 553 | 45 006 | 45 411 | 45 958 | 46 414 | 47 161 | 47 836 | 48 438 | 48 901 | 49 084 | 49 079 |

На рисунке 7.1 представлена структура вырабатываемой тепловой энергии суммарно для всех котельных МУП «Югорскэнергогаз» в 2014-2030 годах, а также суммарное потребление условного топлива на выработку тепловой энергии.

Рисунок 7.1 – Структура выработки тепловой энергии и потребление условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз» в 2014-2030 годах

Расход условного топлива на котельных МУП «Югорскэнергогаз» снизится с       57,1 тыс. т у.т. в 2014 году до 56,7 тыс. т у.т. в 2030 году, или на 0,7% к уровню 2014 года.

В таблицах 7.9 и 7.10 представлены значения максимальных часовых расходов натурального топлива (газа) на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз»  в 2014-2030 годах для зимнего и летнего периодов. На максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии оказывают влияние те же факторы, что и на годовой расход топлива.

Таблица 7.9 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз» в зимний период

| Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | топливо | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | газ | 0,509 | 0,508 | 0,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | газ | 1,020 | 1,016 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | газ | 1,162 | 1,281 | 1,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) | газ |  |  |  | 2,821 | 2,964 | 2,965 | 2,971 | 3,113 | 3,102 | 3,090 | 3,138 | 3,181 | 3,195 | 3,205 | 3,215 | 3,224 | 3,234 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | газ | 0,855 | 0,969 | 0,949 | 0,975 | 0,978 | 0,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | газ | 0,702 | 0,700 | 0,652 | 0,654 | 0,656 | 0,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | газ | 0,913 | 0,905 | 0,743 | 0,750 | 0,714 | 0,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | газ | 1,380 | 1,377 | 1,381 | 1,385 | 1,389 | 1,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 | газ |  |  |  |  |  |  | 2,416 | 2,488 | 2,518 | 2,460 | 2,484 | 2,491 | 2,516 | 2,524 | 2,531 | 2,539 | 2,546 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | газ | 1,499 | 1,433 | 1,383 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А | газ |  |  |  |  | 1,761 | 1,630 | 1,570 | 1,575 | 1,471 | 1,526 | 1,605 | 1,591 | 1,617 | 1,644 | 1,649 | 1,653 | 1,658 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | газ | 1,362 | 1,198 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а | газ |  |  |  | 1,193 | 1,153 | 1,198 | 1,338 | 1,378 | 1,385 | 1,425 | 1,421 | 1,443 | 1,492 | 1,581 | 1,586 | 1,590 | 1,595 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | газ | 1,592 | 1,657 | 1,809 | 1,814 | 1,884 | 1,889 | 1,895 | 1,901 | 1,906 | 1,912 | 1,918 | 1,924 | 1,929 | 1,935 | 1,941 | 1,947 | 1,953 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | газ | 0,482 | 0,481 | 0,483 | 0,484 | 0,486 | 0,487 | 0,489 | 0,490 | 0,492 | 0,493 | 0,495 | 0,496 | 0,498 | 0,499 | 0,501 | 0,502 | 0,504 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | газ | 1,752 | 1,748 | 1,831 | 1,836 | 1,892 | 2,016 | 2,079 | 2,083 | 2,090 | 2,091 | 2,098 | 2,104 | 2,110 | 2,116 | 2,123 | 2,129 | 2,136 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | газ | 0,335 | 0,335 | 0,336 | 0,337 | 0,338 | 0,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 | газ |  |  |  |  |  |  | 0,742 | 0,725 | 0,758 | 0,757 | 0,659 | 0,661 | 0,663 | 0,665 | 0,667 | 0,669 | 0,671 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | газ | 0,772 | 0,770 | 0,698 | 0,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | газ | 0,907 | 0,905 | 0,906 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина | газ |  |  |  |  | 0,832 | 0,848 | 0,829 | 0,759 | 0,759 | 0,761 | 0,764 | 0,766 | 0,768 | 0,771 | 0,773 | 0,775 | 0,778 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | газ | 1,316 | 1,269 | 1,335 | 1,259 | 1,262 | 1,334 | 1,374 | 1,418 | 1,516 | 1,605 | 1,649 | 1,684 | 1,735 | 1,778 | 1,818 | 1,824 | 1,829 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | газ | 0,235 | 0,234 | 0,235 | 0,235 | 0,236 | 0,237 | 0,238 | 0,238 | 0,298 | 0,299 | 0,341 | 0,384 | 0,385 | 0,418 | 0,420 | 0,421 | 0,422 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | газ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | газ | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | газ | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | газ | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | газ | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | газ | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | газ | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,090 | 0,090 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | газ | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,058 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | газ | 0,609 | 0,608 | 0,609 | 0,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная №22 | газ |  |  |  |  | 0,558 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,623 | 0,683 | 0,734 | 0,825 | 0,855 | 0,865 | 0,903 | 0,995 | 1,089 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | газ | 0,140 | 0,140 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,142 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,700 | 0,703 | 0,705 | 0,707 | 0,709 | 0,711 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | газ | 0,263 | 0,263 | 0,310 | 0,352 | 0,456 | 0,657 | 0,769 | 0,800 | 0,878 | 1,005 | 1,062 | 1,127 | 1,185 | 1,202 | 1,251 | 1,254 | 1,258 |
| МУП "Югорскэнергогаз" |  | 18,296 | 18,286 | 18,465 | 18,432 | 18,195 | 18,482 | 18,481 | 18,741 | 18,995 | 19,308 | 19,569 | 19,883 | 20,157 | 20,415 | 20,591 | 20,743 | 20,896 |

Таблица 7.10 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных МУП «Югорскэнергогаз»  в летний период

| Наименование котельной | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | топливо | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная №1, ул. Буряка, 10 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, ул. Ленина, 22 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, ул. Ленина, 22А | газ | 0,338 | 0,352 | 0,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная (ул. Механизаторов) | газ |  |  |  | 3,394 | 3,569 | 3,570 | 3,602 | 3,750 | 3,770 | 3,769 | 3,832 | 3,877 | 3,892 | 3,904 | 3,916 | 3,927 | 3,939 |
| Котельная №4, ул. Геологов, 17 | газ | 0,069 | 0,084 | 0,082 | 0,087 | 0,087 | 0,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, ул. Гастелло, 12, стр. 1 | газ | 0,110 | 0,110 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7, ул. Карастоянова-Космонавтов, 8 | газ | 0,210 | 0,205 | 0,169 | 0,173 | 0,165 | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, ул. Геологов, 6Б | газ | 0,333 | 0,332 | 0,333 | 0,334 | 0,335 | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №8 | газ |  |  |  |  |  |  | 0,443 | 0,450 | 0,453 | 0,441 | 0,446 | 0,448 | 0,453 | 0,454 | 0,456 | 0,457 | 0,458 |
| Котельная № 9, ул. Энтузиастов, 2 | газ | 0,307 | 0,299 | 0,289 | 0,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №9, ул. Мира, 73А | газ |  |  |  |  | 0,308 | 0,289 | 0,287 | 0,295 | 0,284 | 0,296 | 0,309 | 0,308 | 0,314 | 0,320 | 0,321 | 0,322 | 0,323 |
| Котельная № 10, пер. Студенческий, 10 | газ | 0,360 | 0,347 | 0,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №10, ул. Менделеева, 29а | газ |  |  |  | 0,299 | 0,290 | 0,302 | 0,336 | 0,347 | 0,349 | 0,361 | 0,360 | 0,367 | 0,382 | 0,404 | 0,406 | 0,407 | 0,408 |
| Котельная № 11, ул. Чкалова, 3Г | газ | 0,270 | 0,278 | 0,299 | 0,300 | 0,307 | 0,308 | 0,309 | 0,309 | 0,310 | 0,311 | 0,312 | 0,313 | 0,314 | 0,315 | 0,316 | 0,317 | 0,318 |
| Котельная № 12, ул. Попова, 29 | газ | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,115 |
| Котельная № 14, ул. Свердлова, 5 | газ | 0,274 | 0,273 | 0,288 | 0,289 | 0,297 | 0,311 | 0,323 | 0,324 | 0,325 | 0,325 | 0,326 | 0,327 | 0,328 | 0,329 | 0,330 | 0,331 | 0,332 |
| Котельная № 15, ул. Титова, 2А | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №15 | газ |  |  |  |  |  |  | 0,131 | 0,128 | 0,140 | 0,140 | 0,126 | 0,127 | 0,127 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,129 |
| Котельная № 16, ул. Гастелло 25 стр. 1 | газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 17, ул. Калинина 26А | газ | 0,176 | 0,175 | 0,175 | 0,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №17 Мира-Калинина | газ |  |  |  |  | 0,167 | 0,169 | 0,165 | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,155 | 0,155 | 0,156 | 0,156 | 0,157 | 0,157 |
| Котельная № 18, ул. Октябрьская 18А | газ | 0,402 | 0,397 | 0,423 | 0,402 | 0,403 | 0,430 | 0,448 | 0,465 | 0,499 | 0,533 | 0,550 | 0,566 | 0,584 | 0,600 | 0,614 | 0,616 | 0,618 |
| Котельная № 19, ул. Никольская | газ | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,050 | 0,050 | 0,057 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная № 21/1, ул. Мира 9/1 | газ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Котельная № 21/,2 ул. Мира 2 | газ | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная № 21/3, ул. Ленина 8 | газ | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Котельная № 21/4, ул. Титова 9 | газ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная № 21/5, ул. Таежная 4 | газ | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Котельная № 21/6, ул. Мира 11 | газ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 21/7, ул. Железнодорожная 27 | газ | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная № 21/8, ул. Советская 5 | газ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная № 22, Югорск-2 | газ | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная №22 | газ |  |  |  |  | 0,119 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,129 | 0,139 | 0,146 | 0,161 | 0,166 | 0,167 | 0,174 | 0,186 | 0,199 |
| Котельная № 24, ул. Менделеева 38/1 | газ | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,168 | 0,168 | 0,169 | 0,170 | 0,170 |
| Котельная № 25, 14 мкр. | газ | 0,086 | 0,086 | 0,097 | 0,106 | 0,131 | 0,165 | 0,185 | 0,192 | 0,208 | 0,232 | 0,245 | 0,260 | 0,274 | 0,278 | 0,290 | 0,291 | 0,291 |
| МУП "Югорскэнергогаз" |  | 3,312 | 3,314 | 3,386 | 6,348 | 6,526 | 6,586 | 6,722 | 6,908 | 7,003 | 7,085 | 7,200 | 7,309 | 7,391 | 7,463 | 7,515 | 7,550 | 7,585 |

Динамика перспективного потребления топлива котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» не изменится, так как присоединенные нагрузки котельных остаются на существующем уровне.

Перспективные значения годового потребления условного и натурального топлива для котельных УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2014-2030 годах представлены в таблицах 7.11 и 7.12 соответственно.

Динамика перспективного потребления топлива автономных крышных котельных в г. Югорск не изменится, так как присоединенные нагрузки котельных остаются на существующем уровне.

Перспективные значения годового потребления условного и натурального топлива для автономных крышных котельных города Югорск в 2014-2030 годах представлены в таблицах 7.11 и 7.12 соответственно.

Таблица 7.11 – Расход условного топлива на котельных УЭЗиС и автономных крышных котельных г. Югорск

| №п/п | Наименование котельной | Топливо | Расход условного топлива, тут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» |
| 1 | Котельная центральной базы УЭЗиС | газ | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 | 799,7 |
| 2 | Котельная Термаль (№23) Санаторий-профилакторий | газ | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | 550,4 |
| 3 | Котельная УМТСиК | газ | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 | 634,4 |
| 4 | Котельная УАВР | газ | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 | 2198,2 |
| 5 | Котельная АКЗ | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сосновый бор | газ | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
|  | ТСЖ "Мой дом" |
| 7 | АКК жилого дома ул. Ленина, 1 | газ | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
|  | ТСЖ "Ленина, 1/1" |
| 8 | АКК жилого дома ул. Ленина, 1/1 | газ | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 |
|  | ТСЖ "Олимп" |
| 9 | АКК жилого дома ул. Железнодорожная, 17 | газ | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
|  | ООО "Управляющая компания" |
| 10 | АКК жилого дома | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТСЖ "Титова, 7" |
| 11 | АКК жилого дома ул. Титова, 7 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ИТОГО: | газ | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 | 4784,3 |

Таблица 7.12 – Расход натурального топлива на котельных УЭЗиС и автономных крышных котельных г. Югорск

| №п/п | Наименование котельной | Топливо | Расход натурального топлива, н.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | УЭЗиС |
| 1 | Котельная центральной базы УЭЗиС | газ | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 | 699,7 |
| 2 | Котельная Термаль (№23) Санаторий-профилакторий | газ | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 |
| 3 | Котельная УМТСиК | газ | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 | 555,1 |
| 4 | Котельная УАВР | газ | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 | 1923,4 |
| 5 | Котельная АКЗ | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная Сосновый бор | газ | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
|  | ТСЖ "Мой дом" |
| 7 | АКК жилого дома ул. Ленина, 1 | газ | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 |
|  | ТСЖ "Ленина, 1/1" |
| 8 | АКК жилого дома ул. Ленина, 1/1 | газ | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
|  | ТСЖ "Олимп" |
| 9 | АКК жилого дома ул. Железнодорожная, 17 | газ | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
|  | ООО "Управляющая компания" |
| 10 | АКК жилого дома | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ТСЖ "Титова, 7" |
| 11 | АКК жилого дома ул. Титова, 7 | газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | ИТОГО: | газ | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 | 4186,3 |

В таблице 7.13 представлены суммарные прогнозные значения потребления топлива котельными города Югорск на выработку тепловой энергии.

Таблица 7.13 –Прогноз потребления топлива на котельных города Югорска,  т у.т.

| Источник тепловой энергии | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Югорскэнергогаз» | 57 127 | 53 921 | 53 859 | 53 699 | 52 935 | 52 182 | 51 453 | 51 977 | 52 445 | 53 076 | 53 603 | 54 466 | 55 245 | 55 940 | 56 476 | 56 687 | 56 681 |
| Котельные УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 | 3750,3 |
| АКК «Мой дом» | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 |
| АКК ТСЖ «Ленина, 1/1 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| АКК ТСЖ «Олимп» | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| АКК ООО «Управляющая компания» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АКК ТСЖ «Титова,7» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Суммарное потребление топлива | 61313,3 | 58107,3 | 58045,3 | 57885,3 | 57121,3 | 56368,3 | 55639,3 | 56163,3 | 56631,3 | 57262,3 | 57789,3 | 58652,3 | 59431,3 | 60126,3 | 60662,3 | 60873,3 | 60867,3 |

На рисунке 7.2 представлены прогнозные суммарные значения потребления топлива в 2014-2030 годах, необходимого для выработки тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов энергоисточников.

Рисунок 7.2 – Прогноз потребления условного топлива на выработку тепловой энергии на энергоисточниках города Югорска в 2014-2030 годах

Анализ рисунка 7.2 позволяет сделать следующие основные выводы:

- прогнозное потребление условного топлива на выработку тепловой энергии при развитии систем теплоснабжения несущественно снижается в 2015 - 2020 годах; снижение связано с выводом из эксплуатации котельных №1, №2, №3 и заменой ряда старых котельных на современные;

- прогнозное потребление условного топлива на выработку тепловой энергии при развитии систем теплоснабжения к 2030 году составит 60 867,3 т у.т.

# Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Величины капитальных вложений для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников теплоснабжения приведены в разделе 4, тепловых сетей и теплосетевых объектов – в разделе 5.

## Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных вариантом развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и приказом Федеральной службы по тарифам №760-Э от 13 июня 2013 года, а именно:

- метода экономически обоснованных расходов (затрат);

- метод индексации установленных тарифов;

- метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

На данный момент все теплоснабжающие организации города формируют тариф на тепловую энергию с помощью метода экономически обоснованных расходов (затрат).

До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов). Решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения принимается органом регулирования с учетом предложения организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года);

- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:

- регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;

- соответствие одному из критериев:

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения;

- установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

- протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала окупаемость инвестиций может достигаться за счет вариативности нормы доходности инвестированного капитала, а также срока возврата инвестиций (применимо только при заключении концессионного соглашения, т.к. в соответствии с п. 8 «Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, срок возврата инвестированного капитала устанавливается равным 20 годам, если иной срок не предусмотрен концессионным соглашением).

Необходимо отметить, что на данный момент применение метода обеспечения доходности инвестированного капитала для МУП «Югорскэнергогаз» не представляется возможным по причине существующей организационно-правовой формы предприятия.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельных уровней тарифов на тепловую энергию.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является включение возврата капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (инвестиционная надбавка) с последующим бюджетным субсидированием разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию  и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельных уровней тарифов на тепловую энергию.

## Эффективность инвестиций

Показатели эффективности инвестиций в системы теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» рассчитывались в отдельности для мероприятий на источниках тепловой энергии и для мероприятий на тепловых сетях (соответственно прогнозные значения необходимой валовой выручки МУП «Югорскэнергогаз» были рассчитаны раздельно для производства и транспорта тепловой энергии).

Показатели эффективности инвестиций в реализацию комплекса мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» рассчитывались при двух сценариях формирования выручки от продажи тепловой энергии.

- Выручка от продажи тепловой энергии формировалась с учетом прогнозных цен на тепловую энергию на коллекторах котельных рассчитанных на основании существующего тарифа на тепловую энергию и индекс дефляторов МЭР (предельный рост тарифов на тепловую энергию)

- Выручка от продажи тепловой энергии формировалась на основании экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию на коллекторах котельных с учетом возврата инвестиций (с инвестициями) в тарифе (с последующим бюджетным субсидированием разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию  и тарифом, установленным регулирующим органом с учетом предельных уровней тарифов на тепловую энергию).

Показатели эффективности инвестиций для двух указанных сценариев представлены  в таблицах 8.1 и 8.2 соответственно.

Таблица 8.1 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)

| ПРОДАЖИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент загрузки |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| объем продаж за период |  | тыс. Гкал | 281 | 283 | 286 | 285 | 286 | 288 | 290 | 291 | 292 | 294 | 297 | 300 | 302 | 303 | 307 | 4 386 |
| цена за единицу (тыс. Гкал), без НДС |  | тыс. руб. | 1 163,70 | 1 252,72 | 1 339,16 | 1 407,39 | 1 479,87 | 1 554,16 | 1 630,34 | 1 706,26 | 1 782,93 | 1 859,90 | 1 934,52 | 2 000,30 | 2 057,84 | 2 109,96 | 2 153,92 |  |
| выручка от реализации, без НДС |  | тыс. руб. | 327 484 | 354 945 | 382 881 | 400 769 | 423 394 | 448 159 | 471 998 | 495 931 | 521 368 | 547 527 | 574 150 | 599 273 | 621 500 | 640 192 | 661 850 | 7 471 420 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС |  | тыс. руб. | 327 484 | 354 945 | 382 881 | 400 769 | 423 394 | 448 159 | 471 998 | 495 931 | 521 368 | 547 527 | 574 150 | 599 273 | 621 500 | 640 192 | 661 850 | 7 471 420 |
| СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| расходы на сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС |  | тыс. руб. | 1 486 | 1 503 | 1 478 | 1 546 | 1 454 | 1 495 | 1 536 | 1 577 | 1 616 | 1 654 | 1 690 | 1 724 | 1 758 | 1 793 | 1 829 | 24 141 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 1 486 | 1 503 | 1 478 | 1 546 | 1 454 | 1 495 | 1 536 | 1 577 | 1 616 | 1 654 | 1 690 | 1 724 | 1 758 | 1 793 | 1 829 | 24 141 |
| расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС |  | тыс. руб. | 166 040 | 177 631 | 187 557 | 194 653 | 200 718 | 208 882 | 215 853 | 222 808 | 230 261 | 238 031 | 245 947 | 253 956 | 261 643 | 268 411 | 277 508 | 3 349 899 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 166 040 | 177 631 | 187 557 | 194 653 | 200 718 | 208 882 | 215 853 | 222 808 | 230 261 | 238 031 | 245 947 | 253 956 | 261 643 | 268 411 | 277 508 | 3 349 899 |
| расходы на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС |  | тыс. руб. | 23 717 | 25 773 | 27 986 | 28 768 | 29 027 | 29 695 | 30 417 | 31 196 | 32 160 | 32 979 | 33 981 | 35 309 | 35 756 | 35 062 | 34 425 | 466 250 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 23 717 | 25 773 | 27 986 | 28 768 | 29 027 | 29 695 | 30 417 | 31 196 | 32 160 | 32 979 | 33 981 | 35 309 | 35 756 | 35 062 | 34 425 | 466 250 |
| расходы на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС |  | тыс. руб. | 5 621 | 5 950 | 6 353 | 6 507 | 6 866 | 7 151 | 7 350 | 7 479 | 7 874 | 8 206 | 8 485 | 8 789 | 9 028 | 9 257 | 9 489 | 114 406 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 5 621 | 5 950 | 6 353 | 6 507 | 6 866 | 7 151 | 7 350 | 7 479 | 7 874 | 8 206 | 8 485 | 8 789 | 9 028 | 9 257 | 9 489 | 114 406 |
| Итого: Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках |  | тыс. руб. | 196 864 | 210 857 | 223 375 | 231 474 | 238 066 | 247 224 | 255 155 | 263 059 | 271 912 | 280 870 | 290 103 | 299 778 | 308 185 | 314 523 | 323 251 | 3 954 695 |
| ПЕРСОНАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата сотрудников, в месяц |  | тыс. руб. | 6 395 | 6 736 | 6 906 | 7 540 | 7 376 | 7 871 | 8 375 | 8 893 | 9 416 | 9 941 | 10 485 | 11 015 | 11 573 | 12 158 | 12 774 |  |
| коэффициент расходов |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| заработная плата |  | тыс. руб. | 76 734 | 80 828 | 82 868 | 90 477 | 88 516 | 94 453 | 100 495 | 106 717 | 112 995 | 119 293 | 125 819 | 132 185 | 138 874 | 145 901 | 153 283 | 1 649 437 |
| Затраты на производственный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 99 754 | 105 077 | 107 728 | 117 620 | 115 071 | 122 788 | 130 643 | 138 732 | 146 893 | 155 081 | 163 564 | 171 841 | 180 536 | 189 671 | 199 268 | 2 144 268 |
| Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на административный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: затраты на персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 99 754 | 105 077 | 107 728 | 117 620 | 115 071 | 122 788 | 130 643 | 138 732 | 146 893 | 155 081 | 163 564 | 171 841 | 180 536 | 189 671 | 199 268 | 2 144 268 |
| Численность персонала |  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 3 772 | 4 008 | 4 212 | 4 364 | 4 503 | 4 629 | 4 754 | 4 883 | 5 005 | 5 120 | 5 232 | 5 337 | 5 444 | 5 553 | 5 664 | 72 478 |
| расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 241 | 244 | 240 | 251 | 236 | 243 | 249 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 285 | 291 | 297 | 3 916 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 253 | 268 | 279 | 287 | 295 | 305 | 314 | 324 | 334 | 344 | 355 | 366 | 377 | 386 | 399 | 4 886 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 9 015 | 9 119 | 8 968 | 9 379 | 8 823 | 9 070 | 9 315 | 9 567 | 9 806 | 10 031 | 10 252 | 10 457 | 10 666 | 10 879 | 11 097 | 146 444 |
| Итого: Производственные издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 15 671 | 16 093 | 16 165 | 16 852 | 16 351 | 16 811 | 17 266 | 17 734 | 18 180 | 18 601 | 19 014 | 19 399 | 19 791 | 20 189 | 20 599 | 268 716 |
| Итого: Коммерческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Управленческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего постоянных издержек, с НДС |  | тыс. руб. | 15 671 | 16 093 | 16 165 | 16 852 | 16 351 | 16 811 | 17 266 | 17 734 | 18 180 | 18 601 | 19 014 | 19 399 | 19 791 | 20 189 | 20 599 | 268 716 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| график оплаты, без НДС | 798 527 | тыс. руб. | 203 870 | 178 244 | 80 433 | 286 474 | 49 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 527 |
| Итого: Земля |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Здания и сооружения, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 240 567 | 210 328 | 94 911 | 338 039 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 262 |
| Итого: Нематериальные активы, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 240 567 | 210 328 | 94 911 | 338 039 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 262 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 36 697 | 32 084 | 14 478 | 51 565 | 8 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 735 |
| Ранее осуществленные инвестиции, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ранее осуществленные инвестиции, без НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Вложение собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Итого: Вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Акционерный капитал (с учетом начального баланса) |  | тыс. руб. | 69 170 | 126 274 | 145 298 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 |  |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | 17 292 | 14 276 | 4 756 | 21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 956 |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | -33 008 | -107 412 | -187 049 | -332 334 | -458 360 | -402 472 | -402 937 | -423 959 | -429 071 | -417 647 | -389 790 | -333 590 | -255 878 | -168 116 | -61 337 |  |
| КРЕДИТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит 2016 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 161 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 397 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 397 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 161 397 | 145 257 | 129 117 | 112 978 | 96 838 | 80 698 | 64 559 | 48 419 | 32 279 | 16 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 24 209 | 21 789 | 19 368 | 16 947 | 14 526 | 12 105 | 9 684 | 7 263 | 4 842 | 2 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 152 |
| Кредит 2017 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 133 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 242 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 0 | 0 | 0 | 133 242 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 133 242 | 119 918 | 106 594 | 93 269 | 79 945 | 66 621 | 53 297 | 39 973 | 26 648 | 13 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 19 986 | 17 988 | 15 989 | 13 990 | 11 992 | 9 993 | 7 995 | 5 996 | 3 997 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 925 |
| Кредит 2018 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 44 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 390 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 0 | 0 | 44 390 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 44 390 | 39 951 | 35 512 | 31 073 | 26 634 | 22 195 | 17 756 | 13 317 | 8 878 | 4 439 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 658 | 5 993 | 5 327 | 4 661 | 3 995 | 3 329 | 2 663 | 1 998 | 1 332 | 666 | 0 | 0 | 0 | 36 622 |
| Кредит 2019 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 890 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 0 | 201 890 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 201 890 | 181 701 | 161 512 | 141 323 | 121 134 | 100 945 | 80 756 | 60 567 | 40 378 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 30 284 | 27 255 | 24 227 | 21 198 | 18 170 | 15 142 | 12 113 | 9 085 | 6 057 | 3 028 | 0 | 0 | 166 559 |
| Итого: Задолженность на конец периода |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | -33 008 | -107 412 | -187 049 | -332 334 | -458 360 | -402 472 | -402 937 | -423 959 | -429 071 | -417 647 | -389 790 | -333 590 | -255 878 | -168 116 | -61 337 |  |
| Покрытие выплаты долга, DSCR |  | раз | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,00 | 0,77 | 0,94 | 1,15 | 1,42 | 2,26 | 3,81 | 5,35 | - |  |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Выручка |  | тыс. руб. | 327 484 | 354 945 | 382 881 | 400 769 | 423 394 | 448 159 | 471 998 | 495 931 | 521 368 | 547 527 | 574 150 | 599 273 | 621 500 | 640 192 | 661 850 | 7 471 420 |
| Себестоимость: |  | тыс. руб. | -309 898 | -329 572 | -344 802 | -363 376 | -366 994 | -384 259 | -400 431 | -416 820 | -434 212 | -451 714 | -469 781 | -488 058 | -505 492 | -521 303 | -539 976 | -6 326 688 |
| сырье и материалы |  | тыс. руб. | -196 864 | -210 857 | -223 375 | -231 474 | -238 066 | -247 224 | -255 155 | -263 059 | -271 912 | -280 870 | -290 103 | -299 778 | -308 185 | -314 523 | -323 251 | -3 954 695 |
| производственный персонал |  | тыс. руб. | -99 754 | -105 077 | -107 728 | -117 620 | -115 071 | -122 788 | -130 643 | -138 732 | -146 893 | -155 081 | -163 564 | -171 841 | -180 536 | -189 671 | -199 268 | -2 144 268 |
| прочие производственные расходы |  | тыс. руб. | -13 280 | -13 638 | -13 699 | -14 281 | -13 857 | -14 247 | -14 632 | -15 029 | -15 407 | -15 764 | -16 114 | -16 440 | -16 772 | -17 109 | -17 457 | -227 725 |
| Валовая прибыль |  | тыс. руб. | 17 585 | 25 373 | 38 079 | 37 394 | 56 400 | 63 900 | 71 567 | 79 110 | 87 156 | 95 813 | 104 369 | 111 215 | 116 007 | 118 889 | 121 874 | 1 144 732 |
| Административный и коммерческий персонал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги и сборы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA |  | тыс. руб. | 17 585 | 25 373 | 38 079 | 37 394 | 56 400 | 63 900 | 71 567 | 79 110 | 87 156 | 95 813 | 104 369 | 111 215 | 116 007 | 118 889 | 121 874 | 1 144 732 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 710 | -140 710 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -798 527 |
| Проценты к уплате |  | тыс. руб. | -24 209 | -41 775 | -44 014 | -69 212 | -61 098 | -52 984 | -44 870 | -36 757 | -28 643 | -20 529 | -12 415 | -6 723 | -3 028 | 0 | 0 | -446 258 |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности |  | тыс. руб. | -6 624 | -16 402 | -5 934 | -31 818 | -4 698 | -68 937 | -53 156 | -37 499 | -21 339 | -4 569 | 12 100 | 24 640 | 33 126 | 39 036 | -98 688 | -240 762 |
| Доходы от реализации внеоборотных активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | тыс. руб. | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -12 402 |
| Прибыль до налогообложения |  | тыс. руб. | -7 451 | -17 229 | -6 761 | -32 645 | -5 525 | -69 764 | -53 983 | -38 326 | -22 166 | -5 396 | 11 274 | 23 813 | 32 300 | 38 209 | -99 515 | -253 164 |
| Налог на прибыль |  | тыс. руб. | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 265 | -5 651 |
| Чистая прибыль (убыток) |  | тыс. руб. | -7 837 | -17 229 | -6 761 | -32 645 | -5 525 | -69 764 | -53 983 | -38 326 | -22 166 | -5 396 | 11 274 | 23 813 | 32 300 | 38 209 | -104 780 | -258 815 |
| Выплаченные дивиденды |  | тыс. руб. | -17 292 | -14 276 | -4 756 | -21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 956 |
| Нераспределенная чистая прибыль за период |  | тыс. руб. | -25 129 | -31 505 | -11 517 | -54 276 | -5 525 | -69 764 | -53 983 | -38 326 | -22 166 | -5 396 | 11 274 | 23 813 | 32 300 | 38 209 | -104 780 | -316 771 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Поступления от продаж |  | тыс. руб. | 386 431 | 418 835 | 451 800 | 472 908 | 499 605 | 528 828 | 556 958 | 585 198 | 615 214 | 646 082 | 677 497 | 707 142 | 733 370 | 755 426 | 780 984 | 8 816 276 |
| Оплата материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | -232 299 | -248 811 | -263 582 | -273 140 | -280 918 | -291 724 | -301 083 | -310 410 | -320 856 | -331 427 | -342 322 | -353 738 | -363 658 | -371 137 | -381 436 | -4 666 540 |
| Заработная плата |  | тыс. руб. | -73 537 | -80 658 | -82 783 | -90 160 | -88 598 | -94 205 | -100 243 | -106 458 | -112 733 | -119 030 | -125 547 | -131 920 | -138 595 | -145 608 | -152 976 | -1 643 050 |
| Постоянные издержки |  | тыс. руб. | -15 671 | -16 093 | -16 165 | -16 852 | -16 351 | -16 811 | -17 266 | -17 734 | -18 180 | -18 601 | -19 014 | -19 399 | -19 791 | -20 189 | -20 599 | -268 716 |
| Налоги |  | тыс. руб. | -36 813 | -45 347 | -48 552 | -52 699 | -54 866 | 48 458 | -28 001 | -68 608 | -73 382 | -78 275 | -83 288 | -88 008 | -92 512 | -96 845 | -105 244 | -903 983 |
| Выплата процентов по кредитам |  | тыс. руб. | -24 209 | -41 775 | -44 014 | -69 212 | -61 098 | -52 984 | -44 870 | -36 757 | -28 643 | -20 529 | -12 415 | -6 723 | -3 028 | 0 | 0 | -446 258 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | -8 641 | -9 181 | -9 649 | -9 996 | -10 316 | -10 605 | -10 891 | -11 185 | -11 465 | -11 729 | -11 987 | -12 226 | -12 471 | -12 720 | -12 975 | -166 037 |
| Прочие поступления |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты |  | тыс. руб. | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -14 634 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | -5 715 | -24 006 | -13 920 | -40 126 | -13 518 | 109 980 | 53 626 | 33 071 | 48 979 | 65 516 | 81 948 | 94 153 | 102 339 | 107 951 | 106 779 | 707 058 |
| Инвестиции в земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Инвестиции в нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в финансовые активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Поступления собственного капитала |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 161 397 | 133 242 | 44 390 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 919 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -16 140 | -29 464 | -33 903 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | -540 919 |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | -17 292 | -14 276 | -4 756 | -21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 956 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |  | тыс. руб. | 213 274 | 159 930 | 29 194 | 232 881 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | 173 867 |
| Суммарный денежный поток за период |  | тыс. руб. | -33 008 | -74 404 | -79 637 | -145 285 | -126 026 | 55 888 | -465 | -21 021 | -5 112 | 11 424 | 27 857 | 56 201 | 77 711 | 87 762 | 106 779 | -61 337 |
| Денежные средства на начало периода |  | тыс. руб. | 0 | -33 008 | -107 412 | -187 049 | -332 334 | -458 360 | -402 472 | -402 937 | -423 959 | -429 071 | -417 647 | -389 790 | -333 590 | -255 878 | -168 116 |  |
| Денежные средства на конец периода |  | тыс. руб. | -33 008 | -107 412 | -187 049 | -332 334 | -458 360 | -402 472 | -402 937 | -423 959 | -429 071 | -417 647 | -389 790 | -333 590 | -255 878 | -168 116 | -61 337 |  |
| БАЛАНС |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Денежные средства |  | тыс. руб. | -33 008 | -107 412 | -187 049 | -332 334 | -458 360 | -402 472 | -402 937 | -423 959 | -429 071 | -417 647 | -389 790 | -333 590 | -255 878 | -168 116 | -61 337 |  |
| Дебиторская задолженность |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Авансы уплаченные поставщикам |  | тыс. руб. | 7 323 | 15 103 | 23 280 | 31 752 | 40 494 | 49 481 | 58 711 | 68 190 | 77 906 | 87 846 | 98 004 | 108 365 | 118 934 | 129 714 | 0 |  |
| Готовая продукция на складе |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенное производство |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Запасы материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС на приобретенные товары |  | тыс. руб. | 36 326 | 68 122 | 82 383 | 133 785 | 142 581 | -1 224 | -1 252 | -1 234 | -1 173 | -1 073 | -933 | -756 | -543 | -291 | 0 |  |
| Краткосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие оборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные оборотные активы |  | тыс. руб. | 10 641 | -24 187 | -81 386 | -166 797 | -275 285 | -354 215 | -345 478 | -357 003 | -352 338 | -330 874 | -292 719 | -225 981 | -137 487 | -38 693 | -61 337 |  |
| Земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 675 | 638 822 | 558 969 | 479 116 | 399 264 | 319 411 | 239 558 | 159 705 | 79 853 | 0 |  |
| Нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Долгосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенные капиталовложения |  | тыс. руб. | 203 870 | 382 114 | 462 547 | 749 021 | 798 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 203 870 | 382 114 | 462 547 | 749 021 | 798 527 | 718 675 | 638 822 | 558 969 | 479 116 | 399 264 | 319 411 | 239 558 | 159 705 | 79 853 | 0 |  |
| ИТОГО АКТИВОВ |  | тыс. руб. | 214 511 | 357 928 | 381 162 | 582 224 | 523 242 | 364 459 | 293 344 | 201 967 | 126 778 | 68 390 | 26 692 | 13 578 | 22 218 | 41 160 | -61 337 |  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |  | тыс. руб. | 5 877 | 6 421 | 7 138 | 7 647 | 8 363 | -26 811 | 9 896 | 10 678 | 11 485 | 12 322 | 13 170 | 13 930 | 14 621 | 15 250 | 17 224 |  |
| Расчеты с персоналом |  | тыс. руб. | 3 197 | 3 368 | 3 453 | 3 770 | 3 688 | 3 936 | 4 187 | 4 447 | 4 708 | 4 971 | 5 242 | 5 508 | 5 786 | 6 079 | 6 387 |  |
| Полученные авансы покупателей |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 9 074 | 9 789 | 10 591 | 11 417 | 12 052 | -22 876 | 14 084 | 15 124 | 16 193 | 17 293 | 18 413 | 19 438 | 20 407 | 21 329 | 23 611 |  |
| Долгосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Обязательства по финансовой аренде |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Акционерный капитал |  | тыс. руб. | 69 170 | 126 274 | 145 298 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 |  |
| Нераспределенная прибыль |  | тыс. руб. | -25 129 | -56 634 | -68 151 | -122 427 | -127 952 | -197 716 | -251 699 | -290 025 | -312 191 | -317 586 | -306 313 | -282 500 | -250 200 | -211 991 | -316 771 |  |
| Прочий собственный капитал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарный собственный капитал |  | тыс. руб. | 44 041 | 69 639 | 77 146 | 109 395 | 103 870 | 34 107 | -19 876 | -58 202 | -80 368 | -85 764 | -74 490 | -50 678 | -18 378 | 19 831 | -84 948 |  |
| ИТОГО ПАССИВОВ |  | тыс. руб. | 214 511 | 357 928 | 381 162 | 582 224 | 523 242 | 364 459 | 293 344 | 201 967 | 126 778 | 68 390 | 26 692 | 13 578 | 22 218 | 41 160 | -61 337 |  |
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Структура затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| Сырье и материалы |  | % | 60,1% | 59,4% | 58,3% | 57,8% | 56,2% | 55,2% | 54,1% | 53,0% | 52,2% | 51,3% | 50,5% | 50,0% | 49,6% | 49,1% | 48,8% |  |
| Операционные расходы |  | % | 4,1% | 3,8% | 3,6% | 3,6% | 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% |  |
| Расходы на персонал |  | % | 30,5% | 29,6% | 28,1% | 29,3% | 27,2% | 27,4% | 27,7% | 28,0% | 28,2% | 28,3% | 28,5% | 28,7% | 29,0% | 29,6% | 30,1% |  |
| Амортизация, лизинг и проценты |  | % | 7,4% | 11,8% | 11,5% | 17,3% | 14,4% | 29,6% | 26,4% | 23,5% | 20,8% | 18,3% | 16,1% | 14,4% | 13,3% | 12,5% | 33,3% |  |
| Прочие расходы |  | % | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |  |
| Налоги |  | % | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% |  |
| Все операционные затраты |  | % | 102,0% | 104,6% | 101,5% | 107,9% | 101,1% | 115,4% | 111,3% | 107,6% | 104,1% | 100,8% | 97,9% | 95,9% | 94,7% | 93,9% | 114,9% |  |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM |  | % | -2,4% | -4,9% | -1,8% | -8,1% | -1,3% | -15,6% | -11,4% | -7,7% | -4,3% | -1,0% | 2,0% | 4,0% | 5,2% | 6,0% | -15,8% |  |
| Рентабельность продаж по EBITDA |  | % | 5,4% | 7,1% | 9,9% | 9,3% | 13,3% | 14,3% | 15,2% | 16,0% | 16,7% | 17,5% | 18,2% | 18,6% | 18,7% | 18,6% | 18,4% |  |
| Рентабельность собственного капитала, ROE |  | % в год | -17,8% | -18,8% | -6,0% | -22,1% | -3,5% | -81,1% | 1912,2% | 56,2% | 20,2% | 4,3% | -9,6% | -27,1% | -73,9% | 359,0% | 139,6% |  |
| Рентабельность инвестированного капитала, ROIC |  | % в год | 15,9% | 8,9% | 10,4% | 7,8% | 10,3% | -3,7% | -2,7% | -0,7% | 4,4% | 18,7% | 79,8% | 2525,4% | -1744,8% | 353,1% | 321,8% |  |
| Рентабельность суммарных активов, ROTA |  | % в год | 16,4% | 8,9% | 10,3% | 7,8% | 10,2% | -3,6% | -2,5% | -0,3% | 4,4% | 16,4% | 51,6% | 155,8% | 202,0% | 123,2% | 978,2% |  |
| Рентабельность внеоборотных активов, ROFA |  | % в год | 17,3% | 8,7% | 9,0% | 6,2% | 7,3% | -2,1% | -1,2% | -0,1% | 1,4% | 3,6% | 6,8% | 11,2% | 18,1% | 32,6% | -247,2% |  |
| Период сбора дебиторской задолженности |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения запасов продукции |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения сырья и материалов |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оборачиваемость внеоборотных активов |  | раз в год | 3,2 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 3,1 | 5,3 | 16,6 |  |
| Оборачиваемость суммарных активов |  | раз в год | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 5,6 | 12,1 | 29,8 | 34,7 | 20,2 | -65,6 |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 14,4% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,0792 | 1,1648 | 1,2571 | 1,3567 | 1,4642 | 1,5802 | 1,7055 | 1,8406 | 1,9865 | 2,1439 | 2,3138 | 2,4971 | 2,6950 | 2,9086 |  |
| Свободный денежный поток компании, FCFF |  | тыс. руб. | -226 914 | -200 914 | -73 620 | -322 796 | -23 056 | 152 368 | 89 523 | 62 476 | 71 894 | 81 939 | 91 881 | 99 531 | 104 762 | 107 951 | 106 779 | 121 802 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | -5 715 | -24 006 | -13 920 | -40 126 | -13 518 | 109 980 | 53 626 | 33 071 | 48 979 | 65 516 | 81 948 | 94 153 | 102 339 | 107 951 | 106 779 | 707 058 |
| Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог) |  | тыс. руб. | 19 368 | 33 420 | 35 211 | 55 369 | 48 878 | 42 387 | 35 896 | 29 405 | 22 914 | 16 423 | 9 932 | 5 378 | 2 423 | 0 | 0 | 357 006 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -226 914 | -186 162 | -63 206 | -256 784 | -16 994 | 104 062 | 56 652 | 36 633 | 39 060 | 41 249 | 42 857 | 43 017 | 41 953 | 40 056 | 36 712 | -267 811 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -226 914 | -413 076 | -476 282 | -733 066 | -750 060 | -645 998 | -589 347 | -552 714 | -513 654 | -472 405 | -429 548 | -386 531 | -344 579 | -304 523 | -267 811 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | -267 811 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -996 277 | -996 277 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -226 914 | -200 914 | -73 620 | -322 796 | -23 056 | 152 368 | 89 523 | 62 476 | 71 894 | 81 939 | 91 881 | 99 531 | 104 762 | 107 951 | 106 779 | 121 802 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -226 914 | -186 162 | -63 206 | -256 784 | -16 994 | 104 062 | 56 652 | 36 633 | 39 060 | 41 249 | 42 857 | 43 017 | 41 953 | 40 056 | 36 712 | -267 811 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -226 914 | -413 076 | -476 282 | -733 066 | -750 060 | -645 998 | -589 347 | -552 714 | -513 654 | -472 405 | -429 548 | -386 531 | -344 579 | -304 523 | -267 811 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -267 811 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 1,7% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 9,9% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 20,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,1321 | 1,2816 | 1,4509 | 1,6425 | 1,8594 | 2,1050 | 2,3830 | 2,6978 | 3,0541 | 3,4574 | 3,9141 | 4,4310 | 5,0163 | 5,6788 |  |
| Свободный денежный поток акционеров, FCFE |  | тыс. руб. | -84 885 | -117 232 | -93 905 | -210 178 | -126 026 | 55 888 | -465 | -21 021 | -5 112 | 11 424 | 27 857 | 56 201 | 77 711 | 87 762 | 106 779 | -235 204 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | -5 715 | -24 006 | -13 920 | -40 126 | -13 518 | 109 980 | 53 626 | 33 071 | 48 979 | 65 516 | 81 948 | 94 153 | 102 339 | 107 951 | 106 779 | 707 058 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 161 397 | 133 242 | 44 390 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 919 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -16 140 | -29 464 | -33 903 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | -540 919 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -84 885 | -103 555 | -73 272 | -144 864 | -76 729 | 30 057 | -221 | -8 821 | -1 895 | 3 741 | 8 057 | 14 359 | 17 538 | 17 496 | 18 803 | -384 193 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -84 885 | -188 440 | -261 712 | -406 577 | -483 306 | -453 249 | -453 470 | -462 291 | -464 186 | -460 446 | -452 389 | -438 030 | -420 492 | -402 996 | -384 193 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | -384 193 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -597 766 | -597 766 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -84 885 | -117 232 | -93 905 | -210 178 | -126 026 | 55 888 | -465 | -21 021 | -5 112 | 11 424 | 27 857 | 56 201 | 77 711 | 87 762 | 106 779 | -235 204 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -84 885 | -103 555 | -73 272 | -144 864 | -76 729 | 30 057 | -221 | -8 821 | -1 895 | 3 741 | 8 057 | 14 359 | 17 538 | 17 496 | 18 803 | -384 193 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -84 885 | -188 440 | -261 712 | -406 577 | -483 306 | -453 249 | -453 470 | -462 291 | -464 186 | -460 446 | -452 389 | -438 030 | -420 492 | -402 996 | -384 193 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -384 193 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | -4,7% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 1,4% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 15,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS) | тыс. руб. | -175 037 | -158 087 | -59 352 | -257 903 | -23 056 | 152 368 | 89 523 | 62 476 | 71 894 | 81 939 | 91 881 | 99 531 | 104 762 | 107 951 | 106 779 | 295 669 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -175 037 | -145 715 | -50 426 | -201 967 | -16 643 | 101 375 | 54 901 | 35 316 | 37 459 | 39 352 | 40 673 | 40 611 | 39 400 | 37 423 | 34 119 | -129 157 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -175 037 | -320 752 | -371 177 | -573 144 | -589 787 | -488 411 | -433 510 | -398 194 | -360 735 | -321 383 | -280 710 | -240 099 | -200 699 | -163 276 | -129 157 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -129 157 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 4,9% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 11,8% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 8.1 – График окупаемости (FCFF), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)

Рисунок 8.2 – График окупаемости (FCFE) , источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)

Рисунок 8.3 – График окупаемости (CFADS), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании тарифа на тепло с соответствии с прогнозом МЭР)

Таблица 8.2 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)

| ПРОДАЖИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент загрузки |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| объем продаж за период | 0 | тыс. Гкал | 281 | 283 | 286 | 285 | 286 | 288 | 290 | 291 | 292 | 294 | 297 | 300 | 302 | 303 | 307 | 4 386 |
| цена за единицу (тыс. Гкал), без НДС | 0,00 | тыс. руб. | 1 367,29 | 1 609,27 | 1 744,55 | 2 022,12 | 1 923,38 | 1 967,03 | 2 025,61 | 2 085,47 | 2 144,90 | 2 203,66 | 2 106,82 | 2 058,44 | 2 082,08 | 2 108,65 | 2 147,66 |  |
| выручка от реализации, без НДС |  | тыс. руб. | 384 777 | 455 970 | 498 785 | 575 818 | 550 285 | 567 214 | 586 433 | 606 150 | 627 215 | 648 726 | 625 287 | 616 690 | 628 823 | 639 792 | 659 927 | 8 671 891 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС |  | тыс. руб. | 384 777 | 455 970 | 498 785 | 575 818 | 550 285 | 567 214 | 586 433 | 606 150 | 627 215 | 648 726 | 625 287 | 616 690 | 628 823 | 639 792 | 659 927 | 8 671 891 |
| СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| расходы на сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 1 486 | 1 503 | 1 478 | 1 546 | 1 454 | 1 495 | 1 536 | 1 577 | 1 616 | 1 654 | 1 690 | 1 724 | 1 758 | 1 793 | 1 829 | 24 141 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 1 486 | 1 503 | 1 478 | 1 546 | 1 454 | 1 495 | 1 536 | 1 577 | 1 616 | 1 654 | 1 690 | 1 724 | 1 758 | 1 793 | 1 829 | 24 141 |
| расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 166 040 | 177 631 | 187 557 | 194 653 | 200 718 | 208 882 | 215 853 | 222 808 | 230 261 | 238 031 | 245 947 | 253 956 | 261 643 | 268 411 | 277 508 | 3 349 899 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 166 040 | 177 631 | 187 557 | 194 653 | 200 718 | 208 882 | 215 853 | 222 808 | 230 261 | 238 031 | 245 947 | 253 956 | 261 643 | 268 411 | 277 508 | 3 349 899 |
| расходы на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 23 717 | 25 773 | 27 986 | 28 768 | 29 027 | 29 695 | 30 417 | 31 196 | 32 160 | 32 979 | 33 981 | 35 309 | 35 756 | 35 062 | 34 425 | 466 250 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 23 717 | 25 773 | 27 986 | 28 768 | 29 027 | 29 695 | 30 417 | 31 196 | 32 160 | 32 979 | 33 981 | 35 309 | 35 756 | 35 062 | 34 425 | 466 250 |
| расходы на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 5 621 | 5 950 | 6 353 | 6 507 | 6 866 | 7 151 | 7 350 | 7 479 | 7 874 | 8 206 | 8 485 | 8 789 | 9 028 | 9 257 | 9 489 | 114 406 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 5 621 | 5 950 | 6 353 | 6 507 | 6 866 | 7 151 | 7 350 | 7 479 | 7 874 | 8 206 | 8 485 | 8 789 | 9 028 | 9 257 | 9 489 | 114 406 |
| Итого: Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках |  | тыс. руб. | 196 864 | 210 857 | 223 375 | 231 474 | 238 066 | 247 224 | 255 155 | 263 059 | 271 912 | 280 870 | 290 103 | 299 778 | 308 185 | 314 523 | 323 251 | 3 954 695 |
| ПЕРСОНАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата сотрудников, в месяц | 0 | тыс. руб. | 6 395 | 6 736 | 6 906 | 7 540 | 7 376 | 7 871 | 8 375 | 8 893 | 9 416 | 9 941 | 10 485 | 11 015 | 11 573 | 12 158 | 12 774 |  |
| коэффициент расходов |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| заработная плата |  | тыс. руб. | 76 734 | 80 828 | 82 868 | 90 477 | 88 516 | 94 453 | 100 495 | 106 717 | 112 995 | 119 293 | 125 819 | 132 185 | 138 874 | 145 901 | 153 283 | 1 649 437 |
| Затраты на производственный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 99 754 | 105 077 | 107 728 | 117 620 | 115 071 | 122 788 | 130 643 | 138 732 | 146 893 | 155 081 | 163 564 | 171 841 | 180 536 | 189 671 | 199 268 | 2 144 268 |
| Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на административный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: затраты на персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 99 754 | 105 077 | 107 728 | 117 620 | 115 071 | 122 788 | 130 643 | 138 732 | 146 893 | 155 081 | 163 564 | 171 841 | 180 536 | 189 671 | 199 268 | 2 144 268 |
| Численность персонала |  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 3 772 | 4 008 | 4 212 | 4 364 | 4 503 | 4 629 | 4 754 | 4 883 | 5 005 | 5 120 | 5 232 | 5 337 | 5 444 | 5 553 | 5 664 | 72 478 |
| расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 241 | 244 | 240 | 251 | 236 | 243 | 249 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 285 | 291 | 297 | 3 916 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 253 | 268 | 279 | 287 | 295 | 305 | 314 | 324 | 334 | 344 | 355 | 366 | 377 | 386 | 399 | 4 886 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 9 015 | 9 119 | 8 968 | 9 379 | 8 823 | 9 070 | 9 315 | 9 567 | 9 806 | 10 031 | 10 252 | 10 457 | 10 666 | 10 879 | 11 097 | 146 444 |
| Итого: Производственные издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 15 671 | 16 093 | 16 165 | 16 852 | 16 351 | 16 811 | 17 266 | 17 734 | 18 180 | 18 601 | 19 014 | 19 399 | 19 791 | 20 189 | 20 599 | 268 716 |
| Итого: Коммерческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Управленческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего постоянных издержек, с НДС |  | тыс. руб. | 15 671 | 16 093 | 16 165 | 16 852 | 16 351 | 16 811 | 17 266 | 17 734 | 18 180 | 18 601 | 19 014 | 19 399 | 19 791 | 20 189 | 20 599 | 268 716 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| график оплаты, без НДС | 798 527 | тыс. руб. | 203 870 | 178 244 | 80 433 | 286 474 | 49 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 527 |
| Итого: Земля |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Здания и сооружения, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 240 567 | 210 328 | 94 911 | 338 039 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 262 |
| Итого: Нематериальные активы, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 240 567 | 210 328 | 94 911 | 338 039 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 262 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 36 697 | 32 084 | 14 478 | 51 565 | 8 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 735 |
| Ранее осуществленные инвестиции, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ранее осуществленные инвестиции, без НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Вложение собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Итого: Вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Акционерный капитал (с учетом начального баланса) |  | тыс. руб. | 69 170 | 126 274 | 145 298 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 |  |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | 17 292 | 14 276 | 4 756 | 21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 956 |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | 18 270 | 30 017 | 44 517 | 48 248 | 19 744 | 178 997 | 279 350 | 352 675 | 435 190 | 527 173 | 587 886 | 648 805 | 723 505 | 800 991 | 900 070 |  |
| КРЕДИТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит 2016 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 161 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 397 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 397 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 161 397 | 145 257 | 129 117 | 112 978 | 96 838 | 80 698 | 64 559 | 48 419 | 32 279 | 16 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 24 209 | 21 789 | 19 368 | 16 947 | 14 526 | 12 105 | 9 684 | 7 263 | 4 842 | 2 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 152 |
| Кредит 2017 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 133 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 242 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 13 324 | 0 | 0 | 0 | 133 242 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 133 242 | 119 918 | 106 594 | 93 269 | 79 945 | 66 621 | 53 297 | 39 973 | 26 648 | 13 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 19 986 | 17 988 | 15 989 | 13 990 | 11 992 | 9 993 | 7 995 | 5 996 | 3 997 | 1 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 925 |
| Кредит 2018 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 44 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 390 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 0 | 0 | 44 390 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 44 390 | 39 951 | 35 512 | 31 073 | 26 634 | 22 195 | 17 756 | 13 317 | 8 878 | 4 439 | 0 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 658 | 5 993 | 5 327 | 4 661 | 3 995 | 3 329 | 2 663 | 1 998 | 1 332 | 666 | 0 | 0 | 0 | 36 622 |
| Кредит 2019 года |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 890 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 20 189 | 0 | 201 890 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 201 890 | 181 701 | 161 512 | 141 323 | 121 134 | 100 945 | 80 756 | 60 567 | 40 378 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 30 284 | 27 255 | 24 227 | 21 198 | 18 170 | 15 142 | 12 113 | 9 085 | 6 057 | 3 028 | 0 | 0 | 166 559 |
| Итого: Задолженность на конец периода |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | 18 270 | 30 017 | 44 517 | 48 248 | 19 744 | 178 997 | 279 350 | 352 675 | 435 190 | 527 173 | 587 886 | 648 805 | 723 505 | 800 991 | 900 070 |  |
| Покрытие выплаты долга, DSCR |  | раз | - | - | 0,59 | - | 0,75 | 2,49 | 2,01 | 1,81 | 2,00 | 2,23 | 1,91 | 2,36 | 3,70 | 4,84 | - |  |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Выручка |  | тыс. руб. | 384 777 | 455 970 | 498 785 | 575 818 | 550 285 | 567 214 | 586 433 | 606 150 | 627 215 | 648 726 | 625 287 | 616 690 | 628 823 | 639 792 | 659 927 | 8 671 891 |
| Себестоимость: |  | тыс. руб. | -309 898 | -329 572 | -344 802 | -363 376 | -366 994 | -384 259 | -400 431 | -416 820 | -434 212 | -451 714 | -469 781 | -488 058 | -505 492 | -521 303 | -539 976 | -6 326 688 |
| сырье и материалы |  | тыс. руб. | -196 864 | -210 857 | -223 375 | -231 474 | -238 066 | -247 224 | -255 155 | -263 059 | -271 912 | -280 870 | -290 103 | -299 778 | -308 185 | -314 523 | -323 251 | -3 954 695 |
| производственный персонал |  | тыс. руб. | -99 754 | -105 077 | -107 728 | -117 620 | -115 071 | -122 788 | -130 643 | -138 732 | -146 893 | -155 081 | -163 564 | -171 841 | -180 536 | -189 671 | -199 268 | -2 144 268 |
| прочие производственные расходы |  | тыс. руб. | -13 280 | -13 638 | -13 699 | -14 281 | -13 857 | -14 247 | -14 632 | -15 029 | -15 407 | -15 764 | -16 114 | -16 440 | -16 772 | -17 109 | -17 457 | -227 725 |
| Валовая прибыль |  | тыс. руб. | 74 879 | 126 398 | 153 984 | 212 442 | 183 291 | 182 955 | 186 002 | 189 329 | 193 003 | 197 012 | 155 506 | 128 632 | 123 331 | 118 489 | 119 951 | 2 345 203 |
| Административный и коммерческий персонал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги и сборы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA |  | тыс. руб. | 74 879 | 126 398 | 153 984 | 212 442 | 183 291 | 182 955 | 186 002 | 189 329 | 193 003 | 197 012 | 155 506 | 128 632 | 123 331 | 118 489 | 119 951 | 2 345 203 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 710 | -140 710 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -79 853 | -798 527 |
| Проценты к уплате |  | тыс. руб. | -24 209 | -41 775 | -44 014 | -69 212 | -61 098 | -52 984 | -44 870 | -36 757 | -28 643 | -20 529 | -12 415 | -6 723 | -3 028 | 0 | 0 | -446 258 |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 50 669 | 84 623 | 109 970 | 143 230 | 122 193 | 50 118 | 61 278 | 72 720 | 84 507 | 96 630 | 63 238 | 42 056 | 40 450 | 38 637 | -100 611 | 959 709 |
| Доходы от реализации внеоборотных активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | тыс. руб. | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -827 | -12 402 |
| Прибыль до налогообложения |  | тыс. руб. | 49 842 | 83 796 | 109 143 | 142 404 | 121 367 | 49 292 | 60 452 | 71 893 | 83 681 | 95 803 | 62 411 | 41 230 | 39 623 | 37 810 | -101 438 | 947 307 |
| Налог на прибыль |  | тыс. руб. | -11 845 | -18 635 | -23 705 | -30 357 | -26 149 | -11 734 | -13 966 | -16 255 | -18 612 | -21 037 | -14 358 | -10 122 | -9 801 | -9 438 | -9 730 | -245 745 |
| Чистая прибыль (убыток) |  | тыс. руб. | 37 998 | 65 161 | 85 438 | 112 047 | 95 217 | 37 557 | 46 485 | 55 638 | 65 068 | 74 766 | 48 053 | 31 108 | 29 822 | 28 372 | -111 168 | 701 562 |
| Выплаченные дивиденды |  | тыс. руб. | -17 292 | -14 276 | -4 756 | -21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 956 |
| Нераспределенная чистая прибыль за период |  | тыс. руб. | 20 705 | 50 885 | 80 682 | 90 416 | 95 217 | 37 557 | 46 485 | 55 638 | 65 068 | 74 766 | 48 053 | 31 108 | 29 822 | 28 372 | -111 168 | 643 606 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Поступления от продаж |  | тыс. руб. | 454 037 | 538 044 | 588 567 | 679 465 | 649 337 | 669 313 | 691 991 | 715 257 | 740 114 | 765 497 | 737 838 | 727 694 | 742 011 | 754 955 | 778 714 | 10 232 832 |
| Оплата материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | -232 299 | -248 811 | -263 582 | -273 140 | -280 918 | -291 724 | -301 083 | -310 410 | -320 856 | -331 427 | -342 322 | -353 738 | -363 658 | -371 137 | -381 436 | -4 666 540 |
| Заработная плата |  | тыс. руб. | -73 537 | -80 658 | -82 783 | -90 160 | -88 598 | -94 205 | -100 243 | -106 458 | -112 733 | -119 030 | -125 547 | -131 920 | -138 595 | -145 608 | -152 976 | -1 643 050 |
| Постоянные издержки |  | тыс. руб. | -15 671 | -16 093 | -16 165 | -16 852 | -16 351 | -16 811 | -17 266 | -17 734 | -18 180 | -18 601 | -19 014 | -19 399 | -19 791 | -20 189 | -20 599 | -268 716 |
| Налоги |  | тыс. руб. | -53 142 | -78 405 | -91 182 | -110 240 | -107 075 | 11 337 | -62 216 | -104 320 | -110 654 | -117 130 | -110 773 | -103 842 | -104 165 | -106 649 | -110 674 | -1 359 132 |
| Выплата процентов по кредитам |  | тыс. руб. | -24 209 | -41 775 | -44 014 | -69 212 | -61 098 | -52 984 | -44 870 | -36 757 | -28 643 | -20 529 | -12 415 | -6 723 | -3 028 | 0 | 0 | -446 258 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | -8 641 | -9 181 | -9 649 | -9 996 | -10 316 | -10 605 | -10 891 | -11 185 | -11 465 | -11 729 | -11 987 | -12 226 | -12 471 | -12 720 | -12 975 | -166 037 |
| Прочие поступления |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты |  | тыс. руб. | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -976 | -14 634 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 45 562 | 62 145 | 80 217 | 108 890 | 84 005 | 213 345 | 154 445 | 127 417 | 136 607 | 146 075 | 114 805 | 98 871 | 99 327 | 97 676 | 99 078 | 1 668 465 |
| Инвестиции в земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Инвестиции в нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в финансовые активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Поступления собственного капитала |  | тыс. руб. | 69 170 | 57 104 | 19 024 | 86 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 822 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 161 397 | 133 242 | 44 390 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 919 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -16 140 | -29 464 | -33 903 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | -540 919 |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | -17 292 | -14 276 | -4 756 | -21 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 956 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |  | тыс. руб. | 213 274 | 159 930 | 29 194 | 232 881 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | 173 867 |
| Суммарный денежный поток за период |  | тыс. руб. | 18 270 | 11 748 | 14 499 | 3 731 | -28 504 | 159 253 | 100 353 | 73 325 | 82 515 | 91 983 | 60 713 | 60 919 | 74 699 | 77 487 | 99 078 | 900 070 |
| Денежные средства на начало периода |  | тыс. руб. | 0 | 18 270 | 30 017 | 44 517 | 48 248 | 19 744 | 178 997 | 279 350 | 352 675 | 435 190 | 527 173 | 587 886 | 648 805 | 723 505 | 800 991 |  |
| Денежные средства на конец периода |  | тыс. руб. | 18 270 | 30 017 | 44 517 | 48 248 | 19 744 | 178 997 | 279 350 | 352 675 | 435 190 | 527 173 | 587 886 | 648 805 | 723 505 | 800 991 | 900 070 |  |
| БАЛАНС |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Денежные средства |  | тыс. руб. | 18 270 | 30 017 | 44 517 | 48 248 | 19 744 | 178 997 | 279 350 | 352 675 | 435 190 | 527 173 | 587 886 | 648 805 | 723 505 | 800 991 | 900 070 |  |
| Дебиторская задолженность |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Авансы уплаченные поставщикам |  | тыс. руб. | 7 323 | 15 103 | 23 280 | 31 752 | 40 494 | 49 481 | 58 711 | 68 190 | 77 906 | 87 846 | 98 004 | 108 365 | 118 934 | 129 714 | 0 |  |
| Готовая продукция на складе |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенное производство |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Запасы материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС на приобретенные товары |  | тыс. руб. | 36 326 | 68 122 | 82 383 | 133 785 | 142 581 | -1 224 | -1 252 | -1 234 | -1 173 | -1 073 | -933 | -756 | -543 | -291 | 0 |  |
| Краткосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие оборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные оборотные активы |  | тыс. руб. | 61 918 | 113 243 | 150 180 | 213 785 | 202 820 | 227 254 | 336 809 | 419 632 | 511 923 | 613 946 | 684 957 | 756 414 | 841 896 | 930 415 | 900 070 |  |
| Земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 675 | 638 822 | 558 969 | 479 116 | 399 264 | 319 411 | 239 558 | 159 705 | 79 853 | 0 |  |
| Нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Долгосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенные капиталовложения |  | тыс. руб. | 203 870 | 382 114 | 462 547 | 749 021 | 798 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 203 870 | 382 114 | 462 547 | 749 021 | 798 527 | 718 675 | 638 822 | 558 969 | 479 116 | 399 264 | 319 411 | 239 558 | 159 705 | 79 853 | 0 |  |
| ИТОГО АКТИВОВ |  | тыс. руб. | 265 789 | 495 357 | 612 728 | 962 806 | 1 001 347 | 945 928 | 975 631 | 978 601 | 991 039 | 1 013 210 | 1 004 368 | 995 973 | 1 001 601 | 1 010 267 | 900 070 |  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |  | тыс. руб. | 11 319 | 15 626 | 18 280 | 23 114 | 20 611 | -18 520 | 18 537 | 19 701 | 20 902 | 22 135 | 19 061 | 17 245 | 17 401 | 17 591 | 18 254 |  |
| Расчеты с персоналом |  | тыс. руб. | 3 197 | 3 368 | 3 453 | 3 770 | 3 688 | 3 936 | 4 187 | 4 447 | 4 708 | 4 971 | 5 242 | 5 508 | 5 786 | 6 079 | 6 387 |  |
| Полученные авансы покупателей |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 14 517 | 18 994 | 21 733 | 26 884 | 24 299 | -14 585 | 22 725 | 24 148 | 25 610 | 27 106 | 24 304 | 22 752 | 23 187 | 23 670 | 24 641 |  |
| Долгосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Обязательства по финансовой аренде |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 161 397 | 278 499 | 293 425 | 461 412 | 407 320 | 353 228 | 299 137 | 245 045 | 190 953 | 136 861 | 82 769 | 44 817 | 20 189 | 0 | 0 |  |
| Акционерный капитал |  | тыс. руб. | 69 170 | 126 274 | 145 298 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 | 231 822 |  |
| Нераспределенная прибыль |  | тыс. руб. | 20 705 | 71 590 | 152 272 | 242 688 | 337 905 | 375 462 | 421 948 | 477 586 | 542 654 | 617 421 | 665 473 | 696 581 | 726 403 | 754 775 | 643 606 |  |
| Прочий собственный капитал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарный собственный капитал |  | тыс. руб. | 89 875 | 197 864 | 297 570 | 474 510 | 569 728 | 607 285 | 653 770 | 709 408 | 774 477 | 849 243 | 897 295 | 928 403 | 958 225 | 986 597 | 875 429 |  |
| ИТОГО ПАССИВОВ |  | тыс. руб. | 265 789 | 495 357 | 612 728 | 962 806 | 1 001 347 | 945 928 | 975 631 | 978 601 | 991 039 | 1 013 210 | 1 004 368 | 995 973 | 1 001 601 | 1 010 267 | 900 070 |  |
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Структура затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| Сырье и материалы |  | % | 51,2% | 46,2% | 44,8% | 40,2% | 43,3% | 43,6% | 43,5% | 43,4% | 43,4% | 43,3% | 46,4% | 48,6% | 49,0% | 49,2% | 49,0% |  |
| Операционные расходы |  | % | 3,5% | 3,0% | 2,7% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,6% |  |
| Расходы на персонал |  | % | 25,9% | 23,0% | 21,6% | 20,4% | 20,9% | 21,6% | 22,3% | 22,9% | 23,4% | 23,9% | 26,2% | 27,9% | 28,7% | 29,6% | 30,2% |  |
| Амортизация, лизинг и проценты |  | % | 6,3% | 9,2% | 8,8% | 12,0% | 11,1% | 23,4% | 21,3% | 19,2% | 17,3% | 15,5% | 14,8% | 14,0% | 13,2% | 12,5% | 33,4% |  |
| Прочие расходы |  | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |  |
| Налоги |  | % | 3,1% | 4,1% | 4,8% | 5,3% | 4,8% | 2,1% | 2,4% | 2,7% | 3,0% | 3,2% | 2,3% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% |  |
| Все операционные затраты |  | % | 86,8% | 81,4% | 78,0% | 75,1% | 77,8% | 91,2% | 89,6% | 88,0% | 86,5% | 85,1% | 89,9% | 93,2% | 93,6% | 94,0% | 115,2% |  |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM |  | % | 9,9% | 14,3% | 17,1% | 19,5% | 17,3% | 6,6% | 7,9% | 9,2% | 10,4% | 11,5% | 7,7% | 5,0% | 4,7% | 4,4% | -16,8% |  |
| Рентабельность продаж по EBITDA |  | % | 19,5% | 27,7% | 30,9% | 36,9% | 33,3% | 32,3% | 31,7% | 31,2% | 30,8% | 30,4% | 24,9% | 20,9% | 19,6% | 18,5% | 18,2% |  |
| Рентабельность собственного капитала, ROE |  | % в год | 42,3% | 26,8% | 21,5% | 18,0% | 11,8% | 4,2% | 4,9% | 5,4% | 5,8% | 6,0% | 3,6% | 2,3% | 2,1% | 1,9% | -8,1% |  |
| Рентабельность инвестированного капитала, ROIC |  | % в год | 49,5% | 29,4% | 24,3% | 23,7% | 16,3% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 6,2% | 3,9% | 3,4% | 2,9% | -11,9% |  |
| Рентабельность суммарных активов, ROTA |  | % в год | 56,3% | 33,2% | 27,8% | 27,0% | 18,7% | 10,6% | 11,0% | 11,2% | 11,5% | 11,7% | 7,5% | 4,9% | 4,4% | 3,8% | -10,5% |  |
| Рентабельность внеоборотных активов, ROFA |  | % в год | 73,5% | 43,1% | 36,5% | 35,1% | 23,7% | 13,6% | 15,6% | 18,3% | 21,8% | 26,7% | 21,1% | 17,5% | 21,8% | 32,3% | -252,0% |  |
| Период сбора дебиторской задолженности |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения запасов продукции |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения сырья и материалов |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оборачиваемость внеоборотных активов |  | раз в год | 3,8 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 5,3 | 16,5 |  |
| Оборачиваемость суммарных активов |  | раз в год | 2,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 14,4% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,0792 | 1,1648 | 1,2571 | 1,3567 | 1,4642 | 1,5802 | 1,7055 | 1,8406 | 1,9865 | 2,1439 | 2,3138 | 2,4971 | 2,6950 | 2,9086 |  |
| Свободный денежный поток компании, FCFF |  | тыс. руб. | -175 637 | -114 763 | 20 516 | -173 780 | 74 467 | 255 732 | 190 341 | 156 823 | 159 521 | 162 498 | 124 737 | 104 249 | 101 750 | 97 676 | 99 078 | 1 083 209 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 45 562 | 62 145 | 80 217 | 108 890 | 84 005 | 213 345 | 154 445 | 127 417 | 136 607 | 146 075 | 114 805 | 98 871 | 99 327 | 97 676 | 99 078 | 1 668 465 |
| Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог) |  | тыс. руб. | 19 368 | 33 420 | 35 211 | 55 369 | 48 878 | 42 387 | 35 896 | 29 405 | 22 914 | 16 423 | 9 932 | 5 378 | 2 423 | 0 | 0 | 357 006 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -175 637 | -106 336 | 17 614 | -138 242 | 54 888 | 174 656 | 120 451 | 91 953 | 86 668 | 81 803 | 58 183 | 45 056 | 40 747 | 36 243 | 34 064 | 422 112 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -175 637 | -281 973 | -264 359 | -402 601 | -347 712 | -173 056 | -52 604 | 39 349 | 126 016 | 207 819 | 266 002 | 311 058 | 351 805 | 388 048 | 422 112 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | 422 112 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 015 694 | -1 015 694 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -175 637 | -114 763 | 20 516 | -173 780 | 74 467 | 255 732 | 190 341 | 156 823 | 159 521 | 162 498 | 124 737 | 104 249 | 101 750 | 97 676 | 99 078 | 1 083 209 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -175 637 | -106 336 | 17 614 | -138 242 | 54 888 | 174 656 | 120 451 | 91 953 | 86 668 | 81 803 | 58 183 | 45 056 | 40 747 | 36 243 | 34 064 | 422 112 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -175 637 | -281 973 | -264 359 | -402 601 | -347 712 | -173 056 | -52 604 | 39 349 | 126 016 | 207 819 | 266 002 | 311 058 | 351 805 | 388 048 | 422 112 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | 422 112 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 21,1% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 20,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | 7,6 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 20,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,1321 | 1,2816 | 1,4509 | 1,6425 | 1,8594 | 2,1050 | 2,3830 | 2,6978 | 3,0541 | 3,4574 | 3,9141 | 4,4310 | 5,0163 | 5,6788 |  |
| Свободный денежный поток акционеров, FCFE |  | тыс. руб. | -33 608 | -31 080 | 231 | -61 162 | -28 504 | 159 253 | 100 353 | 73 325 | 82 515 | 91 983 | 60 713 | 60 919 | 74 699 | 77 487 | 99 078 | 726 203 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 45 562 | 62 145 | 80 217 | 108 890 | 84 005 | 213 345 | 154 445 | 127 417 | 136 607 | 146 075 | 114 805 | 98 871 | 99 327 | 97 676 | 99 078 | 1 668 465 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -240 567 | -210 328 | -94 911 | -338 039 | -58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -942 262 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 161 397 | 133 242 | 44 390 | 201 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 919 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -16 140 | -29 464 | -33 903 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -54 092 | -37 952 | -24 628 | -20 189 | 0 | -540 919 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -33 608 | -27 454 | 180 | -42 156 | -17 354 | 85 647 | 47 674 | 30 770 | 30 586 | 30 118 | 17 560 | 15 564 | 16 858 | 15 447 | 17 447 | 187 280 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -33 608 | -61 062 | -60 882 | -103 037 | -120 391 | -34 745 | 12 929 | 43 699 | 74 285 | 104 404 | 121 964 | 137 528 | 154 386 | 169 833 | 187 280 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | 187 280 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609 416 | -609 416 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -33 608 | -31 080 | 231 | -61 162 | -28 504 | 159 253 | 100 353 | 73 325 | 82 515 | 91 983 | 60 713 | 60 919 | 74 699 | 77 487 | 99 078 | 726 203 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -33 608 | -27 454 | 180 | -42 156 | -17 354 | 85 647 | 47 674 | 30 770 | 30 586 | 30 118 | 17 560 | 15 564 | 16 858 | 15 447 | 17 447 | 187 280 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -33 608 | -61 062 | -60 882 | -103 037 | -120 391 | -34 745 | 12 929 | 43 699 | 74 285 | 104 404 | 121 964 | 137 528 | 154 386 | 169 833 | 187 280 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | 187 280 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 33,6% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 22,1% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | 6,7 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 15,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS) | тыс. руб. | -123 759 | -71 935 | 34 784 | -108 886 | 74 467 | 255 732 | 190 341 | 156 823 | 159 521 | 162 498 | 124 737 | 104 249 | 101 750 | 97 676 | 99 078 | 1 257 076 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -123 759 | -66 305 | 29 553 | -85 270 | 53 752 | 170 147 | 116 730 | 88 647 | 83 115 | 78 041 | 55 217 | 42 537 | 38 267 | 33 860 | 31 659 | 546 190 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -123 759 | -190 065 | -160 512 | -245 782 | -192 030 | -21 883 | 94 847 | 183 494 | 266 609 | 344 650 | 399 868 | 442 404 | 480 672 | 514 532 | 546 190 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | 546 190 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 31,2% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | 23,9% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | 6,2 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 8.4 – График окупаемости (FCFF), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)

Рисунок 8.5 – График окупаемости (FCFE) , источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)

Рисунок 8.6 – График окупаемости (CFADS), источники теплоснабжения - МУП «Югорскэнергогаз» (выручка формируется на основании ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе)

Анализ представленных выше результатов показывает, что при установлении тарифа на тепловую энергию на коллекторах котельных на уровне, прогнозируемом МЭР комплекс мероприятий на источниках тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» не окупается на всем сроке действия схемы теплоснабжения. При установлении тарифа на тепловую энергию отпускаемую с коллекторов котельных МУП «Югорскэнергогаз» на уровне ЭОТ на тепло с инвестициями в тарифе (или субсидировании разницы между ЭОТ с инвестициями в тарифе и установленным тарифом на уровне прогноза МЭР) реализация комплекса мероприятий на котельных МУП «Югорскэнергогаз» имеет следующие показатели эффективности:

- дисконтированный срок окупаемости, PBP – 7,6 года;

- внутренняя норма рентабельности, IRR – 20,0%.

Показатели эффективности инвестиций в реализацию комплекса мероприятий на тепловых сетях (и сооружениях на них) МУП «Югорскэнергогаз» представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Показатели экономической эффективности комплекса мероприятий на тепловых сетях МУП «Югорскэнергогаз»

| ПРОДАЖИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент загрузки |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| объем продаж за период | 0 | тыс. Гкал | 281 | 283 | 286 | 285 | 286 | 288 | 290 | 291 | 292 | 294 | 297 | 300 | 302 | 303 | 307 | 4 386 |
| цена за единицу (тыс. Гкал), без НДС | 0,00 | тыс. руб. | 381,49 | 410,68 | 439,02 | 461,38 | 485,14 | 509,50 | 534,47 | 559,36 | 584,50 | 609,73 | 634,19 | 655,76 | 674,62 | 691,71 | 706,12 |  |
| выручка от реализации, без НДС |  | тыс. руб. | 107 358 | 116 361 | 125 519 | 131 384 | 138 801 | 146 919 | 154 735 | 162 580 | 170 919 | 179 495 | 188 223 | 196 459 | 203 745 | 209 873 | 216 974 | 2 449 345 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС |  | тыс. руб. | 107 358 | 116 361 | 125 519 | 131 384 | 138 801 | 146 919 | 154 735 | 162 580 | 170 919 | 179 495 | 188 223 | 196 459 | 203 745 | 209 873 | 216 974 | 2 449 345 |
| СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| расходы на сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 995 | 1 075 | 1 139 | 1 198 | 1 255 | 1 306 | 1 356 | 1 410 | 1 463 | 1 516 | 1 571 | 1 621 | 1 669 | 1 718 | 1 766 | 21 061 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 995 | 1 075 | 1 139 | 1 198 | 1 255 | 1 306 | 1 356 | 1 410 | 1 463 | 1 516 | 1 571 | 1 621 | 1 669 | 1 718 | 1 766 | 21 061 |
| расходы на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 15 811 | 17 182 | 18 657 | 19 178 | 19 351 | 19 797 | 20 278 | 20 797 | 21 440 | 21 986 | 22 654 | 23 539 | 23 837 | 23 374 | 22 950 | 310 833 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 15 811 | 17 182 | 18 657 | 19 178 | 19 351 | 19 797 | 20 278 | 20 797 | 21 440 | 21 986 | 22 654 | 23 539 | 23 837 | 23 374 | 22 950 | 310 833 |
| расходы на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход за период, без учета инфляции, без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на проданный товар, без НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках |  | тыс. руб. | 16 807 | 18 257 | 19 797 | 20 376 | 20 606 | 21 103 | 21 634 | 22 208 | 22 903 | 23 502 | 24 225 | 25 160 | 25 506 | 25 093 | 24 716 | 331 893 |
| ПЕРСОНАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заработная плата сотрудников, в месяц | 0 | тыс. руб. | 4 283 | 4 818 | 5 322 | 5 842 | 6 363 | 6 877 | 7 397 | 7 953 | 8 524 | 9 116 | 9 744 | 10 361 | 10 987 | 11 648 | 12 335 |  |
| коэффициент расходов |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| заработная плата |  | тыс. руб. | 51 398 | 57 811 | 63 862 | 70 108 | 76 357 | 82 520 | 88 759 | 95 437 | 102 284 | 109 389 | 116 932 | 124 330 | 131 846 | 139 778 | 148 015 | 1 458 823 |
| Затраты на производственный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 66 817 | 75 154 | 83 020 | 91 140 | 99 264 | 107 276 | 115 386 | 124 068 | 132 969 | 142 205 | 152 012 | 161 629 | 171 399 | 181 711 | 192 419 | 1 896 470 |
| Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на административный персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: затраты на персонал, с соц. взносами |  | тыс. руб. | 66 817 | 75 154 | 83 020 | 91 140 | 99 264 | 107 276 | 115 386 | 124 068 | 132 969 | 142 205 | 152 012 | 161 629 | 171 399 | 181 711 | 192 419 | 1 896 470 |
| Численность персонала |  | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 161 | 174 | 185 | 194 | 204 | 212 | 220 | 229 | 237 | 246 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 3 417 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 169 | 179 | 186 | 192 | 196 | 203 | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 258 | 266 | 3 257 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период появления затрат | 6 | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты за период (год), без НДС | 0 | тыс. руб. | 18 297 | 19 764 | 20 944 | 22 023 | 23 063 | 24 013 | 24 931 | 25 925 | 26 897 | 27 874 | 28 872 | 29 804 | 30 685 | 31 584 | 32 471 | 387 146 |
| Итого: Производственные издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 21 980 | 23 738 | 25 151 | 26 442 | 27 687 | 28 825 | 29 925 | 31 116 | 32 282 | 33 452 | 34 649 | 35 767 | 36 825 | 37 902 | 38 968 | 464 708 |
| Итого: Коммерческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Управленческие издержки, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего постоянных издержек, с НДС |  | тыс. руб. | 21 980 | 23 738 | 25 151 | 26 442 | 27 687 | 28 825 | 29 925 | 31 116 | 32 282 | 33 452 | 34 649 | 35 767 | 36 825 | 37 902 | 38 968 | 464 708 |
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| график оплаты, без НДС | 1 929 914 | тыс. руб. | 25 110 | 166 624 | 179 022 | 203 615 | 128 039 | 136 698 | 153 606 | 148 002 | 162 475 | 149 919 | 144 878 | 128 437 | 151 065 | 52 422 | 0 | 1 929 914 |
| Итого: Земля |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Здания и сооружения, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 29 629 | 196 616 | 211 246 | 240 266 | 151 086 | 161 304 | 181 255 | 174 643 | 191 721 | 176 905 | 170 956 | 151 556 | 178 257 | 61 858 | 0 | 2 277 298 |
| Итого: Нематериальные активы, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами |  | тыс. руб. | 29 629 | 196 616 | 211 246 | 240 266 | 151 086 | 161 304 | 181 255 | 174 643 | 191 721 | 176 905 | 170 956 | 151 556 | 178 257 | 61 858 | 0 | 2 277 298 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 4 520 | 29 992 | 32 224 | 36 651 | 23 047 | 24 606 | 27 649 | 26 640 | 29 246 | 26 985 | 26 078 | 23 119 | 27 192 | 9 436 | 0 | 347 385 |
| Ранее осуществленные инвестиции, с НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ранее осуществленные инвестиции, без НДС |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Вложение собственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 8 766 | 57 290 | 55 802 | 58 138 | 24 647 | 23 200 | 24 330 | 17 012 | 16 897 | 6 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 922 |
| Итого: Вложение собственных средств |  | тыс. руб. | 8 766 | 57 290 | 55 802 | 58 138 | 24 647 | 23 200 | 24 330 | 17 012 | 16 897 | 6 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 922 |
| Акционерный капитал (с учетом начального баланса) |  | тыс. руб. | 8 766 | 66 056 | 121 857 | 179 995 | 204 642 | 227 841 | 252 171 | 269 183 | 286 080 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 |  |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | 2 191 | 14 323 | 13 950 | 14 534 | 6 162 | 5 800 | 6 082 | 4 253 | 4 224 | 1 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 231 |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | 4 659 | -37 342 | -130 524 | -278 646 | -458 647 | -400 834 | -540 902 | -788 973 | -1 057 154 | -1 340 070 | -1 632 270 | -1 896 379 | -2 169 615 | -2 312 124 | -2 379 334 |  |
| КРЕДИТЫ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка процентов по кредиту | 15,0% | % в год | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |  |
| отсрочка выплаты процентов | 0 | периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитализация невыплаченных процентов | 1 | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поступление денег от кредита |  | тыс. руб. | 20 453 | 133 677 | 130 204 | 135 654 | 57 509 | 54 133 | 56 770 | 39 694 | 39 427 | 15 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 485 |
| погашение кредита |  | тыс. руб. | 0 | 2 045 | 15 413 | 28 433 | 41 999 | 47 750 | 53 163 | 58 840 | 62 809 | 66 752 | 68 349 | 66 303 | 52 935 | 39 915 | 26 350 | 631 057 |
| задолженность по кредиту |  | тыс. руб. | 20 453 | 152 085 | 266 876 | 374 097 | 389 606 | 395 989 | 399 596 | 380 450 | 357 068 | 306 281 | 237 932 | 171 629 | 118 694 | 78 778 | 52 429 |  |
| начисленные проценты |  | тыс. руб. | 3 068 | 22 813 | 40 031 | 56 115 | 58 441 | 59 398 | 59 939 | 57 067 | 53 560 | 45 942 | 35 690 | 25 744 | 17 804 | 11 817 | 7 864 | 555 295 |
| Итого: Задолженность на конец периода |  | тыс. руб. | 20 453 | 152 085 | 266 876 | 374 097 | 389 606 | 395 989 | 399 596 | 380 450 | 357 068 | 306 281 | 237 932 | 171 629 | 118 694 | 78 778 | 52 429 |  |
| Справочно: Остаток денег на счете |  | тыс. руб. | 4 659 | -37 342 | -130 524 | -278 646 | -458 647 | -400 834 | -540 902 | -788 973 | -1 057 154 | -1 340 070 | -1 632 270 | -1 896 379 | -2 169 615 | -2 312 124 | -2 379 334 |  |
| Покрытие выплаты долга, DSCR |  | раз | - | - | - | - | - | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Выручка |  | тыс. руб. | 107 358 | 116 361 | 125 519 | 131 384 | 138 801 | 146 919 | 154 735 | 162 580 | 170 919 | 179 495 | 188 223 | 196 459 | 203 745 | 209 873 | 216 974 | 2 449 345 |
| Себестоимость: |  | тыс. руб. | -102 251 | -113 528 | -124 131 | -133 925 | -143 333 | -152 807 | -162 381 | -172 645 | -183 229 | -194 057 | -205 600 | -217 100 | -228 113 | -238 924 | -250 159 | -2 622 184 |
| сырье и материалы |  | тыс. руб. | -16 807 | -18 257 | -19 797 | -20 376 | -20 606 | -21 103 | -21 634 | -22 208 | -22 903 | -23 502 | -24 225 | -25 160 | -25 506 | -25 093 | -24 716 | -331 893 |
| производственный персонал |  | тыс. руб. | -66 817 | -75 154 | -83 020 | -91 140 | -99 264 | -107 276 | -115 386 | -124 068 | -132 969 | -142 205 | -152 012 | -161 629 | -171 399 | -181 711 | -192 419 | -1 896 470 |
| прочие производственные расходы |  | тыс. руб. | -18 627 | -20 117 | -21 314 | -22 409 | -23 463 | -24 428 | -25 360 | -26 370 | -27 357 | -28 349 | -29 363 | -30 311 | -31 207 | -32 120 | -33 024 | -393 820 |
| Валовая прибыль |  | тыс. руб. | 5 108 | 2 833 | 1 388 | -2 541 | -4 532 | -5 888 | -7 646 | -10 065 | -12 310 | -14 562 | -17 377 | -20 642 | -24 368 | -29 051 | -33 186 | -172 838 |
| Административный и коммерческий персонал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги и сборы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA |  | тыс. руб. | 5 108 | 2 833 | 1 388 | -2 541 | -4 532 | -5 888 | -7 646 | -10 065 | -12 310 | -14 562 | -17 377 | -20 642 | -24 368 | -29 051 | -33 186 | -172 838 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -192 991 | -1 929 914 |
| Проценты к уплате |  | тыс. руб. | -3 068 | -22 813 | -40 031 | -56 115 | -58 441 | -59 398 | -59 939 | -57 067 | -53 560 | -45 942 | -35 690 | -25 744 | -17 804 | -11 817 | -7 864 | -555 295 |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 2 040 | -19 979 | -38 643 | -58 656 | -62 973 | -258 277 | -260 577 | -260 124 | -258 862 | -253 495 | -246 059 | -239 377 | -235 163 | -233 859 | -234 042 | -2 658 047 |
| Доходы от реализации внеоборотных активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  | тыс. руб. | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -551 | -8 268 |
| Прибыль до налогообложения |  | тыс. руб. | 1 489 | -20 531 | -39 194 | -59 207 | -63 525 | -258 829 | -261 128 | -260 675 | -259 413 | -254 046 | -246 610 | -239 928 | -235 714 | -234 411 | -234 593 | -2 666 315 |
| Налог на прибыль |  | тыс. руб. | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298 |
| Чистая прибыль (убыток) |  | тыс. руб. | 1 191 | -20 531 | -39 194 | -59 207 | -63 525 | -258 829 | -261 128 | -260 675 | -259 413 | -254 046 | -246 610 | -239 928 | -235 714 | -234 411 | -234 593 | -2 666 612 |
| Выплаченные дивиденды |  | тыс. руб. | -2 191 | -14 323 | -13 950 | -14 534 | -6 162 | -5 800 | -6 082 | -4 253 | -4 224 | -1 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 231 |
| Нераспределенная чистая прибыль за период |  | тыс. руб. | -1 001 | -34 853 | -53 145 | -73 741 | -69 686 | -264 629 | -267 211 | -264 928 | -263 637 | -255 757 | -246 610 | -239 928 | -235 714 | -234 411 | -234 593 | -2 739 843 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Поступления от продаж |  | тыс. руб. | 126 683 | 137 306 | 148 113 | 155 033 | 163 785 | 173 365 | 182 587 | 191 845 | 201 685 | 211 804 | 222 103 | 231 821 | 240 420 | 247 650 | 256 029 | 2 890 228 |
| Оплата материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | -19 832 | -21 543 | -23 360 | -24 044 | -24 315 | -24 901 | -25 528 | -26 205 | -27 026 | -27 733 | -28 585 | -29 689 | -30 097 | -29 609 | -29 165 | -391 634 |
| Заработная плата |  | тыс. руб. | -49 256 | -57 543 | -63 610 | -69 847 | -76 096 | -82 263 | -88 499 | -95 159 | -101 998 | -109 093 | -116 618 | -124 022 | -131 532 | -139 448 | -147 672 | -1 452 656 |
| Постоянные издержки |  | тыс. руб. | -21 980 | -23 738 | -25 151 | -26 442 | -27 687 | -28 825 | -29 925 | -31 116 | -32 282 | -33 452 | -34 649 | -35 767 | -36 825 | -37 902 | -38 968 | -464 708 |
| Налоги |  | тыс. руб. | -24 635 | -31 003 | -33 888 | -36 614 | -39 505 | 218 008 | 41 288 | -48 687 | -51 919 | -55 290 | -58 806 | -62 199 | -65 554 | -68 961 | -72 568 | -390 335 |
| Выплата процентов по кредитам |  | тыс. руб. | -3 068 | -22 813 | -40 031 | -56 115 | -58 441 | -59 398 | -59 939 | -57 067 | -53 560 | -45 942 | -35 690 | -25 744 | -17 804 | -11 817 | -7 864 | -555 295 |
| Лизинговые платежи |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты |  | тыс. руб. | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 | -9 756 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 7 261 | -19 985 | -38 578 | -58 680 | -62 910 | 195 335 | 19 333 | -67 040 | -65 751 | -60 356 | -52 895 | -46 251 | -42 044 | -40 736 | -40 859 | -374 156 |
| Инвестиции в земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | -29 629 | -196 616 | -211 246 | -240 266 | -151 086 | -161 304 | -181 255 | -174 643 | -191 721 | -176 905 | -170 956 | -151 556 | -178 257 | -61 858 | 0 | -2 277 298 |
| Инвестиции в нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в финансовые активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации активов |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -29 629 | -196 616 | -211 246 | -240 266 | -151 086 | -161 304 | -181 255 | -174 643 | -191 721 | -176 905 | -170 956 | -151 556 | -178 257 | -61 858 | 0 | -2 277 298 |
| Поступления собственного капитала |  | тыс. руб. | 8 766 | 57 290 | 55 802 | 58 138 | 24 647 | 23 200 | 24 330 | 17 012 | 16 897 | 6 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 922 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 20 453 | 133 677 | 130 204 | 135 654 | 57 509 | 54 133 | 56 770 | 39 694 | 39 427 | 15 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 485 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -2 045 | -15 413 | -28 433 | -41 999 | -47 750 | -53 163 | -58 840 | -62 809 | -66 752 | -68 349 | -66 303 | -52 935 | -39 915 | -26 350 | -631 057 |
| Выплата дивидендов |  | тыс. руб. | -2 191 | -14 323 | -13 950 | -14 534 | -6 162 | -5 800 | -6 082 | -4 253 | -4 224 | -1 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 231 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности |  | тыс. руб. | 27 027 | 174 600 | 156 642 | 150 824 | 33 995 | 23 783 | 21 854 | -6 388 | -10 709 | -45 655 | -68 349 | -66 303 | -52 935 | -39 915 | -26 350 | 272 120 |
| Суммарный денежный поток за период |  | тыс. руб. | 4 659 | -42 001 | -93 181 | -148 122 | -180 002 | 57 813 | -140 068 | -248 071 | -268 181 | -282 916 | -292 200 | -264 110 | -273 236 | -142 509 | -67 209 | -2 379 334 |
| Денежные средства на начало периода |  | тыс. руб. | 0 | 4 659 | -37 342 | -130 524 | -278 646 | -458 647 | -400 834 | -540 902 | -788 973 | -1 057 154 | -1 340 070 | -1 632 270 | -1 896 379 | -2 169 615 | -2 312 124 |  |
| Денежные средства на конец периода |  | тыс. руб. | 4 659 | -37 342 | -130 524 | -278 646 | -458 647 | -400 834 | -540 902 | -788 973 | -1 057 154 | -1 340 070 | -1 632 270 | -1 896 379 | -2 169 615 | -2 312 124 | -2 379 334 |  |
| БАЛАНС |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Денежные средства |  | тыс. руб. | 4 659 | -37 342 | -130 524 | -278 646 | -458 647 | -400 834 | -540 902 | -788 973 | -1 057 154 | -1 340 070 | -1 632 270 | -1 896 379 | -2 169 615 | -2 312 124 | -2 379 334 |  |
| Дебиторская задолженность |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Авансы уплаченные поставщикам |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Готовая продукция на складе |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенное производство |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Запасы материалов и комплектующих |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| НДС на приобретенные товары |  | тыс. руб. | 4 520 | 34 512 | 66 736 | 103 387 | 126 434 | -196 345 | -168 696 | -142 055 | -112 810 | -85 824 | -59 746 | -36 628 | -9 436 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие оборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные оборотные активы |  | тыс. руб. | 9 179 | -2 830 | -63 788 | -175 259 | -332 214 | -597 179 | -709 598 | -931 028 | -1 169 964 | -1 425 894 | -1 692 016 | -1 933 007 | -2 179 051 | -2 312 124 | -2 379 334 |  |
| Земельные участки |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здания и сооружения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование и прочие активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 923 | 1 543 931 | 1 350 940 | 1 157 948 | 964 957 | 771 966 | 578 974 | 385 983 | 192 991 | 0 |  |
| Нематериальные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Долгосрочные финансовые вложения |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенные капиталовложения |  | тыс. руб. | 25 110 | 191 734 | 370 755 | 574 371 | 702 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 25 110 | 191 734 | 370 755 | 574 371 | 702 410 | 1 736 923 | 1 543 931 | 1 350 940 | 1 157 948 | 964 957 | 771 966 | 578 974 | 385 983 | 192 991 | 0 |  |
| ИТОГО АКТИВОВ |  | тыс. руб. | 34 288 | 188 903 | 306 968 | 399 112 | 370 196 | 1 139 743 | 834 333 | 419 912 | -12 015 | -460 937 | -920 050 | -1 354 033 | -1 793 069 | -2 119 133 | -2 379 334 |  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 806 | 937 200 | 789 197 | 626 722 | 476 802 | 331 924 | 203 487 | 52 422 | 0 | 0 |  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |  | тыс. руб. | 3 929 | 4 207 | 4 572 | 4 838 | 5 193 | -81 277 | 5 933 | 6 298 | 6 683 | 7 087 | 7 495 | 7 874 | 8 240 | 8 592 | 8 991 |  |
| Расчеты с персоналом |  | тыс. руб. | 2 142 | 2 409 | 2 661 | 2 921 | 3 182 | 3 438 | 3 698 | 3 977 | 4 262 | 4 558 | 4 872 | 5 180 | 5 494 | 5 824 | 6 167 |  |
| Полученные авансы покупателей |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 6 070 | 6 616 | 7 233 | 7 760 | 8 374 | 1 012 967 | 946 831 | 799 472 | 637 667 | 488 447 | 344 292 | 216 541 | 66 155 | 14 416 | 15 158 |  |
| Долгосрочные кредиты |  | тыс. руб. | 20 453 | 152 085 | 266 876 | 374 097 | 389 606 | 395 989 | 399 596 | 380 450 | 357 068 | 306 281 | 237 932 | 171 629 | 118 694 | 78 778 | 52 429 |  |
| Обязательства по финансовой аренде |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные долгосрочные обязательства |  | тыс. руб. | 20 453 | 152 085 | 266 876 | 374 097 | 389 606 | 395 989 | 399 596 | 380 450 | 357 068 | 306 281 | 237 932 | 171 629 | 118 694 | 78 778 | 52 429 |  |
| Акционерный капитал |  | тыс. руб. | 8 766 | 66 056 | 121 857 | 179 995 | 204 642 | 227 841 | 252 171 | 269 183 | 286 080 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 | 292 922 |  |
| Нераспределенная прибыль |  | тыс. руб. | -1 001 | -35 854 | -88 998 | -162 740 | -232 426 | -497 054 | -764 265 | -1 029 193 | -1 292 830 | -1 548 587 | -1 795 197 | -2 035 125 | -2 270 839 | -2 505 250 | -2 739 843 |  |
| Прочий собственный капитал |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарный собственный капитал |  | тыс. руб. | 7 765 | 30 202 | 32 859 | 17 255 | -27 784 | -269 213 | -512 094 | -760 010 | -1 006 750 | -1 255 665 | -1 502 274 | -1 742 203 | -1 977 917 | -2 212 328 | -2 446 921 |  |
| ИТОГО ПАССИВОВ |  | тыс. руб. | 34 288 | 188 903 | 306 968 | 399 112 | 370 196 | 1 139 743 | 834 333 | 419 912 | -12 015 | -460 937 | -920 050 | -1 354 033 | -1 793 069 | -2 119 133 | -2 379 334 |  |
| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Структура затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка |  | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |
| Сырье и материалы |  | % | 15,7% | 15,7% | 15,8% | 15,5% | 14,8% | 14,4% | 14,0% | 13,7% | 13,4% | 13,1% | 12,9% | 12,8% | 12,5% | 12,0% | 11,4% |  |
| Операционные расходы |  | % | 17,4% | 17,3% | 17,0% | 17,1% | 16,9% | 16,6% | 16,4% | 16,2% | 16,0% | 15,8% | 15,6% | 15,4% | 15,3% | 15,3% | 15,2% |  |
| Расходы на персонал |  | % | 62,2% | 64,6% | 66,1% | 69,4% | 71,5% | 73,0% | 74,6% | 76,3% | 77,8% | 79,2% | 80,8% | 82,3% | 84,1% | 86,6% | 88,7% |  |
| Амортизация, лизинг и проценты |  | % | 2,9% | 19,6% | 31,9% | 42,7% | 42,1% | 171,8% | 163,5% | 153,8% | 144,3% | 133,1% | 121,5% | 111,3% | 103,5% | 97,6% | 92,6% |  |
| Прочие расходы |  | % | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |  |
| Налоги |  | % | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| Все операционные затраты |  | % | 98,1% | 117,2% | 130,8% | 144,6% | 145,4% | 275,8% | 268,4% | 260,0% | 251,5% | 241,2% | 230,7% | 221,8% | 215,4% | 211,4% | 207,9% |  |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM |  | % | 1,1% | -17,6% | -31,2% | -45,1% | -45,8% | -176,2% | -168,8% | -160,3% | -151,8% | -141,5% | -131,0% | -122,1% | -115,7% | -111,7% | -108,1% |  |
| Рентабельность продаж по EBITDA |  | % | 4,8% | 2,4% | 1,1% | -1,9% | -3,3% | -4,0% | -4,9% | -6,2% | -7,2% | -8,1% | -9,2% | -10,5% | -12,0% | -13,8% | -15,3% |  |
| Рентабельность собственного капитала, ROE |  | % в год | 15,3% | -60,2% | -81,7% | -175,8% | 331,6% | 91,4% | 40,4% | 25,7% | 18,7% | 14,4% | 11,6% | 9,6% | 8,3% | 7,3% | 6,6% |  |
| Рентабельность инвестированного капитала, ROIC |  | % в год | 30,2% | 2,2% | 0,3% | -0,9% | -1,3% | -81,6% | -2818,0% | 82,8% | 40,0% | 26,0% | 19,1% | 15,1% | 12,7% | 11,1% | 10,0% |  |
| Рентабельность суммарных активов, ROTA |  | % в год | 29,8% | 2,5% | 0,6% | -0,7% | -1,2% | -26,3% | -20,3% | -32,4% | -100,7% | 87,8% | 30,5% | 18,8% | 13,8% | 11,4% | 10,1% |  |
| Рентабельность внеоборотных активов, ROFA |  | % в год | 40,7% | 2,6% | 0,5% | -0,5% | -0,7% | -16,3% | -12,2% | -14,0% | -16,4% | -19,6% | -24,2% | -31,6% | -45,1% | -76,7% | -234,4% |  |
| Период сбора дебиторской задолженности |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения запасов продукции |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Период хранения сырья и материалов |  | дн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Оборачиваемость внеоборотных активов |  | раз в год | 8,6 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,2 |  |
| Оборачиваемость суммарных активов |  | раз в год | 6,3 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | -0,8 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 14,4% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% | 7,9% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,0792 | 1,1648 | 1,2571 | 1,3567 | 1,4642 | 1,5802 | 1,7055 | 1,8406 | 1,9865 | 2,1439 | 2,3138 | 2,4971 | 2,6950 | 2,9086 |  |
| Свободный денежный поток компании, FCFF |  | тыс. руб. | -19 914 | -198 351 | -217 798 | -254 055 | -167 244 | 81 549 | -113 970 | -196 029 | -214 624 | -200 507 | -195 300 | -177 211 | -206 057 | -93 141 | -34 568 | -2 207 218 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 7 261 | -19 985 | -38 578 | -58 680 | -62 910 | 195 335 | 19 333 | -67 040 | -65 751 | -60 356 | -52 895 | -46 251 | -42 044 | -40 736 | -40 859 | -374 156 |
| Скорректированные проценты по кредитам, * (1 - налог) |  | тыс. руб. | 2 454 | 18 250 | 32 025 | 44 892 | 46 753 | 47 519 | 47 952 | 45 654 | 42 848 | 36 754 | 28 552 | 20 595 | 14 243 | 9 453 | 6 291 | 444 236 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -29 629 | -196 616 | -211 246 | -240 266 | -151 086 | -161 304 | -181 255 | -174 643 | -191 721 | -176 905 | -170 956 | -151 556 | -178 257 | -61 858 | 0 | -2 277 298 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -19 914 | -183 787 | -186 988 | -202 100 | -123 273 | 55 695 | -72 123 | -114 942 | -116 605 | -100 936 | -91 096 | -76 589 | -82 517 | -34 560 | -11 885 | -1 361 621 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -19 914 | -203 701 | -390 688 | -592 789 | -716 062 | -660 367 | -732 489 | -847 431 | -964 036 | -1 064 973 | -1 156 069 | -1 232 658 | -1 315 176 | -1 349 736 | -1 361 621 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | -1 361 621 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 283 314 | -2 283 314 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -19 914 | -198 351 | -217 798 | -254 055 | -167 244 | 81 549 | -113 970 | -196 029 | -214 624 | -200 507 | -195 300 | -177 211 | -206 057 | -93 141 | -34 568 | -2 207 218 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -19 914 | -183 787 | -186 988 | -202 100 | -123 273 | 55 695 | -72 123 | -114 942 | -116 605 | -100 936 | -91 096 | -76 589 | -82 517 | -34 560 | -11 885 | -1 361 621 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -19 914 | -203 701 | -390 688 | -592 789 | -716 062 | -660 367 | -732 489 | -847 431 | -964 036 | -1 064 973 | -1 156 069 | -1 232 658 | -1 315 176 | -1 349 736 | -1 361 621 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -1 361 621 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | - | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | -6,3% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 20,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ставка на расчетный период |  | % | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% | 13,2% |  |
| коэффициент дисконта на начало периода |  | раз | 1,0000 | 1,1321 | 1,2816 | 1,4509 | 1,6425 | 1,8594 | 2,1050 | 2,3830 | 2,6978 | 3,0541 | 3,4574 | 3,9141 | 4,4310 | 5,0163 | 5,6788 |  |
| Свободный денежный поток акционеров, FCFE |  | тыс. руб. | -1 915 | -84 969 | -135 032 | -191 725 | -198 487 | 40 413 | -158 315 | -260 829 | -280 854 | -288 047 | -292 200 | -264 110 | -273 236 | -142 509 | -67 209 | -2 599 025 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |  | тыс. руб. | 7 261 | -19 985 | -38 578 | -58 680 | -62 910 | 195 335 | 19 333 | -67 040 | -65 751 | -60 356 | -52 895 | -46 251 | -42 044 | -40 736 | -40 859 | -374 156 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  | тыс. руб. | -29 629 | -196 616 | -211 246 | -240 266 | -151 086 | -161 304 | -181 255 | -174 643 | -191 721 | -176 905 | -170 956 | -151 556 | -178 257 | -61 858 | 0 | -2 277 298 |
| Поступления кредитов |  | тыс. руб. | 20 453 | 133 677 | 130 204 | 135 654 | 57 509 | 54 133 | 56 770 | 39 694 | 39 427 | 15 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 485 |
| Возврат кредитов |  | тыс. руб. | 0 | -2 045 | -15 413 | -28 433 | -41 999 | -47 750 | -53 163 | -58 840 | -62 809 | -66 752 | -68 349 | -66 303 | -52 935 | -39 915 | -26 350 | -631 057 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -1 915 | -75 056 | -105 363 | -132 146 | -120 845 | 21 734 | -75 209 | -109 453 | -104 107 | -94 316 | -84 514 | -67 477 | -61 664 | -28 409 | -11 835 | -1 050 575 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -1 915 | -76 971 | -182 334 | -314 480 | -435 325 | -413 591 | -488 800 | -598 253 | -702 360 | -796 676 | -881 189 | -948 666 | -1 010 330 | -1 038 740 | -1 050 575 |  |
| Чистая приведенная стоимость потоков проекта | -1 050 575 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет активов начального баланса | Да | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учет продленной стоимости | Нет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 369 988 | -1 369 988 |
| Денежный поток для расчета эффективности |  | тыс. руб. | -1 915 | -84 969 | -135 032 | -191 725 | -198 487 | 40 413 | -158 315 | -260 829 | -280 854 | -288 047 | -292 200 | -264 110 | -273 236 | -142 509 | -67 209 | -2 599 025 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -1 915 | -75 056 | -105 363 | -132 146 | -120 845 | 21 734 | -75 209 | -109 453 | -104 107 | -94 316 | -84 514 | -67 477 | -61 664 | -28 409 | -11 835 | -1 050 575 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -1 915 | -76 971 | -182 334 | -314 480 | -435 325 | -413 591 | -488 800 | -598 253 | -702 360 | -796 676 | -881 189 | -948 666 | -1 010 330 | -1 038 740 | -1 050 575 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -1 050 575 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | - | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | -16,6% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS) |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| Ставка дисконтирования | 15,0% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS) | тыс. руб. | -13 340 | -155 383 | -175 947 | -210 452 | -148 759 | 98 949 | -95 723 | -183 270 | -201 951 | -195 375 | -195 300 | -177 211 | -206 057 | -93 141 | -34 568 | -1 987 527 |
| Дисконтированный денежный поток |  | тыс. руб. | -13 340 | -143 223 | -149 485 | -164 807 | -107 378 | 65 834 | -58 703 | -103 597 | -105 223 | -93 830 | -86 453 | -72 307 | -77 497 | -32 288 | -11 046 | -1 153 342 |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом |  | тыс. руб. | -13 340 | -156 562 | -306 047 | -470 855 | -578 232 | -512 398 | -571 102 | -674 699 | -779 922 | -873 752 | -960 205 | -1 032 512 | -1 110 009 | -1 142 297 | -1 153 342 |  |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | -1 153 342 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | - | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модифицированная IRR, MIRR | -3,8% | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | - | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 8.7 – График окупаемости (FCFF), тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»

Рисунок 8.8 – График окупаемости (FCFE) , тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»

Рисунок 8.9 – График окупаемости (CFADS), тепловые сети – МУП «Югорскэнергогаз»

Анализ представленных выше результатов показывает, что инвестиции в комплекс мероприятий на тепловых сетях МУП «Югорскэнергогаз» не окупается на всем сроке действия схемы теплоснабжения. Это связано с тем, что проекты на тепловых сетях (в особенности связанные с  заменой в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей) при высоких капитальных затратах имеют низкий экономический эффект и направлены в первую очередь на повышение качества и надежности функционирования систем теплоснабжения.

## Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) в зоне действия МУП «Югорскэнергогаз» были рассчитаны при следующих условиях:

- с учетом включения в тариф на тепловую энергии капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с инвестиционной надбавкой);

- без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию, либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2015 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов, принятых в разделе 2 данной Книги, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Результаты расчетов прогнозных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельных МУП «Югорскэнергогаз» приведены на рисунке 8.10.

Рисунок 8.10 – Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельных МУП «Югорскэнергогаз»

Как следует из приведенного выше рисунка, при реализации предложенных программ реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» экономически обоснованное значение тарифа на коллекторах котельных без учета инвестиционной составляющей прогнозируется на более высоком уровне относительно тарифа согласно прогнозу МЭР (в среднем на 5%), причина - резкое увеличение амортизационных отчислений на вновь вводимое оборудование. При включении в тариф возврата инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» прогнозная цена тепловой энергии на коллекторах котельных будет выше уровня тарифа на тепло согласно  прогнозу МЭР (в среднем на 14%).

Результаты расчетов прогнозных тарифов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям МУП «Югорскэнергогаз» приведены на рисунке 8.11.

В данном случае в комплекс мероприятий, финансируемый за счет включения капитальных затрат в тариф на тепло (с инвестиционной надбавкой), включены работы по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Рисунок 8.11 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям  МУП «Югорскэнергогаз» (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Как следует из приведенного выше рисунка, включение капитальных затрат на реконструкцию и строительство тепловых сетей в тариф на передачу тепловой энергии приведет к резкому (в отдельные годы более, чем в 3 раза) повышению цен на транспорт тепла. Данный результат связан в первую очередь с высокими затратами на реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Также из приведенного выше рисунка следует, что инвестиционный цикл по реализации проектов реконструкции и строительства тепловых сетей к 2030 году завершен не будет.

Результаты расчетов прогнозных тарифов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям МУП «Югорскэнергогаз» без учета реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены на рисунке 8.12.

Рисунок 8.12 – Прогноз цен на передачу тепловой энергии по тепловым сетям  МУП «Югорскэнергогаз» (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

На рисунках 8.13 и 8.14 соответственно приведены значения прогнозных тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» с учетом и без учета включения в тариф работ по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Рисунок 8.13 – Прогноз цен на тепловую энергию для конечных потребителей в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» (с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Рисунок 8.14 – Прогноз цен на тепловую энергию для конечных потребителей в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» (без учета замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса)

Как следует из приведенного выше рисунка, включение всех затрат в тариф на тепловую энергию приведет к росту экономически обоснованного тарифа в среднем на 47%  относительно уровня цен на тепло в соответствии с прогнозом МЭР. Таким образом, реализация за счет тарифа на тепловую энергию предложенного комплекса мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях потребует бюджетного субсидирования.

## Основные выводы

На основании значений капитальных затрат, необходимых для развития систем теплоснабжения, анализа ценовых последствий для потребителей тепловой энергии, показателей эффективности инвестиций, можно сделать следующие выводы:

- совокупные затраты в источники теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» составят 923,514 млн руб., в тепловые сети  - 2 245,718 млн руб.;

- при установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов котельных МУП «Югорскэнергогаз» на уровне прогноза МЭР и отсутствии субсидирования экономически обоснованного тарифа с учетом возврата инвестиций инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не окупаются на всем сроке действия схемы теплоснабжения;

- при наличии субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (с инвестициями в тарифе) и тарифом на уровне прогноза МЭР инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение котельных МУП «Югорскэнергогаз» окупаются с дисконтированным сроком окупаемости 7,6 года;

- инвестиции в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей (с учетом с учетом замены тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса) в зоне действия котельных МУП «Югорскэнергогаз» не окупаются на всем сроке действия схемы теплоснабжения;

- основным источником средств на реализацию предложенных в схеме теплоснабжения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения рассматривается тариф на тепловую энергию;

- объем субсидий для реализации программы реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» на всем сроке действия схемы теплоснабжения ориентировочно составит           1 200 млн руб.;

- объем субсидий для реализации программы реконструкции и нового строительства тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» на всем сроке действия схемы теплоснабжения ориентировочно составит 4 129 млн  руб.

# Раздел 8. Решение об определении единых теплоснабжающих организаций

В результате актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесены изменения в границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций как следствие изменений границ технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения.

Подробное описание зон деятельности   единых теплоснабжающих организаций с учетом изменений их границ приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года (актуализация на 2017 год).  Книга 12. Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций» (шифр 71187.ОМ-ПСТ.012.000) и приложении 1 к указанному документу.

Реестр зон деятельности утвержденных единых теплоснабжающих организаций муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Реестр зон деятельности утвержденных единых теплоснабжающих организаций муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № зоны деятельности | Утвержденная единая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии, входящие в зону деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Югорскэнергогаз» | Котельная №1 |
|  |  | Котельная №2 |
|  |  | Котельная №3 |
|  |  | Котельная №4 |
|  |  | Котельная №6 |
|  |  | Котельная №7 |
|  |  | Котельная №8 |
|  |  | Котельная № 9 |
|  |  | Котельная № 10 |
|  |  | Котельная № 11 |
|  |  | Котельная № 12 |
|  |  | Котельная № 14 |
|  |  | Котельная № 15 |
|  |  | Котельная № 16 |
|  |  | Котельная № 17 |
|  |  | Котельная № 18 |
|  |  | Котельная № 19 |
|  |  | Котельная № 21/1 |
|  |  | Котельная № 21/,2 |
|  |  | Котельная № 21/3 |
|  |  | Котельная № 21/4 |
|  |  | Котельная № 21/5 |
|  |  | Котельная № 21/6 |
|  |  | Котельная № 21/7 |
|  |  | Котельная № 21/8 |
|  |  | Котельная № 22 |
|  |  | Котельная № 24 |
|  |  | Котельная №25 |
|  |  | Котельная ВОС |
|  |  | Котельная КОС |
| 2 | УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Котельная промбазы Блок 1 и Блок 2 |
|  |  | Котельная «Санаторий-профилакторий» |
|  |  | Котельная «УМТСиК» |
|  |  | Котельная «УАВР (ЗСМ)» |
|  |  | Котельная «АКЗ» |
|  |  | Котельная «Сосновый бор» |

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях покрытия существующих и перспективных нагрузок потребителей, снижения затрат на реконструкцию при обеспечении повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения планируются следующие изменения зон действия источников тепловой энергии:

- переключение тепловых нагрузок котельных №1, №2 и №3 на котельную Центральная в 2016 году;

- перераспределение нагрузок котельной №10 на новую котельную №10 и новую котельную №5 в 2016-2017годах;

- переключение тепловой нагрузки котельной №19 на котельную №9 в                  2017 году;

- переключение тепловой нагрузки котельной №4 на котельную №8 в                2019 году;

- переключение тепловой нагрузки котельной №6 на котельную №15 в               2019 году;

- переключение тепловой нагрузки котельной №7 на котельную №24 в               2019 году.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно предоставленной информации, на территории  муниципального образования город Югорск Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Footnotes

Для ряда котельных определение фактических тепловых нагрузок не представляется возможным по причине некорректных показаний приборов учета отпуска тепловой энергии

Нормативный уровень прибыли не должен быть выше нормы доходности установленной по методу возврата инвестированного капитала

Раздел 4 данного документа

# Text boxes

«В регистр»