Приложение 1

 к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Информация |
| Предмет электронного аукциона | Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ)  |
| Место оказания услуг | Перечень жилых помещений указан в приложении № 1 Описания объекта закупки (Технического задания) |
| Место установки | Автономные дымовые пожарные извещатели устанавливают в помещениях бытового назначения (кроме санитарных узлов, саун, ванных комнат, душевых, и других аналогичных помещениях), в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, недоступных для попадания прямых солнечных лучей и удаленных от отопительных приборов.Монтаж проводится, как правило на потолке в жилом помещении квартир, при помощи шурупов (саморезов). При невозможности установки извещателей на потолке допускается их установка на стенах, балках, колоннах, но не более 0,3 м от перекрытия и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя на расстоянии от потолка не менее 0,10 м.Извещатели следует устанавливать в местах, где скорость воздушного потока не превышает 1,0 м/с (например, над дверями квартиры и других подобных местах). |
| Условия эксплуатации | Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (п. 2.2 – районы, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40 °С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 45 °С). Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (п. 3.2 таблица 3 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий). Системы должны функционировать круглосуточно при исправных элементах питания. В течение гарантийного срока с момента приемки систем и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения заказчиком режимов и условий эксплуатации. |
| Требования к безопасности | Устанавливаемое оборудование должно быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации. Технические средства извещения о пожаре, устанавливаемые в местах общего пользования многоквартирных деревянных жилых домов, должны быть безвредны для здоровья лиц, проживающих в данных домах. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007. Допустимые уровни электромагнитных полей в местах установки должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006. |
| Срок оказания услуг | С момента заключения муниципального контракта по 31.07.2023 г. |
| Льготные категории граждан, которым предоставляется услуга | Услуга по монтажу предоставляется лицам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, следующих льготных категорий:- многодетные и малообеспеченные семьи;- маломобильные граждане (инвалиды 1 и 2 группы);- малоимущие граждане оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. |
| Цель и назначение установки дымовых пожарных извещателей |  АДПИ предназначен для обнаружения возгорания в закрытом помещении, сопровождающегося появлением дыма. При обнаружении возгорания извещатель оповестит о нем: - звуком сирены и световой индикацией, а так же: АДПИ предназначен для круглосуточной непрерывной работы от внутреннего источника питания.Цели установки:- обнаружение опасных факторов пожара в защищаемых помещениях объекта защиты;- оповещение людей, находящихся на объекте защиты, о пожаре; |
| Соответствие требований НПА (нормативных правовых документов) | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Указ Президента Российской Федерации п. 18 от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политике РФ в области пожарной безопасности на период до 2030г», постановление Правительство Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил Противопожарного режима в российской федерации», статья 851 «В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели» |
| Обязательства по муниципальному контракту | Установка дымовых пожарных извещателей включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, приобретение дымовых извещателей и иные расходы связанные с оказанием услуг. |
| Количество дымовых пожарных извещателей предназначенных для установки | 16 штук |
| Технические характеристики которым должны соответствовать дымовые пожарные извещателя | Автономный дымовой пожарный извещатель оптико-электронный, без проводной  |
| Технические характеристики: |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Способ защиты от поражения электрическим током | 3 класс |
| Тип батареи питания  | Крона, напряжением 9 В |
| Время работы батареи питания | не менее 3 лет |
| Уровень звукового давления (1±0.05), м | не менее 85 дБ |
| Габаритные размеры | не более 95×50 мм |
| Степень защиты оболочки | не менее IP40 |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +55 °С (значение не изменяемое) |
| Встроенная сирена | имеется |
| Светодиодная индикация | имеется |
| Устойчивость к ложным срабатываниям | имеется |
| Свето-звуковое оповещение о разряде батареи и неисправности | имеется |
| Вес извещателя | Не менее 150, но не более 200 г. |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Гарантийные обязательства | Автономные дымовые пожарные извещатели должны быть новыми, не бывшими в употреблении, гарантийный срок на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания акта оказанных услуг. |
| Требования по приёмки оказанных услуг | Исполнитель обязан вместе с установкой дымовых пожарных извещателей по указанным адресам в приложении 2 предоставить Заказчику ведомость установленных дымовых пожарных извещателей с подписями проживающих граждан в жилом помещении, акт оказания услуг, сертификаты качества и необходимую документацию. |

Начальник отдела

по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям А. В. Максименюк

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки (Техническое задание)

Перечень адресов жилых помещений

для установки автономных дымовых пожарных извещателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Количество устанавливаемых автономных дымовых пожарных извещателей  |
| 1 | г. Югорск, ул. Валентины Лопатиной д.2, кв.43 | 1 |
| 2 | г. Югорск, ул. Валентины Лопатиной д.2, кв.47 | 1 |
| 3 | г. Югорск, ул. Декабристов д.2, кв.12 | 1 |
| 4 | г. Югорск, ул. Кирова, д.10, кв.9 | 1 |
| 5 | г. Югорск, ул. Лесозаготовителей д.9, кв 221 | 1 |
| 6 | г. Югорск, ул. Менделеева д.61, кв.32 | 1 |
| 7 | г. Югорск, ул. Механизаторов д.12, кв.18 | 1 |
| 8 | г. Югорск, ул. Механизаторов д.24, кв.35 | 1 |
| 9 | г. Югорск, ул. Мира д.48Б, кв.14 | 1 |
| 10 | г. Югорск, ул. Мира д.60, кв.5 | 1 |
| 11 | г. Югорск, ул. Мичурина д.17, стр. 1, кв.29 | 1 |
| 12 | г. Югорск, ул. Спортивная д.24, кв.17 | 1 |
| 13 | г. Югорск, ул. Спортивная д.24, кв.29 | 1 |
| 14 | г. Югорск, ул. Спортивная д.43, кв.17 | 1 |
| 15 | г. Югорск, ул. Таежная д.25, кв.19 | 1 |
| 16 | г. Югорск, ул. Чкалова д.7, корпус.5, кв.112 | 1 |