Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора по техническому обслуживанию инженерных систем  и оборудования  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (на 2013 год).

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены / поставщики | Начальная цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Оказание услуг ОКДП 9314120 | 1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 2.Срок оказания услуг: с 01.03.2013 по 31.12.2013 года. 3. Место оказания услуг: 628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск ул. Мира, д.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3». Площадь обслуживания: 6540 кв.м. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика, устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток; Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания). Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие: Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат. Требования к персоналу: Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники). Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда). Работы сантехнические: а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС. б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: проверка состояния выпусков до 1-го колодца; проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; проверка плотности крышек, арматуры. в) Внутренние тепловые сети: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; регулировка отопительной системы. г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле: наружный осмотр систем отопления; регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление расшатавшихся трубопроводов; д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; устранение засоров канализационных сетей. е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических приборов; прочистка сифонов; набивка сальников; смена арматуры в смывных бачках; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; проверка плотности и заделка раструбов. ж) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); проверка на нагрев отопительных приборов; набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце; гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; прочистка и промывка радиаторов. з) Аварийные работы: устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; устранять засоры системы канализации. и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования. Промывка системы теплового узла. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; Границами обслуживания внутренних инженерных сетей находящихся на территории школы в количесте являются: - для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт.); - для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодце на территории школы 9 шт.). Откачка грунтовых вод из подвального помещения. Ведение журналов ППО и ППР 4.Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 1 раза в месяц Частичный осмотр ежедневно Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Неплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций По мере необходимости |  |
| Количество ед. | 6540 кв.м | Х |
| Услуги | ООО «Югорскэнергогаз» | ОАО «РСУ» | ООО «АТЭСиК» | Средняя цена | Х |
| Срок обслуживания | 10 мес. | 10 мес. | 10 мес. |  | 10 мес. |
| Цена за ед. | 11,03 | 11,9 | 8,06 | 10,33 | 10,33 |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Общий итог |  |  |  |  | 675 582 |
| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты)или наименование источника информации |
| 1 | ООО «Югорскэнергогаз» | г. Югорск ул.Геологов 15, 8(34675)23470, (коммерческое предложение № б/н от 18.12.2012 г.) |
| 2 | ОАО «Ремонтно-строительное управление» | г. Югорск, ул. Промышленная, д.3 тел./факс (34675)2-73-38 (коммерческое предложение б/н от 09.01.2013) |
| 3 | ООО «АТЭСиК» | г. Югорск ул. Толстого 4/13, 8(34675)26589 (коммерческое предложение от 14.01.2013г.) |

Максимальная цена гражданско-правового договора:                                                                           675 582

Руководитель:                      В.В. Погребняк