Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
 Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по монтажу системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта на объекте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая, зд. 1Б. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Заказчика на стадии исполнения гражданско-правового договора.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения гражданско-правового договора;

- окончание: 10.08.2026 г. 

Цена договора включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки (технического задания) и требованиями действующих нормативных документов. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (сметная документация, рабочая документация, приложенные отдельными файлами).
Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Договора.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Договором.

При выполнении работ на Объекте все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

 Оборудование и материалы, необходимые для монтажа, предоставляет Подрядчик. Оборудование и материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае если это предусмотрено законодательством РФ. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на такие материалы и оборудование до начала производства работ с использованием этих материалов и оборудования по первому требованию Заказчика.

При наличии в локально-сметном расчете указания на товарный знак оборудования и материалов, используемых при выполнении работ, Подрядчик вправе предложить аналогичные (эквивалентные) оборудование и материалы. Технические характеристики предлагаемых оборудования и материалов должны быть аналогичными, либо лучше по любому из параметров оборудования и материалов, определенных локально-сметным расчетом. Не согласованные с Заказчиком эквивалентные материалы и оборудование, принятию и оплате не подлежат.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям описания объекта закупки (технического задания), действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям договора; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии:

Федеральный закон от30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации. С изменениями и дополнениями от: 05.03.2022 г.;
ГОСТ 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 31817.1.1 2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1 Общие требования Раздел 1 Общие положения»;

ГОСТ Р 71934-2025 «Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта»;

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.»;

ГОСТ Р 53560-2022 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания»;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

ПУЭ (издание 7) «Правила устройства электроустановок»;
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

СП 48.1330.2019 «Организация строительства»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила эксплуатации установок

потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителей Госэнергонадзора».
Письмо Минпросвещения РФ от 28.06.2023 N АБ-2594/14июня 2023 г. «О направлении алгоритмов».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Качество выполняемых работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, технической документации.

Гарантийный срок на оборудование системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Акта выполненных работ, документа о приемке. Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Акта выполненных работ, документа о приемке. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, выполняется Подрядчиком (за его счет) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления ему соответствующего уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Заказчик может применить ОКПД2 и дополнительные характеристики.
Технические характеристики товаров

	ОКПД2

26.30.50.110
Прибор управления оповещением LPA-Presta-16 или эквивалент 

[image: image1.jpg]





	Моноблочная система оповещения 
1. Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ - не менее726мм х 440 мм х 180,7 мм;
2. Встроенный усилитель мощности – 1000Вт (мощность, подключаемая на 1 зону – не более 500 Вт) - Наличие;
3. Выходы для подключения зон трансляции с независимой регулировкой громкости и индикацией состояния – не менее 16 шт.;

4. Симметричный линейный аудиовход – не менее 4 шт.;
5. Локальный аварийный микрофон с тангентой, настраивается через ПО для трансляции в выбранные зоны - Наличие;
6. Встроенный MP3-проигрыватель, поддерживающий воспроизведение с USB, TF, FM (MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC и другие форматы) - Наличие;
7. Аварийный аудиовход для подключения внешнего аварийного аудиосигнала - Наличие;
8. Встроенный проигрыватель эвакуационных и тревожных сообщений с возможностью перезаписи - Наличие;
9. Программируемый триггерный вход/выход для получения и выдачи сигналов управления – не менее 16 шт.;
10. Поддержка протокола TCP/IP, удалённое подключение к персональному компьютеру с программным обеспечением для настройки системы, управления и мониторинга - Наличие;
11. Поддержка подключения удалённых микрофонных диспетчерских/пожарных консолей - Наличие;
12. Функция самодиагностики всех компонентов системы - Наличие;
13. Индикация состояния системы в режиме реального времени - Наличие;
14. Контроль целостности линий трансляций на короткое замыкание, обрыв, изменение импеданса - Наличие;
15. Функция записи трансляции через микрофон с тангентой на встроенный носитель - Наличие;
16. Управляемые электрические выходы, подающие напряжение 24 В для активации внешних исполнительных устройств – не менее 8 шт.;
17. Встроенный источник резервного питания и заряда АКБ, обеспечивающий непрерывную работу устройства при отсутствии входного напряжения 
220 В - Наличие.
Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 216.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 40 баллов.


	ОКПД2

26.30.23.141

Микрофонная консоль на 16 зон LPA-DUO-MIC или эквивалент

[image: image2.jpg]



	Микрофонная консоль на 16 зон:

1. Рабочее напряжение 24 В (DC) - Наличие;
2. Максимальный ток не менее 2.0 А;
3. Мощность 48 Вт - Наличие;
4. Линейный вход: 0,775 В / 10 кОм - Наличие;
5. Аудиовыход: 1В / 470 Ом - Наличие;
6. Диапазон частот: не менее 80 Гц не более 16 кГц;
7. Микрофон тип Конденсаторный - Наличие;
8. Частотная характеристика не менее 200 Гц не более 10 кГц;
9. Чувствительность: не менее 10 мВ;
10. Размеры (L x W x D) – не менее 256 x 149 x 52 мм;
11. Монтаж настольный - Наличие;
12. С шумоподавлением - Наличие;

13. Дополнительный линейный вход для трансляции от внешнего источника сигнала - Наличие;
14. Дополнительное питание 24 В - Наличие; 
15. Подключение к контроллеру системы кабелем UTP 5E с разъемом RJ-45 - Наличие; 
16. Длина линии не более 1000 м.

Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 213.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 40 баллов.

	ОКПД2

26.40.42.110

Громкоговоритель настенный, LPA-6W 
или эквивалент

[image: image3.jpg]



	Громкоговоритель настенный:
1. Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +60 °С; Класс защиты IP: IP41; Цвет: белый; Материал: пластик / металл; Исполнение громкоговорителя: настенный - Наличие;
2. Номинальная мощность: не более 6 Вт не менее 0.75 Вт;
3. Габаритные размеры ДxШxВ: не менее 220 мм x 87 мм x 190 мм;
4. Диапазон частот: от 80 Гц до 20 кГц;
5. Напряжение питания: 100 В - Наличие;

6. Чувствительность: не менее 94 дБ;

7. Угол направленности: 1 кГц - 180°; 4 кГц - 90°; 8 кГц - 80° - Наличие.
Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 241.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 80 баллов.

	ОКПД2

26.40.42.110

Громкоговоритель уличный рупорный, LPA – 10 Н или эквивалент
[image: image4.jpg]



	Громкоговоритель уличный рупорный 
1. Диапазон рабочих температур: 
             от -60 °С до +60 °С; Класс защиты IP: IP66; Цвет: белый; Материал: пластик; Исполнение громкоговорителя: рупорный - Наличие;

2. Номинальная мощность: 10/5 Вт - Наличие; 

3. Габаритные размеры: длина не менее 190 мм, диаметр: не менее 140 мм; 

4. Диапазон частот: от 200 Гц до
 9 кГц;

5. Напряжение питания: 100 В - Наличие;
6. Чувствительность: не менее 105 дБ;

7. Угол направленности: 1 кГц - 60 °4 кГц - 50 °8 кГц – 40 – Наличие.
Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 241.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 80 баллов.

	ОКПД2

26.40.42.110

Громкоговоритель уличный рупорный, LPA – 30Н1 или эквивалент
[image: image5.jpg]



	Громкоговоритель уличный рупорный 
1. Диапазон рабочих температур: 
от -60 °С до +60 °С; Класс защиты IP: IP66; Цвет: белый; Материал: пластик; Исполнение громкоговорителя: рупорный - Наличие;
2. Номинальная мощность: не более 30 Вт не менее 3,75 Вт;
3. Габаритные размеры: ДxШxВ не менее 285 мм x 205 мм x 280 мм;
4. Диапазон частот: от 200 Гц до
 8 кГц;
5. Напряжение питания: 100 В - Наличие; 
6. Чувствительность: не менее 110 дБ;
7. Угол направленности: 1 кГц - 60 °4 кГц - 50 ° 8 кГц - 40 ° - Наличие.
Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 241.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 80 баллов.

	ОКПД 2

31.01.11.160
Бокс под аккумуляторы LPA-Presta-BOX
или эквивалент

[image: image6.jpg]



	1. Назначение шкафа: для размещения АКБ - Наличие;
2. Способ монтажа шкафа: навесной - Наличие;
3. 3. Габаритные размеры ВxШхГ: не менее 502х404х220 мм;
4. 4. Полезное пространство верхнего отсека: не менее 214х365х175 мм;
5. 5. Полезное пространство нижнего отсека: не менее 216х365х175 мм; 
6. 6. Количество установочных мест: не менее 2 шт.
Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 139.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 50 баллов.

	Наименование товара, работы, услуги 
/ Код позиции КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	27.20.22.000-00000001
Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная

[image: image7.jpg]garapen AGM VRLA





	Возможность использования в ИБП
	Да

	
	Емкость
	> 60 и ≤ 70
Ампер-час (3,6 кКл)

	
	Исполнение
	Жидкостный элемент

	
	Напряжение
	12 Вольт

	
	Тип
	Закрытая

	
	Национальный режим в соответствии с постановлением Правительства от 23.12.2024 №1875 – Ограничение, Номер позиции из перечня ТРУ – 190.

Подтверждение производства российской промышленной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 – не менее 60 баллов.


Объем выполняемых работ:
Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

Проектно-сметная документация (Приложение к описанию объекта закупки (техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки:
1) ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 «Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Помещения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Садовая, зд. 1Б.;
2) Рабочая документация «Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта» Шифр: 01.26-001-СО.УСТА. Наименование объекта: помещения МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город Югорск: ул. Садовая, зд. 1Б.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

