                                                           Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, конкретные места указаны в таблице.      

Срок выполнения работ: 

-  начало: 01.12.2026;

- окончание: 30.11.2027

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.
Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза.
В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.
Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.  Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций – изготовителей подъемников. 
       При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Выполнять работы в соответствии с ГОСТ Р 55706-2023 и СП 52.13330.2016. При этом необходимо учитывать региональные особенности: г.Югорск относится к северной климатической зоне, что согласно п. 5.1.2 ГОСТ Р 55706-2023 требует применения нормирования по освещенности с учетом специфики низких температур и возможного обледенения световых проемов.
1.В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок; 
- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода – выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.
2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- поиск места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

4. Техническое обслуживание электросчетчиков, фотореле:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков;

- осмотр фотореле на наличие видимых повреждений, замена в случае необходимости;

- периодическая очистка защитного кожуха от загрязнений;

- проверка подключения фотореле;

- регулировка порога срабатывания фотореле.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 171,942 км

Количество опор – 4 346 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 130 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 88 шт.

Фотореле – 75 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».
	Перечень работ по содержанию  уличного освещения
	Периодичность

выполнения 

работ
	Процент в общем объеме работ

	обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач
	Ежедневно
	10

	выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок
	Однократно при обнаружении
	

	подрезка веток на трассе воздушных линий
	При необходимости
	

	Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы
	По мере обнаружения
	

	проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор

	2 раза в год
	

	проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек
	1 раз в квартал
	

	проверка габаритов линий и вводов
	1 раз в квартал
	

	проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор)
	1 раз в квартал
	

	обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений
	1 раз в месяц
	

	поиск места повреждения, выяснение причины повреждения
	По мере обнаружения
	

	проверка состояния работы светильников в вечернее время 
	1 раз в месяц
	

	проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей
	1 раз в месяц
	

	обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда
	1 раз в квартал
	

	проверка и замена предохранителей
	1 раз в квартал
	

	осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков
	1 раз в месяц
	

	Восстановительные работы*(при обнаружении)
	
	 

	восстановление, усиление заземляющих устройств, замена аварийных опор, замена участков проводов линий 
	по необходимости
	90

	перетяжка отдельных участков проводов линий
	Не менее 2% в период обслуживания
	

	замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена закрепления траверс
	Не менее 3 шт. в период обслуживания
	

	замена участков кабеля
	При обнаружении повреждений
	

	замена ламп
	Незамедлительно
	

	замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей
	Незамедлительно
	

	замена импульсного зажигающего устройства
	При обнаружении повреждений
	

	Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты
	При обнаружении повреждений
	

	 
	
	100


*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  
Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:
Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08. 2022  № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).
Места расположения линий сетей уличного освещения и объемы уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2

таблица

	№ п/п
	Наименование объекта уличного освещения
	Адрес месторасположения г.Югорск и мкр.Югорск-2
	Протяженность (км)
	Кол-во опор, шт.
	Кол-во светильников, шт.
	Характеристика объекта

	1
	Уличное освещение
	 ул. 40 Лет Победы 
	2,585
	65
	65
	Светильник Пром LED Гроза S 100 CRI 70 5000R 155*70 -  65 шт.

	
	
	
	
	54
	54
	Светодиодная система Тверь TV 40 M/1 59 Вт - 26 шт.
Светодиодная система Тверь TV 40 M/2 118 Вт - 28 шт.

	2
	Дворовое освещение
	 ул. 40 Лет Победы                     дворовое освещение
	0,425
	13
	15
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 9шт;                                                                                                Светодиодный светильник Конус100 -6шт.,                                                                                               

	3
	Уличное освещение
	ул.40 Лет Победы стоянка администрации города. 
	0,782
	22
	45
	Светодиодный светильник Конус100 -37шт.,                                                                          Светильник "Победа" - 8шт.                                                                                                                                                                                      

	4
	Уличное освещение
	 ул. 8 марта
	0,3
	11
	11
	светильник LED ДКУ-100 -11шт;  

	5
	Уличное освещение
	ул. Агиришская (пешеходный тротуар от ул.Мраморной до маг. "Плаза")
	0,682
	20
	20
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната

	6
	Уличное освещение
	 пер.Арантурский, 1-3-5,  3шт.
	0,14
	3
	3
	 светильник LED ДКУ -100 - 3шт; 

	
	Уличное освещение
	 пер.Арантурский                           
	0,16
	5
	5
	 светильник  GALAD Победа LED-5шт,

	7
	Уличное освещение
	 ул.Арантурская (от ул.Газовиков до 9км Зелёной зоны)                      
	9,00
	135
	135
	Светодиодный светильник Конус100 -62шт.;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -72шт.                              светильник ЖКУ-33-SWG - 1 шт; 

	
	
	Арантурская (от ул. Южная до остановки "1 км") 
	2,05
	65
	65
	 Светильник светодиодный Конус-120,120 Вт-65 шт.

	8
	Уличное освещение
	 ул. Бажова.
	0,595
	19
	19
	светильник ЖКУ-33-SWG - 11шт;                                        Светильник "Победа"  - 2шт.                                                                                    Светодиодный светильник - 6 шт.;                                                                                                  

	9
	Уличное освещение
	 ул.Багратиона                            
	0,275
	5
	5
	 светильник  ЖКУ-33-SWG -4шт,                                               светильник GALAD "Победа" LED - 1шт

	10
	Уличное освещение
	 ул.Березовая                              
	0,33
	9
	9
	светильник ЖКУ-33-SWG-9шт; 

	11
	Уличное освещение
	 ул.Буденного                              
	0,37
	10
	10
	 светильник  GALAD Победа LED - 10шт; 

	12
	Уличное и Дворовое освещение
	 ул.Буряка                                      
	1,23
	36
	46
	Светодиодный светильник Конус80 -14шт.;                                                                     Светильник "Победа" - 3 шт.                                                     светильник ЖКУ-33-SWG - 29шт; 

	13
	Уличное освещение
	 ул.Бородинская                              
	0,36
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100 -9шт, 

	14
	Уличное освещение
	 ул.Брусничная
	1,97
	30
	30
	светильник  ЖКУ-33-SWG-30 шт;

	15
	Уличное освещение
	 пер.Брусничный
	0,4
	4
	4
	светильник LED ДКУ -100- 4 шт; 

	16
	Уличное освещение
	 ул.Вавилова
	2,64
	73
	81
	Светодиодный светильник Конус80 -10шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -38шт.;                                светильник светодиодный-30 шт;                                                         Светильник светодиодный 3 шт

	17
	Уличное освещение
	ул.Васильковая
	0,15
	8
	8
	светильник LED ДКУ-100 -7шт;                                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -1шт.

	18
	Уличное освещение
	 ул.Восточная                               
	0,73
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; 

	19
	Уличное освещение
	 ул.Вишневая
	2,03
	40
	40
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 40шт; 

	20
	Уличное освещение
	 ГИБДД.
	0,19
	13
	19
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 19шт; 

	21
	Уличное освещение
	 ул.Гагарина
	0,835
	25
	25
	 светильник ЖКУ-33-SWG-25шт; 

	22
	Уличное освещение
	 ул.Гайдара                                  
	0,49
	10
	10
	 светильник  GALAD Победа LED - 10шт; 

	23
	Уличное освещение
	 пер.Гайдара                               
	0,18
	5
	5
	 светильник GALAD Победа LED -5шт;

	24
	Дворовое освещение
	 ул.Газовиков д.6                        
	0,23
	4
	4
	светильник GALAD Победа LED -4шт;

	25
	Уличное освещение
	 ул.Газовиков                                
	0,7
	22
	22
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;                                                                                                  

	26
	Дворовое освещение
	ул.Газовиков, 3 -5, 
	0,08
	3
	3
	Светильник "Победа" - 3шт. 

	27
	Уличное освещение
	 ул.Гастелло                                  
	1,826
	44
	86
	Светодиодный светильник Конус100 -76 шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -10 шт.;                                   

	28
	Уличное освещение
	 ул.Гастелло,1 тротуар
	0,12
	6
	12
	светильник декоративный-12 шт;

	29
	Уличное освещение
	 ул.Гоголя                                    
	0,7
	18
	18
	светильник  ЖКУ-33-SWG-18шт, 

	30
	Уличное освещение
	 ул.Грибоедова                                
	0,45
	13
	13
	Светодиодный светильник Конус80 -13шт.                                                                    

	31
	Уличное освещение
	 ул.Горького                                   
	0,445
	11
	11
	светильник LED ДКУ -100 - 7 шт;                                                                                            Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 4шт.

	32
	Уличное освещение
	 ул. Геологов пешеходный переход Д/САД                            
	0,09
	2
	2
	                                                                                             Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;                                                                                                     

	33
	Уличное освещение
	ул. Геологов, 9Б
	 
	 
	2
	Светодиодный светильник -2шт.

	34
	Уличное освещение
	 ул. Дзержинского    
	0,6
	16
	17
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.;                                                                                                 Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;                                                                                                

	35
	Уличное освещение
	 ул.Д.Народов                              
	0,39
	15
	15
	светильникЖКУ-33-SWG-15шт; 

	36
	Дворовое освещение
	ул.Декабристов,2, Декабристов,6 - двор.
	0,44
	13
	13
	светильник ЖКУ-33-SWG -9шт,                                                    светодиодный светильник Декабристов,6 - 4шт.; 

	37
	Уличное освещение
	ул. Декабристов (дорога на КОС-7000)   
	0,3
	9
	9
	 Светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт; 

	38
	Уличное освещение
	 ул.Дубинина                                 
	0,64
	11
	11
	Светодиодный светильник Конус80 -11шт.; 

	39
	Уличное освещение
	 пер. Дубинина
	0,13
	5
	5
	светильник LED ДКУ-100 -5шт; 

	40
	Уличное освещение
	 ул.Есенина                                 
	0,26
	4
	4
	 светильник GALAD Победа LED-4шт; 

	41
	Уличное освещение
	 ул.Ермака
	1,37
	29
	29
	Светодиодный светильник Конус100 -29шт.;                                                   

	42
	Дворовое освещение
	Ермака,5; Ермака-Менделеева (иниц. проект Встреча) -30шт.
	0,09
	18
	39
	Лампа светодиодная LED 40Вт шары- 9шт.; Светильник GALAD Победа LED-30шт.

	43
	Уличное освещение
	 ул.Железнодорожная                   
	3,597
	113
	160
	Светодиодный светильник Конус100 -154шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;                                                                                                 

	44
	Уличное освещение
	 ул.Загородная                            
	0,56
	15
	15
	 светильник LED ДКУ-100-15шт; 

	45
	Уличное освещение
	ул.Заводская (входит футб.пл.-5шт., Вдоль дома Газовиков,5 -3шт.)                              
	0,935
	29
	29
	 светильник  GALAD Победа LED -29шт, 

	46
	Уличное освещение
	 ул.З.Отечества
	0,505
	23
	30
	светильник LED ДКУ-100Д -30шт; 

	47
	Уличное освещение
	 ул.Западная                                     
	0,2
	6
	6
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 6шт; 

	48
	Уличное освещение
	 ул.Звездная: от Цветного бул. до Д/с 10шт, от Д/с до Магистральной-2шт., от Магистральной до Вавилова 14шт., от Вишнёвой до Вавилова 9 шт. 
	1,66
	 
	35
	                                                                                               Светодиодный светильник Конус100 -14шт.;                                                                                                   светильник LED ДКУ-100Д - 9шт,                                                светильник GALAD "Победа" LED - 12 шт.

	49
	Уличное освещение
	 ул.Калинина                               
	2,107
	59
	67
	Светильник Магистраль v2.0-150 - 67шт. Мультилинза 5000К 155х70

	50
	Уличное освещение
	 ул. Карастояновой                   
	0,29
	6
	6
	светильник LED ДКУ -100 -6шт; 

	51
	Уличное освещение
	ул.Кедровая                             
	0,36
	16
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11шт; 

	52
	Уличное освещение
	 ул.К.Цеткин                                    
	0,37
	10
	11
	Светодиодный светильник Конус100 -11шт.;                                                                                               

	53
	Уличное освещение
	ул.Киевская                               
	1,6
	53
	53
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 6шт;                                                                        Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 32шт.,                                                                     светильник GALAD Победа LED - 15шт.

	54
	Уличное освещение
	 ул. Кирова
	1,00
	12
	14
	 Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;                                                                                                                                     Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 4шт. Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 6шт. 

	55
	Уличное освещение
	ул.Красина                                 
	0,25
	7
	7
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт; 

	56
	Уличное освещение
	 ул.Клюквенная
	2,11
	45
	45
	Светодиодный светильник Конус100 -45шт.;                                                                                                

	57
	Уличное освещение
	 ул.Кооперативная                            
	0,465
	13
	13
	 светильник  ЖКУ-33-SWG-13шт; 

	58
	Уличное освещение
	 ул.Кондинская
	2,34
	34
	44
	светильник GALAD Победа LED-34шт; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 10шт; 

	59
	Уличное освещение
	 ул.Котовского                               
	0,245
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                            

	60
	Уличное освещение
	 пер.Котовского                           
	0,2
	6
	6
	 светильник GALAD "Победа" LED  -6шт.                                                                  

	61
	Уличное освещение
	 ул.Королева                               
	0,4
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100 -9шт; 

	62
	Уличное освещение
	ул.Космонавтов, (от Вавилова до Вишнёвой - 12шт.)
	1,19
	28
	28
	 светильник ЖКУ-33-SWG-17 шт;                                                          светильник GALAD Победа LED - 11шт.

	63
	Уличное освещение
	 ул. Кольцевая,13
	0,09
	3
	4
	 светильник GALAD Победа LED -3 шт; светильник LED ДКУ-100 - 1 шт.

	64
	Уличное освещение
	 ул.Курчатова                                
	0,15
	7
	7
	светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт, 

	65
	Уличное освещение
	 ул.Кутузова                                  
	0,56
	15
	15
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.                                                                                                                                                              

	66
	Уличное освещение
	 ул.Красная                                 
	0,13
	11
	11
	светильник ЖКУ-33-SWG-7шт,                                                  Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт.

	67
	Уличное освещение
	 пер.Красный                                
	0,09
	10
	10
	светильник LED ДКУ-100 - 7 шт;                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -3шт.

	68
	Уличное освещение
	 ул. Ленина (почта)  
	0,49
	15
	42
	светильник светодиодный-22шт.,                                                     Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 20шт; плафон "шар"

	69
	Уличное освещение
	 ул.Ленина
	2,38
	57
	90
	Светодиодный светильник Конус100 -64шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -16шт.;                                                                                                             Светильник "Победа" - 10шт.

	70
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ленина (Храм)
	1,176
	21
	49
	Лампа светодиодная LED 40Вт - 43шт;                                                                                                                  светильник НББ-6 шт (вдоль ступеней);                                                                                                         

	71
	Дворовое освещение
	 ул.Ленина,8 - Мира,9
	0,2
	8
	31
	Лампа светодиодная LED 40Вт- 24шт, опоры 6шт. шары;       светильник LED ДКУ-100Д 0вт 5000К IP65 - 7шт; 

	72
	Уличное освещение
	 ул.Лермонтова                                
	0,558
	17
	27
	светильник GALAD "Победа" LED-3шт;                                    Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 24шт.

	73
	Уличное освещение
	 ул.Лесозаготовителей                  
	1,07
	29
	32
	Светодиодный светильник Конус100 -26шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -6шт. ;                                                  

	74
	Уличное освещение
	ул.Лесная                                   
	1,51
	41
	41
	Светодиодный светильник Конус80 -41шт.;                                                                                                               

	75
	Уличное освещение
	ул. Лунная
	0,39
	12
	12
	Светодиодный светильник Конус -11шт.;                                                                                           Светильник "Победа" S LED - 1шт.

	76
	Уличное освещение
	 пер.Магистральный
	0,15
	5
	5
	светильник LED ДКУ -100- 5шт,   

	
	
	 ул.Магистральная
	1,016
	118
	118
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 2шт,                                      Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 24шт.- от Киевской до Садовой;                                                                    Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 92шт.- от Садовой до Южной;

	77
	Уличное освещение
	ул.Менделеева грунт. часть
	4,35
	11
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11шт,  

	
	Уличное освещение
	ул.Менделеева
	
	72
	95
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 38шт;                                                                              Светильник Магистраль v2.0-150 - 53шт.                                                                                          Светильник "Победа" - 4шт. 

	78
	Дворовое освещение
	ул.Менделеева, 37А-2шт.; ул.Менделеева, 53-8шт., ул.Менделеева, 55-2шт., ул.Менделеева, 32-3шт.
	0,48
	15
	15
	светильник ЖКУ-33-SWG-15шт; 

	79
	Уличное освещение
	 ул.Механизаторов                         
	0,89
	23
	33
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -13шт.; Светодиодный  Конус120 -1шт.;  светильник GALAD Победа LED-3 шт;                                   

	80
	Дворовое освещение
	 ул. Механизаторов,9а
	0,03
	1
	2
	Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;                                                                                                  

	81
	Дворовое освещение
	ул.Мира д.12                   
	0,06
	2
	2
	Светильник СД -2шт; 

	82
	Дворовое освещение
	ул.Мира
	1,3
	18
	18
	светильник ЖКУ-33-SWG-18шт,                                    

	83
	Уличное освещение
	ул.Мира                                     
	2,529
	62
	101
	Светодиодный светильник Конус80 -32шт.                                                                         Светодиодный светильник Конус100 -34шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -4шт.,                                    Школа №2 стоянка:  светильник  - 11 шт.,                                                   Светодиодный светильник  -20шт.                                                  

	84
	Уличное освещение
	ул.Мира                                     
	 
	2
	2
	LED-2шт, плафоны - шары

	85
	Уличное освещение
	 ул.Минина                                     
	0,36
	11
	11
	светильник LED ДКУ -100 -11шт, 

	86
	Дворовое освещение
	ул.Мичурина                              
	0,15
	 
	6
	светильник LED ДКУ-100 -6шт; 

	87
	Уличное освещение
	ул.Мичурина - грунт. до въезда во двор дом №17                              
	1,725
	 
	19
	Светодиодный светильник Конус -7шт.                                                                                                                    Светильник сетодиодный - 12шт.

	88
	Уличное освещение
	 ул.Молодежная                            
	0,55
	15
	15
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -15шт; 

	89
	Уличное освещение
	 ул.П.Морозова                         
	0,4
	9
	9
	светильник  GALAD Победа LED -9шт; 

	90
	Уличное освещение
	ул. Монтажников                       
	0,827
	26
	29
	 Светодиодный светильник Конус100 -5шт.;                                                                                      светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 5шт,                                           Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50- 19шт.

	91
	Дворовое освещение
	 ул.Монтажников      
	0,2
	7
	7
	светильник ЖКУ-33-SWG-7 шт; 

	92
	Уличное освещение
	 ул.Московская
	1,92
	28
	28
	светильник LED ДКУ-100 - 10 шт;                                               светильник GALAD Победа LED - 18шт.

	93
	Уличное освещение
	 Музей.
	0,11
	16
	22
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 22шт,

	94
	Уличное освещение
	 ул.Невская                                   
	0,24
	6
	6
	светильник LED ДКУ -100 -6шт; 

	95
	Уличное освещение
	 ул.Некрасова                              
	0,43
	9
	9
	 светильник LED ДКУ-100- 4шт,                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	96
	Уличное освещение
	 ул.Никольская                             
	1,267
	34
	40
	световая консоль-12шт.                                                               Светильник Магистраль v2.0-150 ПК - 40шт.

	97
	Дворовое освещение
	 ул.Никольская д.11 -13 -15                            
	0,2
	14
	14
	светильник GALAD Победа LED - 14шт;                                                                             

	
	
	 ул.Никольская д.1, 1А
	0,385
	7
	19
	Светильник светодиодный Конус-80 -19шт.

	98
	Уличное освещение
	ул.Нововятская (мкр ПММК-5)                   
	0,57
	18
	18
	светильник LED ДКУ-100 -4шт;                                         Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -14шт.

	99
	Уличное освещение
	ул.Нововятская от Лермонтова до Луговой
	0,22
	7
	7
	светильник GALAD Победа LED -7шт; 

	100
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мира
	0,3
	9
	9
	светильник GALAD "Победа" LED - 9 шт;   

	
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мичурина  
	0,48
	15
	15
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 2 шт;                                                                    Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 2шт.; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11 шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Новая с твёрдым покрытием                                   
	0,76
	5
	5
	Светодиодный светильник Конус100 - 5 шт.;                                                                                                    

	101
	Уличное освещение
	 ул.Новослободская
	0,23
	8
	8
	светильник LED ДКУ-100 - 8шт; 

	102
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская грунтовка                            
	0,83
	30
	5
	светильник GALAD Победа LED -4 шт; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 1 шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская -Механизаторов,18 
	
	
	6
	GALAD Победа LED -6 шт

	
	Уличное освещение
	 ул.Октябрьская                             
	
	
	20
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.                                                              светильник GALAD Победа LED - 1шт;                                                                           

	103
	Уличное освещение
	 ул.Остравская                               
	0,72
	21
	21
	 Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;                                

	104
	Уличное освещение
	 ул.Ольховая                               
	0,4
	7
	7
	светильник LED ДКУ -100 -7шт; 

	105
	Уличное освещение
	 Озеро профилактория
	1,08
	9
	18
	 Светильник светодиодный на опоре -18 шт, 

	106
	Уличное освещение
	 ул.Парковая                                      
	0,45
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт; 

	107
	Уличное освещение
	 ул.Полевая; Д/пл. -4шт.                                  
	0,4
	11
	13
	светильник LED ДКУ -100 -5шт,                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -8шт.

	108
	Уличное освещение
	 ул. Пожарского       
	0,71
	20
	21
	Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;                                                                                                  

	109
	Уличное освещение
	 пер.Поперечный                        
	0,23
	6
	6
	Светодиодный светильник Конус100 -6шт.;                                  

	110
	Уличное освещение
	 ул.Попова                                   
	2,86
	82
	100
	 Светодиодный светильник Конус100 -78шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -17шт.;                                                            

	111
	Уличное освещение
	 ул.Первомайская                            
	0,6
	14
	14
	светильник LED ДКУ -100 - 14шт; 

	112
	Уличное освещение
	 ул.Плеханова                               
	0,7
	10
	10
	 светильник LED ДКУ -100 -10шт, 

	113
	Уличное освещение
	 ул.Песчаная                                 
	0,66
	16
	16
	светильник LED ДКУ -100 -16шт, 

	114
	Уличное освещение
	ул. Петровская
	0,46
	11
	24
	светильник LED ДКУ-100 -24шт;                                                                     

	115
	Уличное освещение
	 ул.Пихтовая                                
	0,3
	10
	10
	светильник ЖКУ-33-SWG-10шт; 

	116
	Уличное освещение
	ул.Пушкина, за домом 23А ул.Садовая, выезд к маг."СОМ"                                 
	0,4
	17
	17
	светильник  GALAD Победа LED -17шт; 

	117
	Уличное освещение
	 ул.Покровская                           
	1,375
	31
	31
	 светильник LED ДКУ-100-31шт;

	118
	Дворовое освещение
	ул.Попова д. 8                   
	0,092
	4
	4
	Светильник  светодиодный -4шт, 

	119
	Уличное освещение
	ул. Попова, 93
	0,095
	3
	3
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-3 шт; 

	120
	Уличное освещение
	ул. Рассветная
	0,18
	5
	5
	светильник LED ДКУ-100 -5 шт;    

	121
	Уличное освещение
	ул. Рождественская
	0,6
	8
	8
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-8 шт; 

	122
	Уличное освещение
	 пер.Радужный                               
	0,13
	4
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт; 

	123
	Уличное освещение
	 ул.Ремизова                                 
	0,64
	17
	17
	светильник LED ДКУ-100-17шт; 

	124
	Уличное освещение
	ул.Родниковая
	0,09
	10
	10
	светильник LED ДКУ-100 - 4 шт;                                           Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6 шт.

	125
	Уличное освещение
	 ул.Рябиновая                              
	0,41
	10
	10
	светильник LED ДКУ -100 -10шт; 

	126
	Дворовое освещение
	ул.Садовая общежития-5шт.                                     Садовая,66- 3шт., Садовая,68- 1шт., Садовая,72 сзади дома-3шт.,                                         Садовая,74 - 2шт. свд                            
	0,8
	13
	14
	светильник  ЖКУ-33-SWG-12шт;                                         светильник светодиодный - 2шт.

	127
	Уличное освещение
	ул. Садовая, (в т.ч. от Студенческой с сторону 5школы - 9шт.+4шт.)                                
	1,625
	52
	58
	светильник ЖКУ-33-SWG-45шт;                                                  светильник GALAD Победа LED -13шт;

	128
	Уличное освещение
	ул.Самоцветная                   
	0,21
	4
	4
	светильник LED ДКУ-100 -4шт;                                                                

	129
	Уличное освещение
	 ул.Сахарова                              
	3,115
	82
	82
	Светодиодный светильник Конус80 - 19шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 20шт.;                                                светильник  ЖКУ-33-SWG - 20шт,   светильник LED ДКУ -100Д - 8 шт.                                                          Светильник GALAD Победа LE 100-K/K50 - 15шт.

	130
	Уличное освещение
	 ул.Свердлова                              
	0,415
	10
	19
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.;                                  

	131
	Дворовое освещение
	 ул.Свердлова д.8
	0,05
	7
	7
	Светильник "Победа" - 7шт. 

	132
	Уличное освещение
	 ул. Светлая
	0,42
	4
	5
	светильник LED ДКУ-100 - 5шт; 

	133
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 4 до ул.Свердлова,8 - 7шт.
	0,24
	7
	7
	Светильник "Победа" - 7шт. 

	134
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 8 до ул.Газовиков - 4шт.
	0,12
	4
	4
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	135
	Уличное освещение
	ул. Советская, от Славянской до Есенина 4шт., от Октябрьской до Спортивной 24шт., от Спортивной до Мира 8шт.                               
	1,3
	36
	36
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 28шт,                                                   Светильник 8шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1

	136
	Уличное освещение
	 ул. Солнечная                               
	1,505
	20
	27
	 светильник  ЖКУ-33-SWG- 27 шт; 

	137
	Уличное освещение
	ул. Снежная                               
	0,35
	11
	10
	светильник ЖКУ-33-SWG-5 шт, светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 5 шт.

	138
	Уличное освещение
	Сибирский бул. (от Цв.Бул. до Магистральной - 8ЖКУ+1Победа),  (от Магистральной до Цв.Б. 10жку), (от Магистральной до Вавилова 9 ЖКУ +1Победа), (от Вавилова до Магистральной 7 жку), (от Вавилова до Вишнёвой - 7ЖКУ и 2 Победы), (от Вишнёвой до Вавилова 9 жку),
	3,64
	35
	54
	светильник  ЖКУ-33-SWG-47 шт.,                                  Светильник GALAD Победа - 2шт.,                                               светильник светодиодный - 2шт.,  светильник LED ДКУ-100Д - 3 шт.                                                    

	139
	Уличное освещение
	 ул.Сибирская                               
	0,18
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                                                                               

	140
	Уличное освещение
	 ул.Северная                                    
	0,19
	7
	7
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт; 

	141
	Уличное освещение
	пер.Северный (от Калинина до кафе "Сезам")                                
	0,28
	7
	7
	светильник ДКУ - 7 шт; 

	142
	Уличное освещение
	 ул.Сосновая                                      
	0,24
	7
	7
	 светильник GALAD Победа LED -7шт; 

	143
	Уличное освещение
	 ул.Серова                                  
	0,15
	5
	5
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт, 

	144
	Уличное освещение
	 ул.Суворова                               
	0,35
	5
	5
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт,

	145
	Уличное освещение
	 ул.Спортивная
	1,5
	41
	41
	Светодиодный светильник Конус80 -33шт.                            Светодиодный светильник Конус120 -8шт.                                                                         

	146
	Уличное освещение
	 пер.Спортивный                         
	0,35
	11
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт; GALAD "Победа" LED- 4шт.

	147
	Уличное освещение
	ул.Студенческая, Тротуар вдоль частных домов
	3,17
	25
	25
	Светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.

	
	
	 ул.Студенческая от Менделеева до Толстого - 25шт. СВД                                                Студенческая -Декабристов от Петровской до Южной - 27шт. СВД, Декабристов- Студенческая -28шт. СВД
	
	80
	80
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.,                                                                           Светильник светодиодный - 55шт.

	148
	Уличное освещение
	 ул.Строителей                             
	0,64
	9
	9
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус100 -1шт.;                                                                           

	149
	Уличное освещение
	 пер.Студенческий                        
	0,35
	8
	8
	светильник LED ДКУ -100 -8шт; 

	150
	Уличное освещение
	 ул.Спасская                                
	1,055
	13
	13
	светильник ЖКУ-33-SWG-13шт,

	151
	Уличное освещение
	 ул.Славянская - Агиришская                            
	3,43
	128
	128
	Светодиодный светильник Конус100 -42шт.                                                                                                светильник LED ДКУ -100- 19 шт;                                                                                       Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 24шт. (на ул.Агиришской),                                                                                Светильник Магистраль v2.0 - 43шт.

	152
	Уличное освещение
	 ул.Смородиновая
	2,00
	37
	37
	светильник GALAD Победа LED - 13 шт;                                                                                                              Светодиодный светильник Конус100 -24шт.;                                                                                               

	
	
	два проезда в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая) 
	0,28
	10
	10
	Светильник светодиодный Конус-100,100Вт - 10 шт.

	153
	Уличное освещение
	 ул.Столыпина                                
	0,615
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	154
	Уличное освещение
	мкр. Снегири (Андреевская-12шт., Александровская-12шт., Давыдовская-10шт., Луговая-14шт.)
	2,013
	48
	48
	светильник LED ДКУ-100- 39шт;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6шт.  Светодиодный светильник - 3 шт.

	155
	Уличное освещение
	 Сквер у треста
	0,25
	13
	18
	светильник -18 шт;

	156
	Дворовое освещение
	ул.Таёжная дворы, Таёжная,4- 7шт., Таёжная, 16 -6шт., Таёжная "Лесник" - 4шт., Таёжная - 22А,Г - 3шт., Таёжная,30 - 1шт., Таёжная,14 - 5шт., вдоль колледжа -6шт., Таёжная,12/4- 6шт., Таёжная,12/2-3шт.
	1,15
	40
	41
	светильник ЖКУ-33-SWG-21 шт.                                                                  светильник старого образца- 1шт.                                                         GALAD Победа LED - 19шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Таёжная грунтовая часть                                          
	1,72
	53
	25
	светильник GALAD Победа LED -25 шт 

	
	Уличное освещение
	 ул.Таёжная                                            
	
	
	31
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 31шт.                                                                                                  

	157
	Уличное освещение
	 ул.Титова                                  
	1,84
	60
	60
	Светодиодный светильник Конус100 -25шт.;                                 Светильник "Победа" (30шт.) S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1.                                                           светильник ЖКУ-33-SWG - 5шт; 

	158
	Уличное освещение
	 пер.Титова                                  
	0,42
	13
	13
	 светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -13шт; 

	159
	Уличное освещение
	 ул.Толстого                                
	0,935
	20
	29
	 Светодиодный светильник Конус80 -25шт.;                                                                                                Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;                                                                                           светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 2шт;                             

	
	Уличное освещение
	ул.Толстого - Аллея от ГАИ
	0,060
	2
	2
	Светильник "Победа" - 2шт.

	160
	Дворовое освещение
	 ул.Толстого,2,4                                  
	0,65
	4
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт; 

	161
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 4-2, сзади дома
	0,145
	4
	5
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 - 5шт; 

	162
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 18, стоянка ЦГБ
	0,03
	1
	1
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 -1 шт; 

	163
	Уличное освещение
	ул.Торговая (от ул.Железнодорожная до ул.Славянская)
	0,86
	30
	30
	Светильник GALAD Победа LED- 150-K/K50 (29шт.) Светодиодный светильник Конус-1шт;

	164
	Уличное освещение
	проезд вдоль ул.Торговой от Защ. Отеч. до Славянской, 16мкр
	0,35
	12
	12
	светильник ЖКУ-33-SWG-12шт; 

	165
	Уличное освещение
	 ул.Транспортная                        
	0,35
	13
	13
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -13шт; 

	166
	Уличное освещение
	 ул.Труда                                     
	0,96
	25
	25
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 20шт,                                            GALAD Победа LED - 5шт.

	167
	Уличное освещение
	 ул.Тюменская
	1,63
	34
	34
	светильник LED ДКУ-100Д - 31 шт,                                                     светильник светодиоднй - 1 шт.                                             светильник GALAD Победа LED - 2 шт.; 

	168
	Уличное освещение
	 ул.Тополиная                                  
	0,465
	15
	15
	светильник  GALAD "Победа" LED - 15 шт;   

	169
	Уличное освещение
	Транспортная развязка,                                                     "Кольцо(вертолет)"                        
	6,238
	110
	119
	Светодиодный светильник Конус80 -119шт.;                                                                                                  

	170
	Уличное освещение
	 ул.Уральская
	2
	28
	28
	Светодиодный светильник Конус100 -10шт.;                                                              светильник LED ДКУ-100Д - 18 шт.                                                             

	171
	Уличное освещение
	проезд возле магазина "Хлебный мир"
	0,18
	7
	7
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	172
	Уличное освещение
	 ул. Цветной Бульвар                 
	0,39
	21
	21
	Светодиодный светильник Конус100 -16шт.                                                                                                                                                                                        Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-5 шт; 

	173
	Уличное освещение
	 ул.Чехова                                 
	1,145
	31
	31
	светильник LED ДКУ-100-31шт; 

	174
	Уличное освещение
	 ул.Чкалова                                    
	0,372
	21
	23
	Светодиодный светильник Конус80 - 7шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 3шт.;                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1- 12шт. Светодиодный светильник на остановке - 1шт

	175
	Дворовое освещение
	 ул.Чкалова - мкр.Авалон                               
	1,5
	63
	65
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 42шт;                               Светодиодный светильник - 13шт.; светильник LED ДКУ-100Д  - 10шт.

	176
	Уличное освещение
	 ул.Шаумяна                                  
	0,19
	34
	34
	светильник LED ДКУ -100 -3шт,                                                             Светильник -31шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1  

	177
	Уличное освещение
	 ул.Шевченко                               
	0,3
	9
	9
	 светильник GALAD Победа LED -9шт; 

	178
	Уличное освещение
	 ул.Широкая грунтовая часть
	 
	4
	4
	светильник LED ДКУ -100 -4шт, 

	179
	Уличное освещение
	 ул.Широкая                                
	        1,08   
	12
	12
	светильник LED ДКУ -100 -12шт, 

	180
	Уличное освещение
	 ул.Шолохова                                 
	0,15
	6
	6
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -6шт, 

	181
	Уличное освещение
	пер. Школьный (от ул.Менделеева до ул.Сахарова) 
	0,33
	10
	10
	Светильник "Победа" S LED-100- 6шт.,                     Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;

	182
	Уличное освещение
	Югорск-2
	3,224
	 
	 
	световая консоль-7шт

	
	
	Шары у креста
	
	2
	4
	LED-4шт, плафоны - шары

	
	
	Дорога с твердым покрытием
	
	31
	31
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Двор за МБУК "МИГ"
	
	7
	7
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Частный сектор
	
	24
	24
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	Мемориальный комплекс и контейнерная
	
	7
	7
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	
	
	ул. Севастопольская
	
	1
	1
	Светильник Магистраль v2.0-100 

	
	
	Аллея
	
	25
	25
	Светильник Магистраль v2.0-50                                                                                                   Мультилинза 5000К 155х70 ПК 

	183
	Дворовое освещение
	Югорск-2 д.8                                                 
	0,15
	8
	8
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 8шт; плафон "Шар" белый - 8 шт.

	184
	Уличное освещение
	тротуар за МБОУ "СОШ №5" 
	0,43
	9
	9
	Светильник "Победа" - 9шт.

	185
	Уличное освещение
	14А мкр. (ул. Гранитная, грунт. -6шт., Мраморная-6шт., Лазурная- 5шт., Малахитовая- 4шт.; ул. 4шт.)
	0,315
	25
	25
	Светодиодный светильник  - 25шт.                                                                 

	186
	Уличное освещение
	ул.Валентины Лопатиной, Д/сада "Радуга", Гранитная тв.покр.
	0,96
	 
	31
	светильник светодиодный - 31шт.

	187
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов грунтовая часть                        
	0,73
	7
	7
	 светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт;

	
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов                         
	
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус100 -8шт.;                                                                                                                                      

	188
	Дворовое освещение
	ул.Энтузиастов                         
	0,1
	2
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт;

	189
	Уличное освещение
	 ул.Юбилейная
	0,35
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100-9шт;

	190
	Уличное освещение
	 ул.Югорская                               
	0,8
	22
	22
	светильник LED ДКУ-100 -22шт; 

	191
	Уличное освещение
	 ул.Южная                                     
	2,761
	77
	77
	Светодиодный светильник Конус100 -67шт.;                                                                                                                         Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (10шт.)

	192
	Уличное освещение
	 пер. Ясный                                  
	0,16
	6
	6
	 светильник  GALAD "Победа" LED - 6 шт; 

	193
	Уличное освещение
	19 микрорайон 
	2,21
	 
	155
	Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 

	 
	Всего
	улицы г. Югорска и Югорска-2
	   171,942   
	     4 346   
	     5 130   
	 


44
25

