- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от 08.02.2019                                                                                                                   № 303

Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса)

по составу сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлениями   Правительства   Российской   Федерации   от  29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по  составу сточных вод в централизованные системы водоотведения города Югорска (приложение 1).

2. Утвердить перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения города Югорска (приложение 2).

3. Опубликовать постановление  в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

Глава города Югорска                                                                                               А. В. Бородкин

Приложение   1

к постановлению

администрации города Югорска

от _____________ № ______

- Нормативы водоотведения (сброса)

- по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения города Югорска

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения (сброса) по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных муниципальному унитарному предприятию «Югорскэнергогаз» природоохранными органами.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в централизованые системы водоотведения города Югорска, не должно превышать установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу согласно таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование вещества (показателя) |  | Максимальное допустимое значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | город Югорск | район Югорск - 2 |
| 1 | Взвешенные вещества | г/м3 | 13,700 | 20,00 |
| 2 | БПК полн | г/м3 | 6,000 | 6,00 |
| 3 | Сухой остаток | г/м3 | 277,000 | 274,00 |
| 4 | Аммоний-ион | г/м3 | 1,940 | 1,92 |
| 5 | Нитрит-ион | г/м3 | 3,300 | 3,30 |
| 6 | Железо | г/м3 | 0,300 | 0,30 |
| 7 | Медь | г/м3 | 0,030 | - |
| 8 | СПАВ | г/м3 | 0,100 | 0,10 |
| 9 | Нитрат-ион | г/м3 | 45,000 | 45,00 |
| 10 | Сульфат-ион | г/м3 | 19,000 | 21,70 |
| 11 | Фосфор фосфатов | г/м3 | 1,140 | 1,10 |
| 12 | Хлорид-ион | г/м3 | 65,000 | 54,20 |
| 13 | Нефтепродукты | г/м3 | 0,130 | 0,30 |
| 14 | Марганец | г/м3 | 0,100 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | единиц | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |

Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии. Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК). Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.

Приложение  2

к постановлению

администрации города Югорска

от _____________ № _____

Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения города Югорска

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в таблице 1), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в таблице 1).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80°С и выше.