
Приложение 1 
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов города Югорска 

Место  оказания услуг: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, места расположения гидрантов указаны в таблице.
Срок оказания услуг: 
-  начало: 01.12.2026;
-  окончание: 30.11.2027.
Пожарные гидранты, подлежащие содержанию и обслуживанию - 511  гидрантов
Зимнее содержание производится в период: декабрь 2026, январь, февраль, март, апрель, ноябрь 2027;
[bookmark: _GoBack]Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 
Требования к качеству работ: работы выполнять  в соответствии СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/ пр);
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
ГОСТ 35105-2024 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний";
Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

	Услуги по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ

	Зимнее содержание
	37

	Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:
- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;
- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;
- проверка герметичности клапана гидранта;
-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.
Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период декабрь 2026, апрель 2027, ноябрь 2027.
	

	При необходимости в зимнее время, отогрев корпуса гидранта с применением ППУ, откачка воды из колодца специализированным транспортом
Еженедельная уборка прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 
Еженедельная очистка от снега и льда проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, крышек колодцев  и  реперных знаков 
	

	Летнее содержание
	38

	 Ежемесячная проверка исправности гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения), в том числе:
- проверка крышки колодца пожарного гидранта, крышек резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;
- проверка наличия воды в корпусе гидранта и в колодце, откачка воды из колодца специализированным транспортом по необходимости;
- проверка герметичности клапана гидранта;
-проверка свободного (легкого) открывания и закрывания клапана.
Составление акта проверки технического состояния пожарных гидрантов период май - октябрь
Еженедельная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов шириной не менее 4 м, крышек колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам в радиусе 3 м от мусора и посторонних предметов 
Грейдирование подъездных путей (по необходимости)
Выкашивание травы и вырубка молодняка с подъездных путей (шириной не менее 4м) и прилегающей территории к крышкам гидрантов в радиусе 3м период июнь - сентябрь (по необходимости) 
Влажная уборка реперных знаков (табличек) от пыли и грязи.
	

	Восстановительные работы (при обнаружении) *
Выбраковка пожарного гидранта, при необходимости его замена
Замена изношенных элементов пожарных гидрантов не капитального характера
Устранение выявленных неисправностей и недостатков в работе гидранта
Частичная замена изношенных плит перекрытия в местах установки пожарных гидрантов и замена колодезных колец.
Замена по необходимости реперных знаков (табличек) с указателями номера и диаметра пожарного гидранта
Установка и крепление на люки колодцев конусов, в целях предотвращения аварийных ситуаций автотранспорта (в местах нахождения колодцев на проезжей части с согласованием заказчика).
	25

	
	100


*  В процессе оказания услуг при обнаружении и выявлении дефектов Заказчиком или Исполнителем восстановительные работы выполняются с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  
Таблица 
Перечень, характеристика и места расположения пожарных гидрантов  

	№п/п
	№ ПГ
	Характеристика ПГ
	Место расположения
	

	1
	130
	ПГ К-100
	Арантурская, 1
	

	2
	131
	ПГ К-100
	Арантурская, 13 - Петровская
	

	3
	132
	ПГ К-100
	Арантурская, 7
	

	4
	133
	ПГ К-100
	Арантурская, 9
	

	5
	105
	ПГ К-200
	Багратиона, 1
	

	6
	58
	ПГ К-200
	Бажова - Ж/Д
	

	7
	289
	ПГ К-180
	Бажова - Покровская
	

	8
	292
	ПГ К-180
	Бажова - Чехова
	

	9
	290
	ПГ К-180
	Бажова - Югорская
	

	10
	293
	ПГ К-180
	Бажова, 11
	

	11
	294
	ПГ К-180
	Бажова, 17
	

	12
	295
	ПГ К-180
	Бажова, 3
	

	13
	296
	ПГ К-180
	Бажова, 7
	

	14
	110
	ПГ К-200
	Бородинская, 11
	

	15
	
	ПГ К-100
	Будённого, 1Б
	

	16
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 1
	

	17
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 11
	

	18
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 19
	

	19
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 25
	

	20
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 26
	

	21
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 27а
	

	22
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 39
	

	23
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 31
	

	24
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 37
	

	25
	
	ПГ К-100
	Бульвар Сибирский, 7
	

	26
	134
	ПГ К-100
	Буряка, 3А
	

	27
	
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	

	28
	
	ПГ К-100
	Буряка, 6 Д/Сад "Чебурашка"
	

	29
	60
	ПГ К-200
	Вавилова - Восточная
	

	30
	69
	ПГ К-200
	Вавилова - Ермака
	

	31
	61
	ПГ К-200
	Вавилова - Киевская
	

	32
	70
	ПГ К-200
	Вавилова - Космонавтов
	

	33
	67
	ПГ К-200
	Вавилова - Менделеева
	

	34
	68
	ПГ К-200
	Вавилова - Песчаная
	

	35
	65
	ПГ К-200
	Вавилова - Садовая
	

	36
	71
	ПГ К-200
	Вавилова - Сахарова
	

	37
	59
	ПГ К-200
	Вавилова Ж/Д
	

	38
	63
	ПГ К-200
	Вавилова, 10
	

	39
	64
	ПГ К-200
	Вавилова, 14
	

	40
	62
	ПГ К-200
	Вавилова, 6
	

	41
	52
	ПГ К-200
	Вещевой рынок
	

	42
	
	ПГ К-100
	Васильковая, 1
	

	43
	
	ПГ К-100
	Васильковая, 6
	

	44
	
	ПГ К-100
	Васильковая б/н
	

	45
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 2
	

	46
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 10
	

	47
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 14
	

	48
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 20
	

	49
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 22
	

	50
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 26
	

	51
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 28
	

	52
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 34
	

	53
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 36
	

	54
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 42 
	

	55
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 44
	

	56
	
	ПГ К-150
	Гагарина, 7Б
	

	57
	
	
	Гайдара,18
	

	58
	
	
	Гайдара-Садовая
	

	59
	
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 2
	

	60
	
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 4
	

	61
	
	ПГ К-100
	Защитников отечества, 16
	

	62
	285
	ПГ К-200
	Газовиков, 2/1
	

	63
	286
	ПГ К-200
	Газовиков, 3
	

	64
	81
	ПГ К-200
	Газовиков, 6
	

	65
	7
	ПГ К-200
	Гастелло (РНУ)
	

	66
	135
	ПГ К-200
	Гастелло, 25, база АТХ
	

	67
	
	ПГ К-200
	Гастелло - Космик
	

	68
	187
	ПГ К-200
	Гастелло, 7 - Дружбы народов
	

	69
	186
	ПГ К-200
	Гастелло, 15
	

	70
	188
	ПГ К-100
	Геологов, 5
	

	71
	189
	ПГ К-100
	Геологов, 9Б
	

	72
	190
	ПГ К-100
	Геологов, д/с "Якорек"
	

	73
	191
	ПГ К-100
	Геологов, контора УКС
	

	74
	192
	ПГ К-100
	ГОВД, Попова
	

	75
	136
	ПГ К-100
	Гоголя, 4
	

	76
	137
	ПГ К-100
	Горького, 7
	

	77
	138
	ПГ К-100
	Грибоедова, 11
	

	78
	140
	ПГ К-100
	д/с «Радуга»(ул.Мира)
	

	79
	
	ПГ К-100
	д/с "Радуга" (Лопатиной)
	

	80
	
	ПГ К-100
	д/сад «Радуга»,1 (Лунная)
	

	81
	193
	ПГ К-100
	д/с Брусничка
	

	82
	97
	ПГ К-300
	Декабристов - Курчатова
	

	83
	98
	ПГ К-300
	Декабристов - Сибирская
	

	84
	96
	ПГ К-300
	Декабристов - Чкалова
	

	85
	99
	ПГ К-300
	Декабристов - Южная
	

	86
	92
	ПГ К-200
	Декабристов, 10 (сталь)
	

	87
	194
	ПГ К-100
	Декабристов, 12 (двор)
	

	88
	93
	ПГ К-200
	Декабристов, 14 (сталь)
	

	89
	195
	ПГ К-100
	Декабристов, 6
	

	90
	141
	ПГ К -150
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток
	

	91
	142
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6
	

	92
	143
	ПГ К-160
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24
	

	93
	144
	ПГ К-160
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	

	94
	
	
	Есенина, 2/1
	

	95
	
	
	Есенина, 4/1
	

	96
	
	
	Есенина, 8
	

	97
	197
	ПГ К-100
	Железнодорожная (котельная 23)
	

	98
	196
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 21а
	

	99
	198
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 33
	

	100
	199
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 35
	

	101
	
	ПГ К-200
	Железнодорожная, гипермаркет «Магнит»
	

	102
	
	ПГ К-100
	Железнодорожная, 16 (стоянка)
	

	103
	145
	ПГ К-100
	Заводская, 18
	

	104
	146
	ПГ К-100
	Заводская, 26
	

	105
	147
	ПГ К-100
	Заводская, 32
	

	106
	148
	ПГ К-100
	Заводская, 36
	

	107
	149
	ПГ К-100
	Заводская, 42
	

	108
	297
	ПГ К-110
	Загородная, 1
	

	109
	298
	ПГ К-110
	Загородная, 13
	

	110
	299
	ПГ К-110
	Загородная, 17
	

	111
	300
	ПГ К-110
	Загородная, 25
	

	112
	301
	ПГ К-110
	Загородная, 31
	

	113
	302
	ПГ К-110
	Загородная, 7
	

	114
	30
	ПГ К-300
	Заправка кольцевая "Селена","Газпромнефть"
	

	115
	
	ПГ К-110
	Звездная, 10
	

	116
	
	ПГ К-110
	Звездная, 12б
	

	117
	
	ПГ К-110
	Звездная, 18
	

	118
	
	ПГ К-110
	Звездная, 2
	

	119
	
	ПГ К-110
	Звездная, 24
	

	120
	
	ПГ К-110
	Звездная, 30
	

	121
	
	ПГ К-110
	Звездная, 38
	

	122
	
	ПГ К-110
	Звездная, 43
	

	123
	202
	ПГ К-110
	Калинина, 23
	

	124
	
	ПГ К-110
	Калинина, 54
	

	125
	
	ПГ К-110
	Калинина, 64
	

	126
	24
	ПГ К-300
	Калинина, 70
	

	127
	
	ПГ К-160
	Калинина, 34
	

	128
	
	ПГ К-160
	Калинина, 44
	

	129
	
	ПГ К-160
	Калинина, 56
	

	130
	
	ПГ К-100
	Красная, 22
	

	131
	
	ПГ К-100
	пер.Красный, 1
	

	132
	
	ПГ К-100
	пер.Красный, 7
	

	133
	
	ПГ К-100
	пер.Красный, 15
	

	134
	
	ПГ К-100
	пер.Красный, 23
	

	135
	
	ПГ К-100
	Кедровая, 16
	

	136
	
	
	Киевская, 1А
	

	137
	203
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (двор)
	

	138
	204
	ПГ К-100
	Кирова, 10 (дорога)
	

	139
	205
	ПГ К-100
	Кирова, 8
	

	140
	
	ПГ К-100
	Клары Цеткин,3
	

	141
	
	ПГ К-100
	Клары Цеткин, 12В
	

	142
	
	ПГ К-100
	Кольцевая, 13
	

	143
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 12
	

	144
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 18
	

	145
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 24
	

	146
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 32
	

	147
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 44
	

	148
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 50
	

	149
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 56
	

	150
	
	ПГ К-160
	Кондинская, 6
	

	151
	303
	ПГ К-160
	Кооперативная, 1
	

	152
	304
	ПГ К-160
	Кооперативная, 5
	

	153
	305
	ПГ К-160
	Кооперативная, 7
	

	154
	306
	ПГ К-160
	Кооперативная, 9
	

	155
	181
	ПГ К-100
	КОС-2 микрорайон №5
	

	156
	182
	ПГ К-150
	КОС-2 микрорайон №5
	

	157
	
	ПГ К-100
	Котовского, 6
	

	158
	
	ПГ К-100
	Котовского, 12
	

	159
	87
	ПГ К-300
	Красноармейская, 15
	

	160
	152
	ПГ К-100
	Кутузова, 2
	

	161
	206
	ПГ К-100
	Ленина (Храм)
	

	162
	208
	ПГ К-100
	Ленина,14 Управление связи  (Храм)
	

	163
	213
	ПГ К-100
	Ленина, 30 - Механизаторов
	

	164
	209
	ПГ К-100
	Ленина, 41
	

	165
	210
	ПГ К-100
	Ленина, Газпромбанк
	

	166
	211
	ПГ К-100
	Ленина, Телеграф
	

	167
	
	ПГ К-100
	Ленина, 43
	

	168
	
	ПГ К-100
	Лермонтова, 2
	

	169
	
	ПГ К-100
	Лермонтова-Сосновая
	

	170
	
	ПГ К-100
	Лермонтова (ул. Снежная)
	

	171
	
	ПГ К-100
	Лермонтова (пер.Спортивный)
	

	172
	
	ПГ К-100
	Лермонтова, (ул. Кедровая,9)
	

	173
	
	ПГ К-100
	Лермонтова, 35 (ул.Энтузиастов)
	

	174
	
	ПГ К-100
	Лермонтова, 9 (ул. Монтажников)
	

	175
	354
	ПГ К-225
	Лесная – Вавилова ВК-148
	

	176
	
	ПГ К-100
	Лесная, 44
	

	177
	
	ПГ К-100
	Лесная, 13
	

	178
	
	ПГ К-100
	Лесная - Шевченко
	

	179
	363
	ПГ К-100
	Лесная, 36
	

	180
	214
	ПГ К-100
	Лесозаготовителей, 25
	

	181
	215
	ПГ К-100
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	

	182
	78
	ПГ К-100
	Магистральная, 19
	

	183
	218
	ПГ К-100
	Магистральная, 21
	

	184
	153
	ПГ К-100
	Магистральная, 23 (шк.-кольцо) 1
	

	185
	
	ПГ К-100
	Магистральная, 17
	

	186
	155
	ПГ К-120
	Менделеева, 13
	

	187
	156
	ПГ К-120
	Менделеева, 19
	

	188
	157
	ПГ К-120
	Менделеева, 27
	

	189
	158
	ПГ К-100
	Менделеева, 45
	

	190
	219
	ПГ К-100
	Менделеева, 49
	

	191
	159
	ПГ К-120
	Менделеева, 7
	

	192
	79
	ПГ К-180
	Менделеева, д/с "Светлячок"
	

	193
	
	ПГ К-100
	Менделеева,37а (с торца)
	

	194
	
	ПГ К-180
	Менделеева, 41 маг. КБ
	

	195
	
	ПГ К-150
	Менделеева, 61
	

	196
	
	ПГ К-100
	Менделеева, 65 (двор)
	

	197
	
	ПГ К-100
	Механизаторов, 5
	

	198
	220
	ПГ К-100
	Механизаторов, 14
	

	199
	221
	ПГ К-100
	Механизаторов, 19 Б
	

	200
	222
	ПГ К-100
	Механизаторов, 29
	

	201
	
	ПГ К-100
	Механизаторов,18 (Мечта)
	

	202
	160
	ПГ К-100
	Минина, 2
	

	203
	45
	ПГ К-300
	Мира - маг. "Магнит"
	

	204
	44
	ПГ К-300
	Мира - Таежная
	

	205
	
	ПГ К-100
	Мира, 16 (пункт полиции)
	

	206
	228
	ПГ К-100
	Мира, 18
	

	207
	226
	ПГ К-100
	Мира, 10
	

	208
	46
	ПГ К-300
	Мира, 37
	

	209
	223
	ПГ К-100
	Мира, 4
	

	210
	43
	ПГ К-300
	Мира, 43
	

	211
	42
	ПГ К-300
	Мира, 44/1, маг. "Торос"
	

	212
	224
	ПГ К-100
	Мира, 5 - Кирова
	

	213
	
	ПГ К-100
	Мира- ФОК
	

	214
	232
	ПГ К-100
	Мира, 56а
	

	215
	233
	ПГ К-100
	Мира, 57
	

	216
	234
	ПГ К-100
	Мира, 59а
	

	217
	
	ПГ К-100
	Мира, 61
	

	218
	236
	ПГ К-100
	Мира, 62
	

	219
	237
	ПГ К-100
	Мира, 63
	

	220
	238
	ПГ К-100
	Мира, 73
	

	221
	239
	ПГ К-100
	Мира, 75а
	

	222
	225
	ПГ К-100
	Мира, 9 музей
	

	223
	
	ПГ К-100
	Мичурина, 1/1
	

	224
	
	ПГ К-100
	Мичурина, 13
	

	225
	
	ПГ К-100
	Монтажников, 19
	

	226
	240
	ПГ К-100
	Монтажников, 1а
	

	227
	
	ПГ К-100
	Монтажников, 4
	

	228
	
	ПГ К-100
	Монтажников, 12
	

	229
	
	ПГ К-100
	Морозова, 14
	

	230
	241
	ПГ К-110
	Морозова, 25
	

	231
	
	ПГ К-110
	Московская, 10
	

	232
	
	ПГ К-110
	Московская, 16
	

	233
	
	ПГ К-110
	Московская, 22
	

	234
	
	ПГ К-110
	Московская, 28
	

	235
	
	ПГ К-110
	Московская, 34
	

	236
	
	ПГ К-110
	Московская, 38
	

	237
	
	ПГ К-110
	Московская, 42
	

	238
	
	ПГ К-110
	Московская, 43
	

	239
	
	ПГ К-110
	Московская, 6
	

	240
	109
	ПГ К-100
	Невская, 9
	

	241
	162
	ПГ К-100
	Некрасова, 5
	

	242
	163
	ПГ К-100
	Никольская - Пожарского
	

	243
	85
	ПГ К-200
	Никольская - Студенческая 
	

	244
	82
	ПГ К-200
	Никольская - Широкая
	

	245
	83
	ПГ К-200
	Никольская, 20
	

	246
	84
	ПГ К-200
	Никольская, 24
	

	247
	164
	ПГ К-100
	Никольская, 2
	

	248
	242
	ПГ К-100
	Никольская, 3
	

	249
	243
	ПГ К-100
	Никольская, 5
	

	250
	165
	ПГ К-100
	Никольская, 6
	

	251
	244
	ПГ К-100
	Никольская, 7
	

	252
	166
	ПГ К-100
	Никольская, 9а (маг. Аркада)
	

	253
	
	ПГ К-100
	Новослободская, 6
	

	254
	
	ПГ К-100
	Новослободская, 8
	

	255
	
	ПГ К-100
	Новослободская, 14
	

	256
	245
	ПГ К-100
	Нововятская,7
	

	257
	
	ПГ К-160
	Новая, 45
	

	258
	17
	ПГ К-300
	Октябрьская, 19 - Ленина
	

	259
	
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 1
	

	260
	
	ПГ К-300
	Октябрьская Лайнер 2
	

	261
	18
	ПГ К-300
	Октябрьская, 10
	

	262
	16
	ПГ К-300
	Октябрьская, 13 
	

	263
	19
	ПГ К-300
	Октябрьская, 14
	

	264
	20
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33 (кот. 18)
	

	265
	21
	ПГ К-300
	Октябрьская, 33а (остановка)
	

	266
	
	ПГ К-300
	Октябрьская, 5
	

	267
	
	
	Октябрьская, 35
	

	268
	
	
	Октябрьская, 39
	

	269
	14
	ПГ К-300
	Октябрьская, ЯВА
	

	270
	113
	ПГ К-100
	Ольховая, 15
	

	271
	167
	ПГ К-100
	Остравская, 14
	

	272
	168
	ПГ К-100
	Остравская, 2 "Прага"
	

	273
	169
	ПГ К-100
	Остравская, 24
	

	274
	172
	ПГ К-100
	пер Арантурский, 3
	

	275
	170
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 1
	

	276
	171
	ПГ К-100
	пер. Арантурский, 7- ул. Рябиновая
	

	277
	25
	ПГ К-300
	пер. Северный, 1
	             

	278
	26
	ПГ К-300
	пер. Северный, 3
	

	279
	27
	ПГ К-300
	пер. Северный, 5
	

	280
	28
	ПГ К-300
	пер. Северный, 7
	

	281
	
	ПГ К-150
	Славянская, 1
	

	282
	
	ПГ К-150
	Славянская, 5
	

	283
	
	ПГ К-150
	Славянская, 9
	

	284
	
	ПГ К-150
	Славянская, 11
	

	285
	
	ПГ К-150
	Славянская, 13
	

	286
	
	ПГ К-100
	Светлая, 3
	

	287
	
	ПГ К-100
	Светлая, 5
	

	288
	
	ПГ К-100
	Светлая, 7
	

	289
	
	ПГ К-100
	8 Марта, 1
	

	290
	
	ПГ К-100
	8 Марта, 7
	

	291
	
	ПГ К-100
	8 Марта, 13
	

	292
	
	ПГ К-100
	8 Марта, 16
	

	293
	
	ПГ К-100
	пер.Спортивный, 11
	

	294
	
	ПГ К-110
	пер.Спортивный, 19
	

	295
	
	ПГ К-110
	пер.Радужный, 1
	

	296
	248
	ПГ К-100
	Пивзавод, Попова, 2
	

	297
	173
	ПГ К-100
	Пихтовая, 4
	

	298
	112
	ПГ К-100
	Пожарского, 16
	

	299
	
	ПГ К-100
	Пожарского, 10 - Минина
	

	300
	
	ПГ К-100
	Пожарского, 6
	

	301
	
	ПГ К-100
	Пожарского, 7
	

	302
	
	ПГ К-100
	Пожарского, 8 - Петровская
	

	303
	
	ПГ К-100
	Пожарского - Шаумяна
	

	304
	307
	ПГ К-110
	Покровская, 11
	

	305
	308
	ПГ К-110
	Покровская, 17
	

	306
	309
	ПГ К-110
	Покровская, 21
	

	307
	310
	ПГ К-110
	Покровская, 25
	

	308
	311
	ПГ К-110
	Покровская, 33
	

	309
	
	ПГ К-110
	Покровская, 41
	

	310
	175
	ПГ К-100
	Полевая, 4
	

	311
	176
	ПГ К-100
	Попова, 14(УКС)
	

	312
	11
	ПГ К-200
	Попова, 44 - "Югра - Презент"
	

	313
	12
	ПГ К-200
	Попова, 63- (маг.Автозапчасти)
	

	314
	
	
	Попова, 93
	

	315
	
	ПГ К-201
	Промышленная (ЗСМ) новый
	

	316
	
	
	Пушкина- Лесная
	

	317
	378
	ПГ К-100
	Пушкина, 12
	

	318
	
	ПГ К-100
	Родниковая, 2
	

	319
	
	ПГ К-100
	Родниковая, 6
	

	320
	
	ПГ К-100
	Родниковая, 12
	

	321
	313
	ПГ К-110
	Ремизова, 17
	

	322
	314
	ПГ К-110
	Ремизова, 23
	

	323
	315
	ПГ К-110
	Ремизова, 29
	

	324
	316
	ПГ К-110
	Ремизова, 37
	

	325
	317
	ПГ К-110
	Ремизова, 5
	

	326
	312
	ПГ К-110
	Ремизова, 11
	

	327
	114
	ПГ К-110
	Рябиновая, 15
	

	328
	
	ПГ К-110
	Рябиновая, 3
	

	329
	
	ПГ К-110
	Рябиновая, 7
	

	330
	66
	ПГ К-225
	Садовая, 84 - Вавилова
	

	331
	177
	ПГ К-100
	Садовая, 42а 
	

	332
	250
	ПГ К-100
	Садовая, 49
	

	333
	251
	ПГ К-100
	Садовая, 57
	

	334
	252
	ПГ К-100
	Садовая, 68
	

	335
	253
	ПГ К-100
	Садовая, 69
	

	336
	254
	ПГ К-100
	Садовая, 72/1 - д/с "Светлячок"
	

	337
	256
	ПГ К-100
	Садовая, 27
	

	338
	249
	ПГ К-100
	Садовая, За
	

	339
	77
	ПГ К-200
	Сахарова - Магистральная
	

	340
	76
	ПГ К-200
	Сахарова, 15
	

	341
	75
	ПГ К-200
	Сахарова, 23
	

	342
	74
	ПГ К-200
	Сахарова, 29
	

	343
	73
	ПГ К-200
	Сахарова, 35
	

	344
	72
	ПГ К-200
	Сахарова, 41
	

	345
	34
	ПГ К-200
	Сахарова, 5
	

	346
	35
	ПГ К-200
	Сахарова, 5/2
	

	347
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 12а
	

	348
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 14
	

	349
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 20
	

	350
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 22
	

	351
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 26
	

	352
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 32
	

	353
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 34
	

	354
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 40
	

	355
	
	ПГ К-110
	Сахарова, 6
	

	356
	259
	ПГ К-100
	Свердлова, 8
	

	357
	260
	ПГ К-100
	Свердлова, 10
	

	358
	257
	ПГ К-100
	Свердлова, 2
	

	359
	258
	ПГ К-100
	Свердлова, 6
	

	360
	318
	ПГ К-180
	Славянская, 25
	

	361
	319
	ПГ К-180
	Славянская, 29
	

	362
	320
	ПГ К-180
	Славянская, 19
	

	363
	
	ПГ К-100
	Снежная, 4
	

	364
	
	ПГ К-100
	Снежная,14
	

	365
	
	ПГ К-110
	Снежная, 24
	

	366
	
	
	Советская,13
	

	367
	
	
	Советская, 21
	

	368
	
	
	Советская,33
	

	369
	
	
	Советская,47
	

	370
	
	
	Советская,58
	

	371
	
	
	Советская,64
	

	372
	321
	ПГ К-110
	Солнечная, 11
	

	373
	322
	ПГ К-110
	Солнечная, 17
	

	374
	323
	ПГ К-110
	Солнечная, 23
	

	375
	324
	ПГ К-110
	Солнечная, 5
	

	376
	
	ПГ К-110
	Сосновая,11
	

	377
	
	ПГ К-110
	Спасская, 11
	

	378
	
	ПГ К-110
	Спасская, 17 - Невская
	

	379
	
	ПГ К-300
	Спасская, 3 - Широкая
	

	380
	
	ПГ К-110
	Спасская - Рябиновая
	

	381
	264
	ПГ К-110
	Спортивная (Дворец семьи)
	

	382
	
	ПГ К-300
	Спортивная, 39
	

	383
	39
	ПГ К-300
	Спортивная, 22
	

	384
	40
	ПГ К-300
	Спортивная, 27-2
	

	385
	38
	ПГ К-300
	Спортивная, 37
	

	386
	29
	ПГ К-200
	Гастелло-Кольцевая
	

	387
	178
	ПГ К-100
	Столыпина
	

	388
	90
	ПГ К-300
	Студенческая - Заводская
	

	389
	89
	ПГ К-300
	Студенческая - Садовая
	

	390
	91
	ПГ К-300
	Студенческая - Спасская
	

	391
	379
	ПГ К-110
	Студенческая (кольцо)
	

	392
	380
	ПГ К-110
	Студенческая, 11
	

	393
	88
	ПГ К-300
	Студенческая, 16
	

	394
	266
	ПГ К-110
	Студенческая, 18
	

	395
	381
	ПГ К-110
	Студенческая, 19
	

	396
	179
	ПГ К-110
	Студенческая, 20
	

	397
	
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №1 (ЦЮС)
	

	398
	
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №2 (ЦЮС)
	

	399
	
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №3 (ЦЮС)
	

	400
	
	ПГ К-110
	Студенческая, 35 №4 (ЦЮС)
	

	401
	
	ПГ К-100
	Таежная, 16/1
	

	402
	
	ПГ К-160
	Таежная, 29
	

	403
	
	ПГ К-160
	Таежная, 35
	

	404
	
	ПГ К-160
	Таежная, 43
	

	405
	
	ПГ К-160
	Таежная, 47
	

	406
	
	ПГ К-160
	Таежная, 53
	

	407
	
	ПГ К-160
	Таежная, 59
	

	408
	
	ПГ К-160
	Таежная, 63
	

	409
	180
	ПГ К-100
	Титова, 9
	

	410
	22
	ПГ К-100
	Титова, 119 (кафе)
	

	411
	
	ПГ К-160
	Титова, 55
	

	412
	
	ПГ К-160
	Титова, 58
	

	413
	
	ПГ К-160
	Титова, 76
	

	414
	
	ПГ К-160
	Титова, 88
	

	415
	
	ПГ К-160
	Титова, 98
	

	416
	
	ПГ К-160
	Титова,83 - пер. Поперечный
	

	417
	271
	ПГ К-100
	Толстого (14 кот.)
	

	418
	86
	ПГ К-300
	Толстого, 12 - Красноармейская
	

	419
	269
	ПГ К-300
	Толстого, 12
	

	420
	270
	ПГ К-100
	Толстого, 16
	

	421
	267
	ПГ К-100
	Толстого, 2
	

	422
	268
	ПГ К-100
	Толстого, 4
	

	423
	325
	ПГ К-110
	Тополиная, 16
	

	424
	326
	ПГ К-110
	Тополиная, 6
	

	425
	327
	ПГ К-110
	Тополиная, 8
	

	426
	51
	ПГ К-200
	Торговая маг.«Светофор»
	

	427
	50
	ПГ К-200
	Торговая (маг.Магнит)
	

	428
	
	ПГ К-110
	Транспортная, 4
	

	429
	
	ПГ К-110
	Транспортная, 16
	

	430
	
	
	Труда, 8
	

	431
	
	ПГ К-110
	Труда, 29
	

	432
	
	ПГ К-110
	Труда, 35 (ул. Энтузиастов)
	

	433
	
	ПГ К-160
	Труда,17
	

	434
	
	ПГ К-160
	Труда, 19
	

	435
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 12
	

	436
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 16
	

	437
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 22
	

	438
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 28
	

	439
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 32
	

	440
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 34
	

	441
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 37
	

	442
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 4
	

	443
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 40
	

	444
	
	ПГ К-110
	Тюменская, 8
	

	445
	
	ПГ К-110
	Уральская, 10
	

	446
	
	ПГ К-110
	Уральская, 18
	

	447
	
	ПГ К-110
	Уральская, 24
	

	448
	
	ПГ К-110
	Уральская, 34
	

	449
	
	ПГ К-110
	Уральская, 40
	

	450
	
	ПГ К-110
	Уральская, 6
	

	451
	
	ПГ К-110
	Цветной бульвар, 4
	

	452
	328
	ПГ К-110
	Чехова, 13
	

	453
	329
	ПГ К-110
	Чехова, 21
	

	454
	330
	ПГ К-110
	Чехова, 29
	

	455
	331
	ПГ К-110
	Чехова, 41
	

	456
	332
	ПГ К-110
	Чехова, 45
	

	457
	333
	ПГ К-110
	Чехова, 51
	

	458
	276
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	

	459
	
	ПГ К-100
	Чкалова, 10
	

	460
	275
	ПГ К-100
	Чкалова, 1 (котельная)
	

	461
	
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/1 (аптека)
	

	462
	
	ПГ К-100
	Чкалова, 7/2
	

	463
	115
	ПГ К-300
	Шаумяна - пер. Арантурский
	

	464
	108
	ПГ К-300
	Шаумяна - Студенческая, 34
	

	465
	111
	ПГ К-300
	Шаумяна - Широкая
	

	466
	
	ПГ К-100
	Шолохова, 4
	

	467
	280
	ПГ К-100
	Школа № 2, ТК-31 (фасад)
	

	468
	281
	ПГ К-100
	Школа №5
	

	469
	279
	ПГ К-100
	Школа №2 Мира 83
	

	470
	37
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 2- Спортивная
	

	471
	33
	ПГ К-300
	Энтузиастов, 7 - ЛЭП
	

	472
	32
	ПГ К-300
	Энтузиастов За - ЛЭП
	

	473
	
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 14
	

	474
	282
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 2, ТК-39
	

	475
	283
	ПГ К-100
	Энтузиастов, 7 ТК
	

	476
	284
	ПГ К-100
	ЮГА, Гастелло, 12
	

	477
	53
	ПГ К-200
	Югорская (вещевой рынок)
	

	478
	54
	ПГ К-200
	Югорская, 12
	

	479
	55
	ПГ К-200
	Югорская, 22
	

	480
	56
	ПГ К-200
	Югорская, 30
	

	481
	57
	ПГ К-200
	Югорская, 40
	

	482
	
	ПГ К-100
	Юбилейная, 2
	

	483
	
	ПГ К-100
	Юбилейная, 5
	

	484
	
	ПГ К-100
	Юбилейная, 9
	

	485
	
	ПГ К-100
	Юбилейная, 13
	

	486
	
	ПГ К-100
	Юбилейная, 17
	

	487
	104
	ПГ К-200
	Южная - Багратиона
	

	488
	101
	ПГ К-200
	Южная - Гоголя
	

	489
	100
	ПГ К-200
	Южная - Грибоедова
	

	490
	102
	ПГ К-200
	Южная - Дзержинского
	

	491
	103
	ПГ К-200
	Южная - Пихтовая
	

	492
	
	ПГ К-160
	пер. Ясный,3
	

	493
	
	
	40 лет Победы,11
	

	494
	1
	ПГ К-150
	Армавирская, 1З
	Юг2

	495
	2
	ПГ К-150
	Армавирская, 1
	Юг2

	496
	3
	ПГ К-150
	Армавирская, 11
	Юг2

	497
	4
	ПГ К-150
	Армавирская, 3
	Юг2

	498
	5
	ПГ К-150
	ВОС-4
	Юг2

	499
	6
	ПГ К-150
	Дом № 1
	Юг2

	500
	7
	ПГ К-150
	Дом № 2
	Юг2

	501
	8
	ПГ К-150
	Дом № 3
	Юг2

	502
	9
	ПГ К-150
	Дом № 8
	Юг2

	503
	10
	ПГ К-160
	Котельная №22 МУП «Югорскэнергогаз»
	Юг2

	504
	11
	ПГ К-100
	Медико-санитарная часть
	Юг2

	505
	12
	ПГ К-100
	МУК "МИГ"
	Юг2

	506
	13
	ПГ К-100
	ПЧ п. Югорск-2
	Юг2

	507
	14
	ПГ К-150
	Ставропольская, 12
	Юг2

	508
	15
	ПГ К-150
	Ставропольская, 16
	Юг2

	509
	16
	ПГ К-150
	Ставропольская, 8
	Юг2

	510
	17
	ПГ К-150
	Стоянка у ГК "Авиатор"
	Юг2

	511
	18
	ПГ К-100
	Школа №4
	Юг2



